- Приняты

Постановлением Госстроя РФ

от 11 июня 1999 г. N 45

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

BUILDING CLIMATOLOGY

СНиП 23-01-99

(в ред. Изменения N 1, принятого

Постановлением Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)

- ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Разработаны Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) для Российской Федерации, Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова (ГГО) Росгидромета при участии Армгидромета, Госкомгидромета Республики Беларусь, Грузгидромета, Казгидромета, Кыргызгидромета, Госкомгидромета Украины, Узглавгидромета, Туркменгидромета, Главтаджикгидромета.

Организационное руководство осуществлялось Межгосударственным советом по гидрометеорологии (МСГ), Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), Госстроем России и Росгидрометом.

2. Внесены Управлением технормирования Госстроя России.

3. Приняты и введены в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России от 11.06.1999 г. N 45.

4. Взамен СНиП 2.01.01-82.

5. Настоящие строительные нормы и правила представляют собой аутентичный текст Межгосударственных строительных норм МСН 2.04-01-98 "Строительная климатология".

- 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

1.2. Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах, расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на 100 км, климатические параметры следует определять по запросам в НИИСФ РААСН, в Главную геофизическую обсерваторию им. А.И. Воейкова или в территориальные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

(п. 1.2 в ред. Изменения N 1, принятого Постановлением Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)

- Таблица 1

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА

┌─────────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┐

│Республика,  │Темпера- │Темпера- │Темпе-│Абсо- │Сред- │Продолжительность, сут. и средняя  │Сред- │Сред- │Коли- │Преоб- │Макси-│Сред- │

│край,        │тура воз-│тура воз-│ратура│лютная│няя   │температура воздуха, °С, периода   │няя   │няя   │чество│ладаю- │маль- │няя   │

│область,     │духа на- │духа на- │возду-│мини- │суточ-│со средней суточной температурой   │месяч-│месяч-│осад- │щее    │ная из│ско-  │

│пункт        │иболее   │иболее   │ха,   │маль- │ная   │             воздуха               │ная   │ная   │ков за│напра- │сред- │рость │

│             │холодных │холодной │°С,   │ная   │ампли-├───────────┬───────────┬───────────┤отно- │отно- │но-   │вление │них   │ветра,│

│             │суток,   │пятиднев-│обес- │темпе-│туда  │<= 0 °С    │<= 8 °С    │ <= 10 °С  │си-   │си-   │ябрь -│ветра  │ско-  │м/с,  │

│             │°С, обес-│ки, °С,  │печен-│ратура│темпе-├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤тель- │тель- │март, │за де- │ростей│за    │

│             │печеннос-│обеспе-  │ностью│возду-│ратуры│про- │сред-│про- │сред-│про- │сред-│ная   │ная   │мм    │кабрь -│ветра │период│

│             │тью      │ченностью│0,94  │ха, °С│возду-│дол- │няя  │дол- │няя  │дол- │няя  │влаж- │влаж- │      │февраль│по    │со    │

│             ├────┬────┼────┬────┤      │      │ха на-│жи-  │тем- │жи-  │тем- │жи-  │тем- │ность │ность │      │       │румбам│сред- │

│             │0,98│0,92│0,98│0,92│      │      │иболее│тель-│пера-│тель-│пера-│тель-│пера-│возду-│возду-│      │       │за ян-│ней   │

│             │    │    │    │    │      │      │холод-│ность│тура │ность│тура │ность│тура │ха на-│ха в  │      │       │варь, │суточ-│

│             │    │    │    │    │      │      │ного  │     │     │     │     │     │     │иболее│15 ч  │      │       │мм    │ной   │

│             │    │    │    │    │      │      │меся- │     │     │     │     │     │     │холод-│наибо-│      │       │      │темпе-│

│             │    │    │    │    │      │      │ца, °С│     │     │     │     │     │     │ного  │лее   │      │       │      │рату- │

│             │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │меся- │холод-│      │       │      │рой   │

│             │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │ца, % │ного  │      │       │      │возду-│

│             │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │меся- │      │       │      │ха <= │

│             │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │ца, % │      │       │      │8 °C  │

├─────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┤

│     1       │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │   6  │  7   │  8   │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │  13 │ 14  │  15  │  16  │  17  │  18   │  19  │  20  │

├─────────────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┤

│                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            │

│                                                                                                                                     │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Адыгея       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Майкоп       │-27 │-22 │-21 │-19 │  -6  │ -34  │  9   │  40 │ -1  │ 148 │  2,3│ 169 │ 3,1 │  79  │  72  │  276 │   Ю   │  5,7 │  3   │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Алтай        │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Алейск       │-44 │-42 │-41 │-38 │ -23  │ -46  │  9,5 │ 164 │-11,5│ 216 │ -7,8│ 230 │ -6,7│  80  │  78  │  130 │   ЮЗ  │  6,8 │  -   │

│Барнаул      │-44 │-42 │-41 │-39 │ -23  │ -52  │ 10,2 │ 168 │-11,4│ 221 │ -7,7│ 235 │ -6,7│  79  │  76  │  145 │   ЮЗ  │  5,9 │  3,9 │

│Беля         │-27 │-26 │-25 │-23 │ -14  │ -35  │  5,9 │ 149 │ -6  │ 223 │ -2,7│ 242 │ -1,7│  59  │  55  │  121 │   ЮВ  │  7   │  4,5 │

│Бийск        │-45 │-43 │-41 │-38 │ -23  │ -51  │ 11   │ 168 │-11,6│ 222 │ -7,8│ 236 │ -6,7│  81  │  79  │  165 │   ЮЗ  │  4,7 │  3,7 │

│Змеиногорск  │-44 │-41 │-40 │-38 │ -20  │ -49  │ 10,5 │ 163 │-10,2│ 217 │ -6,6│ 232 │ -5,6│  78  │  74  │  204 │   Ю   │  6,9 │  3,7 │

│Катанда      │-43 │-42 │-42 │-40 │ -28  │ -48  │ 12,3 │ 175 │-14  │ 237 │ -9,2│ 258 │ -7,8│  81  │  79  │   81 │   С   │  1,8 │  1,7 │

│Кош-Агач     │-49 │-48 │-48 │-46 │ -36  │ -55  │ 13   │ 199 │-18,1│ 262 │-12,8│ 282 │-11,2│  76  │  74  │   20 │   В   │  4,1 │  1,7 │

│Онгудай      │-42 │-41 │-40 │-38 │ -26  │ -46  │ 11,1 │ 168 │-13  │ 231 │ -8,3│ 249 │ -7,3│  79  │  71  │   46 │   З   │  2,3 │  9,1 │

│Родино       │-44 │-42 │-41 │-38 │ -23  │ -49  │  9,6 │ 165 │-11,8│ 215 │ -8,1│ 228 │ -7  │  80  │  79  │   76 │   ЮЗ  │  6   │  4,8 │

│Рубцовск     │-44 │-41 │-41 │-38 │ -23  │ -49  │  9,7 │ 162 │-11  │ 213 │ -7,4│ 227 │ -6,4│  80  │  79  │  115 │   Ю   │  7,9 │   -  │

│Славгород    │-43 │-40 │-41 │-37 │ -24  │ -48  │  9,2 │ 166 │-12,5│ 215 │ -8,7│ 228 │ -7,7│  81  │  80  │   73 │   ЮЗ  │  6,2 │  5,2 │

│Тогул        │-43 │-41 │-40 │-37 │ -22  │ -48  │  8,6 │ 170 │-11  │ 225 │ -7,3│ 240 │ -6,3│  79  │  77  │  145 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Амурская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Архара       │-42 │-40 │-38 │-36 │ -32  │ -50  │ 11,7 │ 171 │-16,4│ 219 │-11,8│ 233 │-10,6│  77  │  73  │   75 │   СЗ  │  3,4 │  3,2 │

│Белогорск    │-43 │-40 │-41 │-37 │ -32  │ -48  │ 10   │ 174 │-16,4│ 223 │-11,9│ 236 │-10,7│  76  │  73  │   53 │   СЗ  │  2,7 │  2,9 │

│Благовещенск │-38 │-37 │-36 │-34 │ -29  │ -45  │ 10,5 │ 170 │-14,8│ 218 │-10,6│ 232 │ -9,4│  72  │  64  │   47 │   СЗ  │  3,4 │  2,9 │

│Бомнак       │-46 │-45 │-44 │-42 │ -37  │ -52  │ 11,1 │ 194 │-19,2│ 242 │-14,7│ 259 │-13,1│  73  │  66  │   54 │   СВ  │  1,9 │  1,4 │

│Братолюбовка │-41 │-40 │-39 │-37 │ -33  │ -51  │ 11,2 │ 179 │-17,1│ 229 │-12,4│ 242 │-11,2│  75  │  72  │   58 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Бысса        │-44 │-43 │-42 │-41 │ -36  │ -51  │ 14,8 │ 186 │-18,4│ 236 │-13,6│ 252 │-12,2│  76  │  69  │   71 │   ЮВ  │  1,3 │   -  │

│Гош          │-46 │-44 │-43 │-42 │ -36  │ -52  │ 15,9 │ 183 │-18,9│ 233 │-14  │ 247 │-12,7│  73  │  66  │   50 │   З   │  1,5 │   -  │

│Дамбуки      │-47 │-46 │-46 │-43 │ -36  │ -54  │ 13,6 │ 196 │-18,8│ 244 │-14,3│ 261 │-12,8│  66  │  59  │   57 │   СЗ  │  5,2 │  1,7 │

│Ерофей Павло-│-43 │-42 │-40 │-38 │ -33  │ -51  │ 15,6 │ 195 │-17  │ 245 │-12,7│ 262 │-11,3│  79  │  71  │   47 │   С   │   -  │  2   │

│вич          │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Завитинск    │-41 │-39 │-38 │-36 │ -32  │ -50  │  9,5 │ 176 │-16,4│ 226 │-11,8│ 240 │-10,7│  79  │  74  │   78 │   СЗ  │  3,3 │   -  │

│Зея          │-46 │-44 │-43 │-42 │ -35  │ -52  │ 14,7 │ 190 │-18,3│ 238 │-13,8│ 254 │-12,4│  69  │  63  │   35 │    -  │  3,5 │   -  │

│Норский Склад│-46 │-44 │-44 │-43 │ -37  │ -55  │ 15   │ 183 │-19,2│ 232 │-14,3│ 246 │-13  │  74  │  68  │   58 │   СВ  │  2,1 │  1,6 │

│Огорон       │-43 │-41 │-41 │-40 │ -34  │ -50  │ 10,4 │ 198 │-17,6│ 247 │-13,3│ 265 │-11,7│  70  │  64  │   64 │   С   │  3,2 │  2,5 │

│Поярково     │-43 │-40 │-39 │-37 │ -32  │ -50  │ 12,5 │ 173 │-16,5│ 222 │-11,9│ 235 │-10,7│  76  │  70  │   53 │   З   │  3,4 │   -  │

│Свободный    │-44 │-42 │-41 │-39 │ -33  │ -52  │ 12,2 │ 179 │-17,1│ 229 │-12,4│ 242 │-11,3│  70  │  63  │   66 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Сковородино  │-46 │-44 │-43 │-40 │ -34  │ -52  │ 15,1 │ 198 │-17,8│ 247 │-13,4│ 264 │-12  │  74  │  66  │   40 │   СЗ  │  4,7 │  2,4 │

│Средняя Нюкжа│-52 │-49 │-47 │-45 │ -40  │ -58  │ 13,3 │ 213 │-20,8│ 262 │-16,1│ 278 │-14,7│  76  │  72  │   77 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Тыган-Уркан  │-43 │-41 │-38 │-37 │ -31  │ -50  │ 12,8 │ 196 │-16,5│ 245 │-12,4│ 262 │-11  │  69  │  61  │   52 │   СЗ  │  5,2 │  2,6 │

│Тында        │-48 │-46 │-44 │-42 │ -37  │ -54  │ 12,5 │ 208 │-19,2│ 258 │-14,7│ 274 │-13,3│  75  │  71  │   62 │   З   │  5,3 │  2,9 │

│Унаха        │-48 │-45 │-44 │-42 │ -35  │ -55  │ 16,1 │ 206 │-18,4│ 255 │-14  │ 271 │-12,6│  67  │  59  │   64 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Усть-Нюкжа   │-47 │-46 │-45 │-44 │ -37  │ -51  │  8,2 │ 204 │-19,5│ 253 │-14,9│ 269 │-13,5│  76  │  72  │   54 │   С   │  4,3 │  1,6 │

│Черняево     │-45 │-43 │-42 │-41 │ -33  │ -52  │ 13   │ 184 │-17,2│ 235 │-12,7│ 249 │-11,5│  72  │  67  │   40 │   СЗ  │  1,9 │   -  │

│Шимановск    │-43 │-41 │-40 │-38 │ -33  │ -52  │ 13,4 │ 182 │-17  │ 233 │-12,5│ 246 │-11,3│   -  │  70  │   60 │   СЗ  │  2,3 │  2,4 │

│Экимчан      │-47 │-45 │-45 │-44 │ -38  │ -52  │ 11,4 │ 202 │-19,1│ 253 │-14,4│ 270 │-12,8│  74  │  66  │   73 │   В   │  2,2 │  1,2 │

│Архангельская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Архангельск  │-39 │-37 │-34 │-31 │ -18  │ -45  │  7,8 │ 177 │ -8  │ 253 │ -4,4│ 273 │ -3,4│  86  │  83  │  188 │   ЮВ  │  5,9 │  3,7 │

│Борковская   │-49 │-47 │-44 │-42 │ -23  │ -55  │ 10   │ 203 │-10,5│ 277 │ -6,6│ 297 │ -5,6│  83  │  83  │  191 │   ЮЗ  │   -  │  2,6 │

│Емецк        │-39 │-38 │-35 │-33 │ -19  │ -48  │  7,6 │ 175 │ -8,3│ 249 │ -4,7│ 268 │ -3,7│  85  │  85  │  150 │   ЮВ  │   -  │  3,9 │

│Койнас       │-49 │-47 │-41 │-40 │ -22  │ -52  │  9   │ 190 │ -9,8│ 264 │ -5,9│ 282 │ -5  │  84  │  82  │  190 │   Ю   │  3,7 │  3   │

│Котлас       │-41 │-39 │-37 │-34 │ -19  │  -47 │ 7,1  │ 168 │ -9,1│ 237 │ -5,3│ 258 │ -4,1│  86  │  80  │  184 │   Ю   │  5,6 │  4,5 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Мезень       │-40 │-39 │-36 │-35 │ -19  │ -49  │  7,8 │ 196 │ -8,8│ 272 │ -5,2│ 293 │ -4,2│  86  │  86  │  133 │   Ю   │  5,8 │  4,9 │

│Онега        │-38 │-36 │-35 │-31 │ -17  │ -43  │  7,3 │ 170 │ -7,5│ 248 │ -3,9│ 269 │ -3  │  85  │  84  │  200 │   ЮВ  │  4,6 │  3,4 │

│Астраханская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Астрахань    │-27 │-26 │-24 │-23 │ -12  │ -33  │  7,3 │ 106 │ -4,2│ 167 │ -1,2│ 184 │ -0,3│  84  │  71  │   82 │   В   │  4,8 │  4,3 │

│Верхний      │-32 │-30 │-28 │-26 │ -14  │ -37  │  7,2 │ 124 │ -6,1│ 179 │ -3  │ 191 │ -2,2│  84  │  84  │  117 │   В   │  5,9 │  4,3 │

│Баскунчак    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Башкортостан │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Белорецк     │-39 │-37 │-37 │-34 │ -21  │ -45  │  8,5 │ 171 │-10,3│ 231 │ -6,5│ 249 │ -5,4│  79  │  76  │  132 │   ЮЗ  │  5,6 │  3,5 │

│Дуван        │-42 │-39 │-39 │-36 │ -21  │ -50  │  7,7 │ 169 │ -9,9│ 228 │ -6,3│ 244 │ -5,2│  80  │  77  │  120 │   ЮЗ  │   -  │  3,6 │

│Мелеуз       │-42 │-39 │-38 │-35 │ -20  │ -45  │  8,9 │ 158 │ -9,9│ 210 │ -6,4│ 224 │ -5,4│  80  │  78  │  151 │   Ю   │  5   │  3,4 │

│Уфа          │-41 │-39 │-38 │-35 │ -20  │ -49  │  8,3 │ 159 │ -9,4│ 213 │ -5,9│ 227 │ -5  │  81  │  76  │  195 │   Ю   │  5,5 │  3,5 │

│Янаул        │-44 │-40 │-41 │-37 │ -20  │ -51  │  8,2 │ 169 │ -9,4│ 226 │ -6  │ 243 │ -5  │  82  │  82  │  126 │   ЮЗ  │  7,6 │  4,6 │

│Белгородская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Белгород     │-29 │-28 │-27 │-23 │ -13  │ -35  │  5,9 │ 126 │ -5  │ 191 │ -1,9│ 209 │ -1  │  84  │  84  │  191 │   ЮЗ  │  5,9 │  5,3 │

│Брянская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Брянск       │-34 │-30 │-30 │-26 │ -14  │ -42  │  6,6 │ 134 │ -5,6│ 205 │ -2,3│ 223 │ -1,4│  85  │  84  │  177 │   ЮВ  │  6,3 │  4,7 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бурятия      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бабушкин     │-33 │-30 │-30 │-28 │ -21  │ -38  │  8,8 │ 175 │ -9,9│ 254 │ -5,6│ 275 │ -4,4│  77  │  72  │  178 │   З   │   -  │  4,2 │

│Баргузин     │-46 │-44 │-44 │-42 │ -32  │ -52  │  9,9 │ 185 │-16,3│ 241 │-11,5│ 258 │-10,2│  76  │  76  │  104 │   З   │   -  │  3   │

│Багдарин     │-46 │-44 │-44 │-42 │ -34  │ -51  │ 16,3 │ 209 │-17,8│ 267 │-13  │ 284 │-11,7│  76  │  69  │   18 │   СЗ  │   -  │  1,4 │

│Кяхта        │-44 │-37 │-41 │-35 │ -27  │ -46  │ 10,4 │ 174 │-13,4│ 232 │ -9  │ 248 │ -7,9│  74  │  62  │   28 │   Ю   │  4   │  1,6 │

│Монды        │-38 │-36 │-36 │-33 │ -25  │ -48  │ 16   │ 198 │-12,2│ 266 │ -8,1│ 284 │ -6,9│  65  │  51  │   20 │   З   │  5,2 │  2,5 │

│Нижнеангарск │-38 │-36 │-35 │-33 │ -28  │ -47  │  7,8 │ 197 │-13,8│ 258 │ -9,6│ 276 │ -8,4│  74  │  71  │   80 │   СВ  │   -  │  2   │

│Сосново-Озер-│-42 │-40 │-41 │-38 │ -30  │ -48  │ 11,4 │ 202 │-14,8│ 261 │-10,6│ 276 │ -9,5│  75  │  73  │   23 │   ЮЗ  │   -  │  3,7 │

│ское         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Уакит        │-43 │-42 │-42 │-40 │ -33  │ -48  │ 10,4 │ 217 │-17,1│ 274 │-12,7│ 290 │-11,4│  74  │  70  │   26 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Улан-Удэ     │-46 │-40 │-40 │-37 │ -30  │ -51  │ 11,1 │ 179 │-15  │ 237 │-10,4│ 253 │ -9,2│  74  │  68  │   36 │   З   │  2,8 │  2,5 │

│Хоринск      │-44 │-41 │-43 │-39 │ -31  │ -49  │ 12,7 │ 184 │-15,4│ 241 │-10,8│ 257 │ -9,6│  75  │  72  │   25 │   З   │   -  │   -  │

│Владимирская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Владимир     │-38 │-34 │-32 │-28 │ -16  │ -48  │  6,3 │ 148 │ -6,9│ 213 │ -3,5│ 230 │ -2,6│  84  │  83  │  194 │   Ю   │  4,5 │  3,4 │

│Муром        │-39 │-35 │-33 │-30 │ -16  │ -45  │  6,4 │ 150 │ -7,4│ 214 │ -4  │ 230 │ -3,1│  84  │  83  │  166 │   Ю   │   -  │  4,1 │

│Волгоградская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Волгоград    │-33 │-30 │-28 │-25 │ -14  │ -35  │  5,6 │ 117 │ -5,4│ 178 │ -2,2│ 190 │ -1,5│  85  │  83  │  174 │   СВ  │  8,1 │  4,4 │

│Камышин      │-32 │-30 │-29 │-26 │ -12  │ -37  │  7,1 │ 134 │ -7,2│ 188 │ -4,1│ 200 │ -3,3│  86  │  81  │  220 │   CB  │  8,5 │  6,4 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Костычевка   │-32 │-30 │-29 │-26 │  -   │ -40  │  8,1 │ 146 │ -6,7│ 190 │ -3,9│ 205 │ -3,1│  84  │  81  │  109 │   CB  │   -  │  4,2 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Котельниково │-32 │-29 │-27 │-24 │ -12  │ -38  │  6,8 │ 112 │ -4,7│ 176 │ -1,6│ 190 │ -0,8│  85  │  84  │  161 │   В   │  4,2 │  4,1 │

│Новоаннинский│-32 │-30 │-29 │-26 │  -   │ -38  │  7,2 │ 139 │ -5,7│ 191 │ -3,4│ 204 │ -2,6│  82  │  80  │  177 │   ЮВ  │   -  │  3,8 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Эльтон       │-32 │-31 │-29 │-26 │ -15  │ -36  │  7,4 │ 128 │ -6,7│ 181 │ -3,6│ 194 │ -2,8│  83  │  82  │  127 │   В   │  4,6 │  4,6 │

│Вологодская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бабаево      │-40 │-36 │-36 │-31 │ -17  │ -47  │  7,5 │ 158 │ -7,3│ 231 │ -3,8│ 250 │ -2,7│  86  │  84  │  174 │   ЮЗ  │   -  │  3,6 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Вологда      │-42 │-37 │-38 │-32 │ -17  │ -47  │  7,2 │ 160 │ -7,7│ 231 │ -4,1│ 250 │ -3,1│  85  │  82  │  171 │   ЮЗ  │  6   │  4,4 │

│Вытерга      │-40 │-36 │-35 │-32 │ -16  │ -49  │  7,1 │ 159 │ -6,9│ 235 │ -3,4│ 256 │ -2,4│  84  │  83  │  201 │   ЮВ  │  5,3 │  3,6 │

│Никольск     │-42 │-39 │-38 │-34 │ -18  │ -48  │  8   │ 166 │ -8,6│ 236 │ -4,9│ 256 │ -3,8│  84  │  84  │  177 │   Ю   │   -  │  3   │

│Тотьма       │-39 │-37 │-36 │-32 │ -18  │ -46  │  7,3 │ 165 │ -8,2│ 235 │ -4,5│ 255 │ -3,4│  86  │  86  │  199 │   ЮЗ  │  4,5 │  3,6 │

│Воронежская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Воронеж      │-32 │-31 │-28 │-26 │ -15  │ -37  │  6,7 │ 134 │ -6,3│ 196 │ -3,1│ 212 │ -2,2│  83  │  76  │  172 │   З   │  5,1 │  4,2 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Дагестан     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Дербент      │-16 │-13 │-11 │ -9 │  -3  │ -19  │  5,2 │   0 │     │ 138 │  3,7│ 161 │  4,5│  84  │  82  │  179 │   СЗ  │  5,2 │  3,1 │

│Махачкала    │-21 │-19 │-17 │-14 │  -5  │ -25  │  5,7 │  37 │ -0,4│ 148 │  2,7│ 167 │  3,4│  83  │  79  │  185 │   СЗ  │  8,5 │  5,8 │

│Южно-        │-24 │-23 │-21 │-19 │ -10  │ -35  │  6,2 │  77 │ -2,5│ 162 │  0,8│ 178 │  1,6│  88  │  85  │   99 │   В   │   -  │  4,2 │

│Сухокумск    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Ивановская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Иваново      │-38 │-34 │-34 │-30 │ -17  │ -45  │  7,1 │ 152 │ -7,4│ 219 │ -3,9│ 236 │ -2,9│  85  │  84  │  209 │   Ю   │  4,9 │  4,2 │

│Кинешма      │-39 │-35 │-33 │-31 │ -17  │ -45  │  6,4 │ 155 │ -7,6│ 221 │ -4,1│ 238 │ -3,2│  84  │  83  │  268 │   ЮЗ  │   -  │  4,1 │

│Иркутская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Алыгджер     │-41 │-39 │-38 │-36 │ -22  │ -47  │ 11,3 │ 187 │-10,8│ 264 │ -6,4│ 284 │ -5,3│  64  │  59  │   63 │   Ю   │  3,8 │   -  │

│Бодайбо      │-52 │-50 │-50 │-47 │ -36  │ -55  │  9   │ 200 │-18,7│ 254 │-13,9│ 270 │-12,6│  80  │  78  │  113 │   -   │   -  │  1,4 │

│Братск       │-47 │-46 │-45 │-43 │ -26  │ -44  │  8,2 │ 188 │-12,7│ 249 │ -8,6│ 266 │ -7,5│  81  │  78  │   95 │   ЮВ  │  3,4 │  2,1 │

│Верхняя      │-42 │-40 │-40 │-37 │ -25  │ -47  │ 17   │ 200 │-12,1│ 273 │ -7,7│ 292 │ -6,6│  75  │  61  │   44 │   ЮЗ  │   -  │  1,7 │

│Гутара       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Дубровское   │-53 │-52 │-52 │-50 │ -34  │ -55  │  9,2 │ 200 │-16,9│ 257 │-12,3│ 272 │-11,1│  78  │  76  │  143 │   -   │   -  │   -  │

│Ербогачен    │-57 │-54 │-53 │-51 │ -36  │ -61  │ 11,6 │ 213 │-19,3│ 264 │-14,8│ 278 │-13,6│  79  │  79  │  101 │   ЮЗ  │  3,1 │  2   │

│Жигалово     │-51 │-49 │-49 │-47 │ -33  │ -54  │ 12,4 │ 193 │-17,2│ 252 │-13,3│ 268 │-11  │  79  │  76  │   75 │   З   │   -  │  1   │

│Зима         │-47 │-45 │-43 │-42 │ -28  │ -50  │ 11,8 │ 179 │-14,4│ 239 │ -9,7│ 257 │ -8,5│  80  │  76  │   92 │   СЗ  │  4,9 │  2,1 │

│Ика          │-56 │-53 │-51 │-50 │ -34  │ -58  │ 11,8 │ 206 │-17,7│ 262 │-13  │ 278 │-11,8│  77  │  77  │   57 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Илимск       │-50 │-49 │-48 │-45 │ -30  │ -59  │ 11,8 │ 195 │-15,6│ 255 │-11  │ 270 │ -9,8│  79  │  76  │  109 │   В   │   -  │  1,8 │

│Иркутск      │-40 │-38 │-38 │-36 │ -26  │ -50  │ 10,5 │ 177 │-13  │ 240 │ -8,5│ 258 │ -7,3│  80  │  78  │   87 │   ЮВ  │  2,9 │  2,3 │

│Ичера        │-56 │-54 │-53 │-50 │ -33  │ -60  │ 11,9 │ 200 │-17,5│ 254 │-12,9│ 270 │-11,6│  78  │  76  │  131 │   Ю   │   -  │  1,6 │

│Киренск      │-55 │-53 │-53 │-49 │ -32  │ -58  │ 12,2 │ 197 │-16,8│ 251 │-12,3│ 266 │-11,1│  78  │  77  │  132 │   ЮЗ  │  4,4 │  1,9 │

│Мама         │-50 │-49 │-48 │-46 │ -34  │ -56  │  7,4 │ 198 │-17,3│ 255 │-12,6│ 271 │-11,3│  77  │  76  │  179 │   ЮВ  │   -  │  2,7 │

│Марково      │-53 │-51 │-51 │-49 │ -33  │ -55  │ 11,1 │ 194 │-16,9│ 250 │-12,3│ 265 │-11  │  78  │  76  │  117 │   З   │  4,2 │  1,8 │

│Наканно      │-59 │-57 │-56 │-54 │ -40  │ -61  │ 11,7 │ 218 │-21,3│ 268 │-16,5│ 283 │-15,2│  77  │  77  │   94 │   -   │   -  │  1,8 │

│Невон        │-52 │-50 │-50 │-48 │ -30  │ -56  │ 11,3 │ 193 │-15,8│ 253 │-11,1│ 269 │ -9,9│  78  │  76  │  103 │   ЮЗ  │   -  │  2,1 │

│Непа         │-55 │-52 │-51 │-50 │ -33  │ -58  │ 11,1 │ 206 │-17,4│ 261 │-12,9│ 277 │-11,6│  78  │  77  │  100 │   ЮВ  │   -  │  2   │

│Орлинга      │-50 │-49 │-48 │-46 │ -32  │ -55  │ 11,6 │ 195 │-16,3│ 253 │-11,6│ 270 │-10,4│  80  │  77  │  101 │   Ю   │   -  │  1,4 │

│Перевоз      │-51 │-50 │-48 │-46 │ -31  │ -56  │  9,6 │ 206 │-16,9│ 262 │-12,4│ 277 │-11,2│  73  │  71  │   41 │   СЗ  │   -  │  1,9 │

│Преображенка │-55 │-53 │-51 │-50 │ -34  │ -60  │ 10,5 │ 207 │-17,8│ 259 │-13,3│ 274 │-12,1│  78  │  77  │  124 │   -   │   -  │  2,6 │

│Слюдянка     │-32 │-31 │-30 │-28 │ -22  │ -40  │  8,8 │ 177 │-11  │ 254 │ -6,4│ 274 │ -5,3│  76  │  68  │   50 │   ЮЗ  │  1,5 │   -  │

│Тайшет       │-46 │-45 │-42 │-40 │ -25  │ -50  │ 10,8 │ 179 │-12,6│ 240 │ -8,3│ 257 │ -7,2│  78  │  75  │  125 │   З   │  6,4 │  3,1 │

│Тулун        │-45 │-44 │-42 │-40 │ -26  │ -54  │ 12,3 │ 184 │-13,5│ 247 │ -9  │ 265 │ -7,8│  80  │  70  │   79 │   ЮВ  │  4,4 │  2   │

│Усть-Ордынс- │-46 │-44 │-44 │-41 │ -30  │ -50  │ 11,1 │ 183 │-15,8│ 243 │-10,9│ 259 │ -9,6│  80  │  79  │   46 │   С   │   -  │  3,1 │

│кий - Бурятс-│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│кий АО       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кабардино-   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Балкарская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Нальчик      │-24 │-21 │-20 │-18 │  -9  │ -31  │  7   │  86 │ -2,5│ 168 │  0,6│ 187 │  1,4│  86  │  81  │  136 │   ЮЗ  │  2,5 │  1,8 │

│Калининград- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Калининград  │-29 │-24 │-21 │-19 │  -8  │ -33  │  5   │  92 │ -1,9│ 193 │  1,1│ 216 │  1,9│  85  │  82  │  280 │   ЮВ  │  5,9 │  4,1 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Калмыкия -   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Хальмг Тангч │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Элиста       │-30 │-27 │-25 │-23 │ -12  │ -34  │  5,9 │ 109 │ -4,2│ 173 │ -1,2│ 188 │ -0,4│  90  │  90  │  132 │   В   │  7,6 │  6,5 │

│Калужская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Калуга       │-34 │-31 │-30 │-27 │ -15  │ -46  │  7,3 │ 142 │ -6,2│ 210 │ -2,9│ 228 │ -1,9│  83  │  83  │  213 │   Ю   │  4,9 │  3,9 │

│Камчатская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Апука -      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Корякский АО │-36 │-33 │-31 │-29 │ -18  │ -40  │  6,7 │ 215 │ -8,9│ 300 │ -5,1│ 341 │ -3,4│  76  │  75  │   -  │   СВ  │   -  │   -  │

│Ича -        │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Корякский АО │-30 │-28 │-27 │-25 │ -18  │ -36  │  7,5 │ 187 │ -7,8│ 282 │ -3,8│ 316 │ -2,4│  78  │  75  │  349 │   СВ  │   -  │   -  │

│Ключи        │-43 │-39 │-40 │-35 │ -21  │ -49  │  9   │ 188 │-10,1│ 257 │ -6,3│ 277 │ -5,1│  82  │  81  │  492 │   З   │  7,2 │  5,2 │

│Козыревск    │-41 │-39 │-39 │-37 │ -23  │ -48  │ 12   │ 189 │-11,3│ 256 │ -7,3│ 276 │ -6,1│  82  │  81  │  234 │   С   │   -  │   -  │

│Корф -       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Корякский АО │-36 │-34 │-32 │-30 │ -21  │ -41  │  5,8 │ 216 │-10,2│ 281 │ -6,9│ 307 │ -5,6│  68  │  67  │   -  │   С   │   -  │  6,9 │

│Лопатка, мыс │-18 │-15 │-15 │-10 │ -10  │ -21  │  3,7 │ 166 │ -3,5│ 306 │  0  │ 365 │  1,3│  84  │  83  │   -  │   СЗ  │   -  │ 10,1 │

│Мильково     │-43 │-40 │-40 │-38 │ -25  │ -51  │ 12,8 │ 191 │-12,5│ 256 │ -8,3│ 276 │ -7  │  82  │  80  │  291 │   ЮЗ  │   -  │  1,6 │

│Начики       │-40 │-39 │-37 │-36 │ -23  │ -51  │ 14,8 │ 201 │-11,4│ 280 │ -7,0│ 308 │ -5,6│  80  │  77  │  508 │   СЗ  │  5,4 │  2,6 │

│о. Беринга   │-15 │-14 │-12 │-11 │  -9  │ -24  │  4,6 │ 158 │ -2,5│ 292 │  0,4│ 347 │  1,8│  83  │  81  │   -  │   СВ  │ 10,1 │  7,6 │

│Оссора -     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Корякский АО │-35 │-34 │-32 │-31 │ -19  │ -41  │  8,9 │ 209 │ -9,5│ 281 │ -6  │ 308 │ -4,7│  78  │  74  │  401 │   С   │   -  │   -  │

│Петропав-    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ловск - Кам- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│чатский      │-26 │-22 │-22 │-20 │ -12  │ -32  │  5,5 │ 162 │ -4,9│ 259 │  1,6│ 286 │ -0,6│  67  │  66  │  863 │   СЗ  │  9   │  2,9 │

│Семлячики    │-19 │-18 │-18 │-16 │ -11  │ -25  │  4,8 │ 167 │ -4,4│ 267 │  1,2│ 294 │ -0,2│  65  │  63  │   -  │   СВ  │ 12,2 │   -  │

│Соболево     │-36 │-34 │-32 │-30 │ -19  │ -45  │ 13,5 │ 189 │ -9  │ 275 │ -4,8│ 307 │ -3,4│  80  │  71  │  331 │   СВ  │  3,8 │   -  │

│Кроноки      │-26 │-22 │-23 │-20 │ -13  │ -36  │  7,3 │ 179 │ -5,7│ 280 │ -2,2│ 312 │ -1,1│  69  │  64  │  865 │   С   │   -  │   -  │

│Ука          │-39 │-37 │-36 │-34 │ -21  │ -43  │  9,6 │ 210 │-10,3│ 281 │ -6,7│ 305 │ -5,5│  82  │  81  │  407 │   С   │  9,2 │   -  │

│Октябрьская  │-32 │-30 │-28 │-25 │ -18  │ -42  │  9,2 │ 180 │ -7,8│ 281 │ -3,5│ 318 │ -2,0│  81  │  79  │   -  │   СВ  │  6,4 │  6,8 │

│Усть-Воямпол-│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ка -         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Корякский АО │-42 │-38 │-37 │-35 │ -22  │ -45  │ 10,1 │ 205 │-10,8│ 295 │ -6,2│ 326 │ -5  │  83  │  83  │  224 │   ЮВ  │  9,1 │   -  │

│Усть-Камчатск│-37 │-33 │-30 │-28 │ -16  │ -42  │  8,3 │ 192 │ -7,6│ 277 │ -4  │ 305 │ -2,8│  81  │  80  │  664 │   СЗ  │  7,1 │  4,9 │

│Усть-Хайрюзо-│-38 │-35 │-34 │-31 │ -19  │ -42  │  9,1 │ 195 │ -9,2│ 278 │ -5,2│ 311 │ -3,8│  84  │  81  │  287 │   СВ  │  8,1 │  5,5 │

│во           │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Карачаево-   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Черкесская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Черкесск     │-23 │-21 │-20 │-18 │  -9  │ -29  │  8,3 │  85 │ -2,5│ 169 │  0,6│ 189 │  1,5│  81  │  73  │  119 │   В   │   -  │  3,2 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Карелия      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кемь         │-35 │-32 │-29 │-27 │ -16  │ -40  │  7,1 │ 174 │ -6,6│ 258 │ -3,2│ 281 │ -2,2│  86  │  81  │  116 │   З   │  5,7 │  5,1 │

│Лоухи        │-38 │-36 │-34 │-31 │ -17  │ -47  │  8,7 │ 184 │ -7,6│ 261 │ -4,2│ 281 │ -3,2│  86  │  86  │  159 │   ЮЗ  │   -  │  3,1 │

│Олонец       │-38 │-35 │-34 │-29 │ -15  │ -54  │  8,4 │ 156 │ -6,7│ 233 │ -3,2│ 255 │ -2,1│  86  │  86  │  215 │   ЮЗ  │  6,5 │  4,2 │

│Паданы       │-35 │-34 │-30 │-29 │ -16  │ -46  │  7,1 │ 169 │ -7,1│ 251 │ -3,5│ 272 │ -2,5│  86  │  86  │  126 │   З   │  4,6 │  3,8 │

│Петрозаводск │-37 │-34 │-32 │-29 │ -16  │ -38  │  6,6 │ 160 │ -6,7│ 240 │ -3,1│ 261 │ -2,1│  86  │  84  │  169 │   ЮЗ  │  5,9 │  3,9 │

│Реболы       │-40 │-37 │-35 │-32 │ -17  │ -45  │  7,8 │ 174 │ -7,5│ 251 │ -4  │ 271 │ -3  │  86  │  86  │  166 │   ЮЗ  │   -  │  3,2 │

│Сортавала    │-36 │-33 │-31 │-29 │ -15  │ -41  │  7,1 │ 155 │ -6,1│ 237 │ -2,6│ 257 │ -1,7│  85  │  84  │  211 │   Ю   │   -  │  3,3 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Кемеровская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кемерово     │-46 │-42 │-42 │-39 │ -24  │ -50  │  9,8 │ 175 │-12,2│ 231 │ -8,3│ 246 │ -7,2│  82  │  81  │   94 │   Ю   │  6,8 │  4,9 │

│Киселевск    │-45 │-42 │-40 │-39 │ -22  │ -50  │  8,5 │ 169 │-11,2│ 227 │ -7,3│ 242 │ -6,7│  78  │  75  │   98 │   ЮЗ  │  5,5 │   -  │

│Кондома      │-46 │-44 │-43 │-40 │ -24  │ -52  │ 13,6 │ 175 │-12  │ 236 │ -7,8│ 254 │ -6,6│  82  │  74  │  315 │   ЮЗ  │  3,6 │  1,5 │

│Мариинск     │-47 │-43 │-44 │-40 │ -23  │ -55  │  9,5 │ 176 │-11,6│ 235 │ -7,7│ 251 │ -6,6│  80  │  77  │   99 │   ЮЗ  │  5,7 │   -  │

│Тайга        │-44 │-43 │-42 │-39 │ -24  │ -53  │  9,4 │ 182 │-12,2│ 240 │ -8,3│ 259 │ -7  │  81  │  79  │  171 │   ЮЗ  │  6,6 │   -  │

│Тисуль       │-44 │-43 │-42 │-40 │ -22  │ -48  │ 10,4 │ 176 │-11,2│ 236 │ -7,3│ 253 │ -6,2│  76  │  72  │   84 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Топки        │-46 │-42 │-42 │-39 │ -23  │ -51  │  7,7 │ 180 │-11,9│ 235 │ -8,2│ 251 │ -7,1│  84  │  82  │  256 │   Ю   │   -  │   -  │

│Усть-Кабырза │-46 │-44 │-43 │-41 │ -27  │ -54  │ 13,8 │ 182 │-13,2│ 241 │ -9  │ 259 │ -7,7│  80  │  73  │  243 │   З   │   -  │   -  │

│Кировская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Вятка        │-39 │-37 │-35 │-33 │ -19  │ -45  │  7,2 │ 168 │ -9  │ 231 │ -5,4│ 247 │ -4,8│  86  │  82  │  167 │   Ю   │  5,3 │  3,9 │

│Нагорское    │-42 │-38 │-36 │-34 │ -20  │ -47  │  6,3 │ 174 │ -9,5│ 239 │ -5,8│ 258 │ -4,7│  87  │  87  │  172 │   Ю   │   -  │  4,4 │

│Савали       │-40 │-37 │-37 │-33 │ -19  │ -48  │  7,2 │ 162 │ -9,1│ 220 │ -5,7│ 235 │ -4,7│  82  │  80  │  229 │   ЮЗ  │   -  │  4,7 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Коми         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Вендинга     │-46 │-44 │-40 │-39 │ -21  │ -52  │  8,7 │ 183 │ -9,9│ 257 │ -5,9│ 277 │ -4,8│  83  │  83  │  159 │   Ю   │  3,8 │  3,1 │

│Воркута      │-46 │-45 │-43 │-41 │ -26  │ -52  │  8,6 │ 239 │-12,8│ 306 │ -9,1│ 328 │ -7,8│  81  │  81  │  178 │   Ю   │ 10,1 │  5,8 │

│Объячево     │-41 │-39 │-37 │-34 │ -20  │ -47  │  7   │ 172 │ -8,9│ 239 │ -5,3│ 259 │ -4,2│  83  │  83  │  182 │   Ю   │   -  │  3,8 │

│Петрунь      │-49 │-47 │-45 │-43 │ -25  │ -53  │  9,3 │ 224 │-12,2│ 286 │ -8,6│ 307 │ -7,4│  82  │  82  │  124 │   ЮЗ  │   -  │  4,7 │

│Печора       │-51 │-48 │-46 │-43 │ -25  │ -55  │  8,4 │ 206 │-11,6│ 270 │ -7,9│ 288 │ -6,8│  82  │  80  │  183 │   ЮВ  │  5,6 │  3,8 │

│Сыктывкар    │-42 │-41 │-39 │-36 │ -20  │ -47  │  7,8 │ 177 │ -9,6│ 245 │ -5,8│ 265 │ -4,7│  83  │  82  │  156 │   ЮЗ  │  5,5 │  4,1 │

│Троицко-     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Печорск      │-47 │-46 │-43 │-41 │ -23  │ -51  │  8,9 │ 187 │-11,1│ 258 │ -6,9│ 276 │ -5,9│  83  │  80  │  181 │   Ю   │  4,8 │  3,2 │

│Усть-Уса     │-47 │-44 │-43 │-41 │ -23  │ -53  │  8,2 │ 213 │-11,2│ 279 │ -7,6│ 298 │ -6,5│  85  │  85  │  151 │   Ю   │   -  │  4,8 │

│Усть-Цильма  │-46 │-44 │-41 │-39 │ -22  │ -52  │  8,4 │ 201 │-10,4│ 272 │ -6,6│ 290 │ -5,6│  84  │  82  │  158 │   В   │   -  │  4,5 │

│Усть-Щугор   │-53 │-50 │-49 │-45 │ -25  │ -58  │ 10   │ 200 │-12  │ 268 │ -7,9│ 286 │ -6,8│  82  │  82  │  198 │   Ю   │  5   │  3,3 │

│Ухта         │-46 │-44 │-41 │-39 │ -22  │ -49  │  7,4 │ 189 │-10,4│ 261 │ -6,4│ 280 │ -5,4│  83  │  83  │  161 │   ЮЗ  │  4,8 │  4,1 │

│Костромская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кострома     │-40 │-35 │-34 │-31 │ -17  │ -46  │  6,5 │ 154 │ -7,4│ 222 │ -3,9│ 239 │ -3  │  85  │  81  │  169 │   Ю   │  5,8 │  4,9 │

│Чухлома      │-41 │-37 │-36 │-32 │ -18  │ -46  │  6,9 │ 160 │ -7,9│ 230 │ -4,3│ 248 │ -3,3│  85  │  84  │  175 │   Ю   │   -  │  3,9 │

│Шарья        │-40 │-37 │-36 │-32 │ -18  │ -44  │  6,9 │ 162 │ -8,3│ 228 │ -4,7│ 245 │ -3,7│  86  │  85  │  273 │   Ю   │  4,5 │  4,2 │

│Краснодарский│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│край         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Красная      │-14 │-12 │-11 │ -9 │  -4  │ -23  │  7,9 │   0 │     │ 155 │  3,0│ 181 │  3,8│  83  │  80  │  998 │   С   │   -  │  1,4 │

│Поляна       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Краснодар    │-27 │-23 │-23 │-19 │  -7  │ -36  │  8,1 │  49 │ -1,2│ 149 │  2  │ 168 │  2,8│  83  │  79  │  293 │   В   │  3,2 │  2,9 │

│Приморско-   │-27 │-24 │-23 │-20 │ -14  │ -30  │  6,0 │  80 │ -1,9│ 159 │  1,0│ 175 │  1,8│  85  │  75  │  232 │   В   │   -  │  4,3 │

│Ахтарск      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Сочи         │ -9 │ -6 │ -5 │ -3 │   1  │ -18  │  6,5 │   0 │     │  72 │  6,4│ 121 │  7,4│  72  │  66  │  786 │   СВ  │  6,5 │  3,2 │

│Тихорецк     │-28 │-25 │-24 │-22 │  -8  │ -32  │  6,4 │  74 │ -2,1│ 158 │  1,1│ 177 │  1,9│  85  │  82  │  243 │   В   │  6,8 │  5,2 │

│Красноярский │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│край         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Агата        │-57 │-55 │-54 │-53 │ -40  │ -59  │ 11,9 │ 237 │-21,1│ 293 │-16,3│ 312 │-14,7│  75  │  75  │  130 │   СВ  │   -  │  2   │

│Ачинск       │-49 │-45 │-46 │-41 │ -23  │ -60  │  9,2 │ 178 │-11,4│ 237 │ -7,6│ 254 │ -6,5│  75  │  73  │  102 │   ЮЗ  │  5,7 │  4,7 │

│Байкит -     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Эвенкийский  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│АО           │-55 │-53 │-52 │-50 │ -36  │ -57  │ 10,9 │ 211 │-18,7│ 267 │-13,9│ 283 │-12,7│  79  │  76  │  143 │   ЮЗ  │  1,9 │  1,1 │

│Боготол      │-46 │-43 │-43 │-39 │ -22  │ -53  │  7,8 │ 178 │-11,5│ 239 │ -7,6│ 257 │ -6,4│  77  │  75  │  106 │   ЮЗ  │   -  │  4,3 │

│Богучаны     │-51 │-49 │-49 │-46 │ -29  │ -54  │ 10,8 │ 185 │-15,6│ 245 │-10,8│ 261 │ -9,6│  76  │  75  │   85 │   З   │  5,3 │  2,7 │

│Ванавара -   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Эвенкийский  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│АО           │-57 │-55 │-52 │-51 │ -35  │ -61  │ 14,3 │ 208 │-18,3│ 262 │-13,7│ 277 │-12,4│  79  │  77  │  107 │   ЮЗ  │  3,3 │  1,8 │

│Вельмо       │-55 │-54 │-52 │-49 │ -33  │ -59  │ 13,2 │ 207 │-17,1│ 264 │-12,5│ 280 │-11,3│  79  │  79  │  184 │   З   │   -  │  1,6 │

│Верхнеимбатск│-56 │-52 │-51 │-48 │ -30  │ -57  │  9   │ 213 │-15,5│ 266 │-11,5│ 283 │-10,4│  81  │  81  │  160 │   ЮВ  │  4,3 │  3,6 │

│Волочанка    │-56 │-53 │-53 │-50 │ -36  │ -59  │  9,5 │ 253 │-20,4│ 306 │-16,1│ 326 │-14,5│  76  │  76  │   97 │   З   │  6,1 │  3,8 │

│Диксон -     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Таймырский АО│-45 │-44 │-42 │-41 │ -31  │ -49  │  7,7 │ 267 │-16,7│ 365 │-11,4│ 365 │-11,4│  86  │  86  │   -  │   Ю   │ 12,2 │  7,5 │

│Дудинка -    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Таймырский АО│-53 │-51 │-48 │-47 │ -33  │ -57  │  8,9 │ 249 │-18,3│ 303 │-14,3│ 320 │-13,1│  76  │  76  │  136 │   ЮВ  │  7,7 │  5,5 │

│Енисейск     │-53 │-49 │-50 │-46 │ -27  │ -59  │ 11,5 │ 187 │-13,9│ 245 │ -9,6│ 262 │ -8,4│  79  │  78  │  141 │   ЮВ  │  3,7 │  2,8 │

│Ессей -      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Эвенкийский  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│АО           │-58 │-56 │-56 │-55 │ -41  │ -60  │ 13,3 │ 246 │-22,3│ 298 │-17,7│ 316 │-16,2│  76  │  76  │   52 │   СЗ  │  2,5 │  2,8 │

│Игарка       │-54 │-53 │-50 │-49 │ -33  │ -60  │  9,2 │ 235 │-17,8│ 285 │-13,9│ 303 │-12,6│  77  │  76  │  152 │   ЮВ  │  7,8 │  4,1 │

│Канск        │-48 │-46 │-45 │-42 │ -25  │ -51  │ 10,4 │ 178 │-13,1│ 237 │ -8,8│ 254 │ -7,7│  77  │  75  │   80 │   З   │  7,3 │  3,7 │

│Кежма        │-54 │-52 │-51 │-48 │ -32  │ -60  │ 11,9 │ 196 │-17  │ 252 │-12,3│ 268 │-11,1│  78  │  77  │   79 │   ЮЗ  │  4,5 │  2,7 │

│Ключи        │-45 │-43 │-40 │-39 │ -23  │ -50  │  9,1 │ 177 │-11,5│ 240 │ -7,4│ 257 │ -6,3│  75  │  71  │  156 │   З   │   -  │  2,5 │

│Красноярск   │-48 │-44 │-43 │-40 │ -22  │ -53  │  8,4 │ 172 │-11,1│ 234 │ -7,1│ 252 │ -5,9│  71  │  70  │   85 │   З   │  6,2 │  3,8 │

│Минусинск    │-46 │-44 │-42 │-40 │ -26  │ -52  │ 12,6 │ 168 │-13,1│ 225 │ -8,8│ 240 │ -7,6│  77  │  75  │   55 │   ЮЗ  │  4,8 │  1,8 │

│Таимба       │-55 │-53 │-53 │-51 │ -35  │ -58  │ 12,6 │ 207 │-18,5│ 264 │-13,6│ 280 │-12,3│  76  │  73  │  101 │   З   │   -  │  1,2 │

│Троицкое     │-51 │-50 │-49 │-47 │ -28  │ -57  │ 13,1 │ 188 │-14,4│ 251 │ -9,8│ 268 │ -8,6│  76  │  73  │  121 │   ЮЗ  │   -  │  1,9 │

│Тура - Эвен- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│кийский АО   │-59 │-57 │-57 │-55 │ -42  │ -60  │ 12,7 │ 220 │-21,8│ 271 │-16,9│ 286 │-15,6│  77  │  76  │   76 │   СЗ  │  2,7 │  2   │

│Туруханск    │-59 │-56 │-54 │-50 │ -32  │ -61  │  9   │ 228 │-16,6│ 279 │-12,9│ 295 │-11,7│  78  │  74  │  149 │   В   │  5,7 │  3,9 │

│Хатанга -    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Таймырский АО│-55 │-52 │-52 │-49 │ -38  │ -59  │  8,3 │ 256 │-21,6│ 311 │-17,1│ 331 │-15,4│  79  │  79  │   91 │   ЮЗ  │  5,8 │  4,8 │

│Челюскин,    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│мыс -        │-46 │-44 │-44 │-41 │ -33  │ -49  │  7   │ 311 │-17,3│ 365 │-14,7│ 365 │-14,7│  84  │  84  │   -  │   ЮЗ  │  9,3 │  6,7 │

│Таймырский АО│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ярцево       │-53 │-50 │-50 │-47 │ -29  │ -56  │  9,9 │ 198 │-14,9│ 254 │-10,8│ 270 │ -9,6│  79  │  78  │  170 │   ЮВ  │  4,7 │  3,6 │

│Курганская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Курган       │-43 │-41 │-39 │-37 │ -23  │ -48  │  8,4 │ 164 │-11,4│ 216 │ -7,7│ 230 │ -6,6│  79  │  74  │   95 │   Ю   │   -  │  4,4 │

│Курская      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Курск        │-32 │-30 │-29 │-26 │ -14  │ -35  │  6,3 │ 132 │ -5,6│ 198 │ -2,4│ 216 │ -1,4│  86  │  78  │  212 │   ЮЗ  │  5,3 │  4,4 │

│Липецкая     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Липецк       │-34 │-31 │-29 │-27 │ -15  │ -38  │  6,8 │ 141 │ -6,6│ 202 │ -3,4│ 218 │ -2,5│  85  │  84  │  248 │   ЮЗ  │  5,9 │  4,8 │

│Ленинградская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Свирица      │-37 │-34 │-32 │-29 │ -15  │ -48  │  7,1 │ 152 │ -6,4│ 228 │ -2,9│ 249 │ -1,9│  86  │  86  │  231 │   Ю   │  5,5 │  4,2 │

│Тихвин       │-37 │-34 │-32 │-29 │ -15  │ -51  │  7,3 │ 150 │ -6,3│ 227 │ -2,8│ 247 │ -1,8│  85  │  85  │  210 │   ЮЗ  │  5,5 │  3,6 │

│Санкт-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Петербург    │-33 │-30 │-30 │-26 │ -13  │ -36  │  5,6 │ 139 │ -5,1│ 220 │ -1,8│ 239 │ -0,9│  86  │  83  │  200 │   ЮЗ  │  4,2 │  2,8 │

│Магаданская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Аркагала     │-56 │-54 │-54 │-51 │ -42  │ -58  │  7,5 │ 238 │-24,1│ 289 │-19  │ 304 │-17,7│  73  │  72  │   45 │   СЗ  │  6,4 │  2,5 │

│Брохово      │-41 │-38 │-38 │-36 │ -25  │ -46  │  7,8 │ 218 │-12,7│ 285 │ -8,7│ 309 │ -7,4│  77  │  74  │  211 │   СЗ  │ 11,7 │  5,6 │

│Магадан (На- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│гаева, бухта)│-34 │-32 │-31 │-29 │ -22  │ -35  │  5,2 │ 214 │-11,1│ 288 │ -7,1│ 316 │ -5,7│  63  │  62  │  114 │   СВ  │  7,3 │  5,2 │

│Омсукчан     │-56 │-53 │-54 │-50 │ -38  │ -56  │  8   │ 234 │-21,9│ 286 │-17,2│ 301 │-15,9│  74  │  74  │   80 │   СВ  │  6,9 │  2,8 │

│Палатка      │-46 │-41 │-44 │-38 │ -27  │ -44  │  9,1 │ 222 │-14,6│ 280 │-10,7│ 301 │ -9,3│  69  │  69  │   77 │   В   │  7,6 │  3   │

│Среднекан    │-58 │-53 │-55 │-52 │ -42  │ -56  │  6,3 │ 229 │-23,9│ 274 │-19,3│ 287 │-17,9│  77  │  76  │  160 │   ЮЗ  │  2   │  1,6 │

│Сусуман      │-59 │-57 │-58 │-55 │ -43  │ -61  │  9,2 │ 236 │-25,1│ 286 │-19,9│ 300 │-18,5│  73  │  73  │   50 │   СВ  │  4,4 │  2   │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Марий Эл     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Йошкар-Ола   │-42 │-39 │-38 │-34 │ -19  │ -47  │  8   │ 159 │ -8,6│ 220 │ -5,1│ 236 │ -4,1│  83  │  82  │  151 │   Ю   │  6,2 │  4,7 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Мордовия     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Саранск      │-38 │-34 │-34 │-30 │ -17  │ -44  │  6,7 │ 150 │ -7,9│ 209 │ -4,5│ 225 │ -3,6│  83  │  83  │  155 │   Ю   │  6,9 │  5,8 │

│Московская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Дмитров      │-36 │-33 │-32 │-28 │ -15  │ -43  │  6,3 │ 147 │ -6,5│ 216 │ -3,1│ 235 │ -2,2│  84  │  84  │  183 │   Ю   │  5,2 │  3,8 │

│Кашира       │-36 │-32 │-31 │-27 │ -16  │ -44  │  6,3 │ 147 │ -6,7│ 212 │ -3,4│ 229 │ -2,5│  85  │  85  │  167 │   З   │   -  │  5   │

│Москва       │-36 │-32 │-30 │-28 │ -15  │ -42  │  6,5 │ 145 │ -6,5│ 214 │ -3,1│ 231 │ -2,2│  84  │  77  │  201 │   ЮЗ  │  4,9 │  3,8 │

│Мурманская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Вайда-Губа   │-22 │-20 │-19 │-17 │ -11  │ -27  │  5,8 │ 176 │ -3,9│ 294 │ -0,7│ 331 │  0,4│  84  │  83  │  217 │   ЮЗ  │   -  │  6,9 │

│Кандалакша   │-38 │-34 │-35 │-30 │ -17  │ -44  │  8,2 │ 184 │ -7,4│ 266 │ -3,9│ 286 │ -3  │  85  │  81  │  132 │   С   │  5,7 │  3,7 │

│Ковдор       │-45 │-39 │-41 │-34 │ -19  │ -44  │  9,4 │ 201 │ -8,7│ 276 │ -5,2│ 296 │ -4,3│  83  │  80  │  159 │   ЮЗ  │  3,5 │  2,4 │

│Краснощелье  │-41 │-37 │-35 │-32 │ -19  │ -49  │  9,2 │ 203 │ -8,4│ 279 │ -5  │ 300 │ -4  │  85  │  85  │  141 │   ЮЗ  │  3   │  2,8 │

│Ловозеро     │-40 │-38 │-33 │-31 │ -19  │ -47  │ 10,3 │ 204 │ -8,5│ 281 │ -5  │ 304 │ -4  │  85  │  85  │  114 │   З   │  3,9 │  3,3 │

│Мончегорск   │-40 │-38 │-34 │-30 │ -18  │ -44  │  9,5 │ 193 │ -7,9│ 271 │ -4,5│ 291 │ -3,6│  84  │  84  │  126 │   Ю   │  5,7 │  4,3 │

│Мурманск     │-35 │-32 │-29 │-27 │ -16  │ -39  │  6,2 │ 187 │ -6,6│ 275 │ -3,2│ 302 │ -2,1│  84  │  81  │  166 │   Ю   │  7,5 │  5,6 │

│Ниванкюль    │-46 │-40 │-38 │-36 │ -18  │ -45  │  9   │ 191 │ -8,2│ 271 │ -4,6│ 292 │ -3,6│  83  │  83  │  169 │   ЮЗ  │   -  │  2,5 │

│Пулозеро     │-44 │-39 │-40 │-35 │ -19  │ -47  │  9,3 │ 198 │ -8,3│ 277 │ -4,8│ 299 │ -3,8│  84  │  81  │  129 │   Ю   │  2,5 │  3   │

│Пялица       │-32 │-29 │-28 │-25 │ -16  │ -38  │  7,2 │ 194 │ -6,5│ 298 │ -2,8│ 354 │ -0,9│  86  │  86  │  133 │   ЮЗ  │   -  │  5,7 │

│Териберка    │-26 │-24 │-23 │-21 │ -13  │ -31  │  6,8 │ 185 │ -5,2│ 286 │ -2  │ 318 │ -0,9│  79  │  79  │  149 │   Ю   │   -  │  7,5 │

│Терско-      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Орловский    │-29 │-27 │-24 │-22 │ -16  │ -38  │  6,5 │ 200 │ -6,3│ 312 │ -2,5│ 365 │ -0,9│  87  │  87  │  134 │   ЮЗ  │   -  │  7,1 │

│Умба         │-37 │-33 │-34 │-29 │ -17  │ -40  │  7,1 │ 183 │ -7,1│ 265 │ -3,7│ 286 │ -2,8│  86  │  85  │  164 │   С   │   -  │  4,6 │

│Юкспор       │-31 │-26 │-27 │-24 │ -18  │ -35  │  4,8 │ 243 │ -8,1│ 340 │ -4,5│ 365 │ -3,7│  92  │  91  │  389 │   ЮЗ  │   -  │  5,1 │

│Нижегородская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Арзамас      │-40 │-36 │-35 │-32 │ -17  │ -43  │  7   │ 156 │ -8,1│ 216 │ -4,7│ 232 │ -3,8│  85  │  84  │  238 │   ЮЗ  │  7,5 │  4,1 │

│Выкса        │-38 │-34 │-33 │-30 │ -16  │ -45  │  6,9 │ 149 │ -7,3│ 212 │ -4  │ 228 │ -3,1│  85  │  82  │  232 │   ЮЗ  │   -  │  3,4 │

│Нижний       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Новгород     │-38 │-34 │-34 │-31 │ -17  │ -41  │  6,1 │ 151 │ -7,5│ 215 │ -4,1│ 231 │ -3,2│  84  │  80  │  172 │   ЮЗ  │  5,1 │  3,7 │

│Новгородская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Боровичи     │-39 │-34 │-32 │-29 │ -13  │ -45  │  6,8 │ 145 │ -6,4│ 220 │ -2,8│ 239 │ -1,8│  85  │  83  │  144 │   ЮВ  │  3,9 │  3,4 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Новгород     │-38 │-31 │-33 │-27 │ -14  │ -45  │  6,8 │ 143 │ -5,7│ 221 │ -2,3│ 239 │ -1,4│  85  │  85  │  176 │   Ю   │  6,6 │  4,6 │

│Новосибирская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Барабинск    │-44 │-42 │-42 │-39 │ -25  │ -48  │  9,2 │ 177 │-12,9│ 230 │ -9  │ 243 │ -8  │  82  │  81  │  104 │   ЮЗ  │  6,5 │  6,3 │

│Болотное     │-43 │-42 │-40 │-39 │ -24  │ -51  │  8,3 │ 175 │-12,1│ 231 │ -8,2│ 246 │ -7,1│  82  │  80  │  154 │   ЮЗ  │  5,6 │  4,4 │

│Карасук      │-42 │-41 │-40 │-37 │ -24  │ -46  │  9,5 │ 169 │-12,7│ 218 │ -8,9│ 232 │ -7,8│  80  │  79  │   68 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Кочки        │-45 │-42 │-43 │-39 │ -25  │ -50  │  9,3 │ 175 │-12,9│ 228 │ -8,9│ 242 │ -7,9│  81  │  80  │   90 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Купино       │-42 │-41 │-41 │-38 │ -25  │ -49  │  9   │ 173 │-12,9│ 224 │ -9  │ 237 │ -8  │  80  │  79  │   59 │   ЮЗ  │  6,7 │  5,7 │

│Кыштовка     │-46 │-43 │-42 │-40 │ -25  │ -52  │  9,9 │ 176 │-12,9│ 231 │ -8,9│ 248 │  7,7│  80  │  78  │   87 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Новосибирск  │-44 │-42 │-42 │-39 │ -24  │ -50  │  9,3 │ 178 │-12,4│ 230 │ -8,7│ 243 │ -7,7│  80  │  77  │  104 │   ЮЗ  │  5,7 │  3,9 │

│Татарск      │-43 │-41 │-40 │-39 │ -25  │ -48  │  9,6 │ 176 │-12,8│ 229 │ -8,9│ 242 │ -7,9│  83  │  82  │   84 │   ЮЗ  │  4,8 │  4,9 │

│Чулым        │-44 │-42 │-42 │-39 │ -25  │ -52  │  9,2 │ 177 │-12,7│ 230 │ -8,8│ 244 │ -7,8│  80  │  79  │  111 │   ЮЗ  │  6,2 │   -  │

│Омская       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Исиль-Куль   │-43 │-40 │-39 │-36 │ -24  │ -46  │  9,4 │ 174 │-12,3│ 225 │ -8,6│ 238 │ -7,7│  82  │  80  │   78 │   ЮЗ  │  5,2 │   -  │

│Омск         │-42 │-41 │-39 │-37 │ -24  │ -49  │  8,8 │ 169 │-12,3│ 221 │ -8,4│ 235 │ -7,4│  80  │  80  │   79 │   ЮЗ  │  5,1 │  5   │

│Тара         │-46 │-43 │-42 │-40 │ -25  │ -50  │  9,4 │ 180 │-12,8│ 234 │ -8,8│ 251 │ -7,6│  83  │  81  │  157 │   ЮВ  │  4,5 │   -  │

│Черлак       │-41 │-40 │-39 │-37 │ -24  │ -44  │  8,8 │ 168 │-12,5│ 217 │ -8,7│ 231 │ -7,6│  82  │  81  │   82 │   ЮЗ  │  5,4 │   -  │

│Оренбургская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кувандык     │-41 │-38 │-34 │-30 │ -20  │ -44  │  8,1 │ 153 │-10,6│ 204 │ -6,9│ 217 │ -6,0│  76  │  74  │  169 │   3   │  5,7 │  4,1 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Оренбург     │-37 │-36 │-34 │-31 │ -20  │ -43  │  8,1 │ 153 │ -9,6│ 202 │ -6,3│ 215 │ -5,4│  80  │  78  │  143 │   В   │  5,5 │  4,5 │

│Сорочинск    │-36 │-34 │-33 │-29 │ -20  │ -43  │  8,1 │ 153 │ -9,6│ 201 │ -6,3│ 215 │ -5,3│  81  │  79  │  116 │   ЮВ  │  7,6 │  4,1 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Орловская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Орел         │-35 │-31 │-30 │-26 │ -15  │ -39  │  6,5 │ 138 │ -6  │ 205 │ -2,7│ 222 │ -1,8│  86  │  86  │  178 │   ЮЗ  │  6,5 │  4,8 │

│Пензенская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Земетчино    │-37 │-34 │-32 │-29 │ -17  │ -43  │  7,9 │ 148 │ -7,5│ 208 │ -4,2│ 223 │ -3,2│  84  │  83  │  160 │   ЮВ  │  6,2 │  4,3 │

│Пенза        │-35 │-33 │-32 │-29 │ -17  │ -43  │  7,1 │ 149 │ -7,9│ 207 │ -4,5│ 222 │ -3,6│  84  │  84  │  221 │   Ю   │  5,6 │  4,8 │

│Пермская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бисер        │-44 │-40 │-39 │-36 │ -23  │ -53  │  7,2 │ 185 │-10,9│ 254 │ -6,8│ 275 │ -5,6│  86  │  83  │  267 │   ЮЗ  │  3,5 │  3   │

│Ножовка      │-44 │-42 │-40 │-36 │ -21  │ -50  │  7,1 │ 164 │ -9,6│ 221 │ -6,1│ 237 │ -5,1│  80  │  77  │  183 │   ЮЗ  │   -  │  2,9 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Пермь        │-42 │-39 │-38 │-35 │ -20  │ -47  │  7,1 │ 168 │ -9,5│ 229 │ -5,9│ 245 │ -4,9│  81  │  78  │  192 │   Ю   │  5,2 │  3,3 │

│Чердынь      │-45 │-42 │-40 │-37 │ -22  │ -52  │  6,9 │ 176 │-10,9│ 245 │ -6,7│ 261 │ -5,7│  86  │  83  │  229 │   Ю   │   -  │  4,3 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Приморский   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│край         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Агзу         │-34 │-32 │-30 │-28 │ -16  │ -43  │ 16,1 │ 165 │-12,8│ 231 │ -7,9│ 249 │ -6,6│  69  │  64  │  116 │   СЗ  │   -  │  1,4 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Анучино      │-35 │-33 │-33 │-31 │ -25  │ -44  │ 16,6 │ 152 │-12,2│ 203 │ -8,1│ 219 │ -6,8│  73  │  59  │  120 │   ЮЗ  │   -  │  2,2 │

│Астраханка   │-30 │-29 │-28 │-26 │ -23  │ -40  │ 10,6 │ 148 │-10,5│ 202 │ -6,6│ 218 │ -5,5│  68  │  63  │   47 │   ЮЗ  │   -  │  3,4 │

│Богополь     │-26 │-25 │-23 │-21 │ -18  │ -30  │  9,3 │ 142 │ -8,1│ 208 │ -4,2│ 229 │ -2,9│  52  │  46  │  101 │   СЗ  │   -  │  4,1 │

│Владивосток  │-27 │-26 │-25 │-24 │ -18  │ -30  │  8,7 │ 132 │ -7,7│ 196 │ -3,9│ 214 │ -2,7│  61  │  58  │  129 │   С   │  9   │  6,9 │

│Дальнереченск│-36 │-34 │-33 │-31 │ -25  │ -42  │ 10,6 │ 155 │-12,6│ 205 │ -8,5│ 220 │ -7,2│  73  │  66  │   87 │   ЮЗ  │  4,1 │  3,5 │

│Кировский    │-37 │-35 │-34 │-31 │ -25  │ -44  │ 13,7 │ 151 │-13,3│ 201 │ -8,8│ 217 │ -7,5│  73  │  69  │   98 │   Ю   │   -  │  2,1 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Красный Яр   │-39 │-36 │-35 │-34 │ -25  │ -47  │ 17,1 │ 164 │-14,7│ 217 │-10,0│ 234 │ -8,6│  75  │  66  │  129 │   ЮЗ  │   -  │  1,4 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Маргаритово  │-26 │-25 │-22 │-21 │ -14  │ -36  │ 14,7 │ 144 │ -8,0│ 209 │ -4,1│ 227 │ -3,0│  58  │  52  │  147 │   СЗ  │   -  │  2,0 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Мельничное   │-39 │-34 │-36 │-32 │ -28  │ -49  │ 16,2 │ 169 │-13,8│ 225 │ -9,3│ 241 │ -8  │  73  │  62  │   97 │   З   │   -  │  2,4 │

│Партизанск   │-26 │-24 │-23 │-22 │ -18  │ -30  │  9,9 │ 139 │ -8,2│ 198 │ -4,5│ 216 │ -3,4│  54  │  47  │  128 │   С   │  8,4 │  5   │

│Посьет       │-23 │-22 │-20 │-19 │ -16  │ -27  │  8,4 │ 126 │ -6,5│ 192 │ -2,9│ 211 │ -1,8│  52  │  46  │   66 │   З   │   -  │  5   │

│Преображение │-23 │-21 │-18 │-17 │ -14  │ -27  │  9,4 │ 124 │ -5,4│ 205 │ -1,6│ 230 │ -0,4│  45  │  40  │  120 │   С   │   -  │  4,5 │

│Рудная       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Пристань     │-25 │-23 │-21 │-20 │ -17  │ -30  │ 10   │ 140 │ -7,2│ 219 │ -3,1│ 245 │ -1,8│  46  │  40  │  124 │   З   │  9,1 │  4,1 │

│Сосуново     │-26 │-24 │-23 │-22 │ -14  │ -30  │  9,4 │ 153 │ -8,7│ 245 │ -3,8│ 266 │ -2,7│  53  │  47  │   76 │   З   │   -  │  6,9 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Чугуевка     │-36 │-35 │-33 │-32 │ -26  │ -47  │ 17,2 │ 158 │-12,9│ 211 │ -8,6│ 227 │ -7,3│  76  │  65  │  129 │   СЗ  │   -  │  1,4 │

│Псковская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Великие Луки │-34 │-31 │-31 │-27 │ -14  │ -46  │  7,1 │ 133 │ -5,4│ 212 │ -1,9│ 232 │ -0,9│  84  │  78  │  177 │   ЮВ  │  6,1 │  4,2 │

│Псков        │-35 │-31 │-30 │-26 │ -12  │ -41  │  6,1 │ 134 │ -4,9│ 212 │ -1,6│ 232 │ -0,7│  86  │  81  │  179 │   Ю   │  4,8 │  3,9 │

│Ростовская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Миллерово    │-31 │-29 │-27 │-25 │ -13  │ -36  │  6,5 │ 121 │ -5,2│ 184 │ -2,1│ 199 │ -1,2│  84  │  83  │  188 │   В   │  7,9 │  5,2 │

│Ростов-на-   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Дону         │-29 │-27 │-25 │-22 │ -11  │ -33  │  6,1 │ 102 │ -3,6│ 171 │ -0,6│ 188 │  0,2│  85  │  77  │  219 │   В   │  6,5 │  4,4 │

│Таганрог     │-28 │-26 │-25 │-22 │ -10  │ -32  │  5,5 │ 100 │ -3,3│ 167 │ -0,4│ 185 │  0,4│  86  │  85  │  214 │   В   │   -  │  4,6 │

│Рязанская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Рязань       │-36 │-33 │-30 │-27 │ -16  │ -41  │  7   │ 145 │ -6,8│ 208 │ -3,5│ 224 │ -2,6│  83  │  84  │  172 │   Ю   │  7,3 │  4,8 │

│Самарская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Самара       │-39 │-36 │-36 │-30 │ -18  │ -43  │  6,7 │ 149 │ -8,5│ 203 │ -5,2│ 217 │ -4,3│  84  │  78  │  176 │   ЮВ  │  5,4 │  4   │

│Свердловская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Верхотурье   │-46 │-42 │-41 │-37 │ -22  │ -52  │ 10,1 │ 172 │-10,8│ 236 │ -6,8│ 255 │ -5,6│  78  │  76  │  118 │   ЮВ  │   -  │  2,9 │

│Екатеринбург │-42 │-40 │-38 │-35 │ -20  │ -47  │  7,1 │ 168 │ -9,7│ 230 │ -6  │ 245 │ -5,3│  79  │  73  │  114 │   З   │  5   │  3,7 │

│Ивдель       │-46 │-43 │-43 │-39 │ -24  │ -49  │ 14,4 │ 179 │-11,6│ 245 │ -7,4│ 265 │ -6,2│  78  │  75  │  112 │   С   │   -  │  2,2 │

│Каменск-     │-42 │-40 │-38 │-35 │ -20  │ -46  │  8,5 │ 166 │-10,7│ 222 │ -6,9│ 240 │ -5,7│  78  │  76  │  116 │   ЮЗ  │   -  │  3,2 │

│Уральский    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Туринск      │-44 │-42 │-40 │-35 │ -21  │ -51  │  9,9 │ 169 │-11,7│ 226 │ -7,7│ 245 │ -6,4│  80  │  77  │  106 │   ЮЗ  │   -  │  3,5 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Шамары       │-42 │-40 │-38 │-35 │ -20  │ -51  │  8,0 │ 171 │-10,4│ 235 │ -6,4│ 254 │ -5,2│  82  │  78  │  205 │   ЮЗ  │   -  │  3,2 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Саратовская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Александров  │-31 │-30 │-29 │-28 │ -17  │ -40  │  8,3 │ 141 │ -8,3│ 191 │ -5,2│ 204 │ -4,2│  82  │  79  │  127 │   В   │   -  │  4,9 │

│Гай          │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Балашов      │-34 │-33 │-32 │-29 │ -16  │ -38  │  6,5 │ 142 │ -7,4│ 199 │ -4,2│ 213 │ -3,2│  84  │  82  │  171 │   ЮВ  │  7,3 │  5,1 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Саратов      │-34 │-33 │-30 │-27 │ -16  │ -37  │  6,9 │ 142 │ -7,5│ 196 │ -4,3│ 210 │ -3,4│  82  │  82  │  159 │   СЗ  │  5,6 │  4,4 │

│Сахалинская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Александ-    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ровск-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Сахалинский  │-32 │-30 │-29 │-27 │ -23  │ -41  │  9   │ 168 │-10,7│ 240 │ -6,2│ 260 │ -5,1│  77  │  77  │  209 │   ЮВ  │  7,8 │  5,2 │

│Долинск      │-29 │-27 │-25 │-24 │ -18  │ -35  │ 10,1 │ 154 │ -8,1│ 231 │ -4  │ 253 │ -2,9│  78  │  67  │  348 │   Ю   │  5,6 │  3,8 │

│Кировское    │-40 │-39 │-38 │-36 │ -29  │ -48  │ 14,4 │ 183 │-13,9│ 246 │ -9,2│ 263 │ -8  │  79  │  77  │  172 │   СЗ  │  5,7 │  2,7 │

│Корсаков     │-25 │-23 │-23 │-20 │ -16  │ -33  │  8   │ 147 │ -6,7│ 232 │ -2,7│ 255 │ -1,9│  76  │  66  │  223 │   С   │  5,6 │  4,7 │

│Курильск     │-21 │-17 │-19 │-15 │ -12  │ -27  │  6,9 │ 122 │ -4  │ 227 │ -0,2│ 257 │  0,8│  80  │  75  │  466 │   СЗ  │ 11,9 │  6,4 │

│Макаров      │-27 │-26 │-24 │-23 │ -19  │ -32  │  8,6 │ 158 │ -8,6│ 241 │ -4,2│ 264 │ -3  │  66  │  59  │  212 │   СЗ  │   -  │  3,4 │

│Невельск     │-20 │-19 │-18 │-16 │ -14  │ -25  │  5,4 │ 136 │ -5,4│ 218 │ -1,8│ 242 │ -0,7│  72  │  66  │  332 │   С   │  7   │  7   │

│Ноглики      │-36 │-35 │-33 │-32 │ -25  │ -48  │ 10,3 │ 187 │-11,7│ 260 │ -7,2│ 281 │ -6  │  76  │  69  │  149 │   ЮЗ  │   -  │  4,2 │

│Оха          │-34 │-32 │-31 │-29 │ -25  │ -39  │  6,8 │ 194 │-11,5│ 266 │ -7,3│ 286 │ -6,1│  81  │  81  │  192 │   СЗ  │ 11,2 │  5,9 │

│Погиби       │-34 │-33 │-32 │-30 │ -26  │ -44  │  8,4 │ 191 │-12,3│ 255 │ -8,2│ 273 │ -7,1│  78  │  74  │  145 │   СЗ  │   -  │  5,6 │

│Поронайск    │-34 │-31 │-30 │-28 │ -22  │ -40  │  9,5 │ 168 │-10,2│ 249 │ -5,5│ 271 │ -4,4│  69  │  64  │  194 │   С   │  4,8 │  3,7 │

│Рыбновск     │-38 │-36 │-35 │-33 │ -27  │ -45  │  8,5 │ 193 │-13,1│ 255 │ -8,9│ 272 │ -7,3│  84  │  84  │  135 │   СЗ  │   -  │  5,3 │

│Холмск       │-22 │-21 │-19 │-18 │ -15  │ -25  │  5,9 │ 140 │ -6  │ 220 │ -2,3│ 244 │ -1,2│  75  │  68  │  305 │   ЮВ  │ 10,7 │  6,4 │

│Южно-        │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Курильск     │-16 │-15 │-13 │-12 │ -11  │ -20  │  6,1 │ 118 │ -3,7│ 228 │  0,1│ 253 │  1  │  74  │  73  │  410 │   СЗ  │  8,5 │  6,1 │

│Южно-        │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Сахалинск    │-28 │-26 │-25 │-24 │ -19  │ -36  │ 10,8 │ 154 │ -8,4│ 230 │ -4,3│ 252 │ -3,1│  81  │  71  │  263 │   С   │  4,8 │  3,4 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Северная     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Осетия       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Владикавказ  │-24 │-20 │-20 │-18 │  -9  │ -28  │  9,5 │  91 │ -2,7│ 174 │  0,4│ 194 │  1,3│  82  │  77  │  163 │   ЮВ  │  3   │  1,6 │

│Смоленская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Вязьма       │-35 │-32 │-29 │-27 │ -15  │ -43  │  6,3 │ 145 │ -6,1│ 217 │ -2,8│ 236 │ -1,8│  87  │  86  │  284 │   ЮВ  │   -  │  4,4 │

│Смоленск     │-34 │-31 │-28 │-26 │ -14  │ -41  │  6,1 │ 141 │ -5,8│ 215 │ -2,4│ 234 │ -1,5│  86  │  81  │  234 │   Ю   │  6,8 │  5   │

│Ставрополь-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ский край    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Арзгир       │-30 │-26 │-25 │-22 │ -10  │ -37  │  6,2 │  88 │ -3  │ 163 │  0,1│ 180 │  1  │  86  │  83  │  115 │   В   │  4,6 │  3,1 │

│Кисловодск   │-22 │-20 │-18 │-16 │  -6  │ -29  │  9,4 │  91 │ -2,4│ 179 │  0,4│ 201 │  1,6│  70  │  56  │   -  │   Ю   │   -  │  2,3 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Невинно-мысск│-23 │-21 │-20 │-18 │  -6  │ -36  │  8,0 │  92 │ -3,2│ 168 │  0,1│ 186 │  1,0│  84  │  81  │  152 │   В   │   -  │  4,1 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Пятигорск    │-26 │-23 │-22 │-20 │  -7  │ -33  │  8,3 │  97 │ -2,7│ 175 │  0,2│ 191 │  0,9│  83  │  73  │  114 │   В   │  6,3 │  3,4 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Ставрополь   │-26 │-23 │-22 │-19 │  -8  │ -31  │  6,6 │  83 │ -2  │ 168 │  0,9│ 187 │  1,7│  82  │  78  │  196 │   З   │  7,4 │  4,4 │

│Тамбовская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Тамбов       │-34 │-32 │-30 │-28 │ -16  │ -39  │  6,7 │ 140 │ -7  │ 201 │ -3,7│ 217 │ -2,7│  84  │  83  │  194 │   ЮВ  │  4,7 │  4   │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Татарстан    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бугульма     │-40 │-36 │-36 │-33 │ -19  │ -47  │  6,7 │ 164 │ -9,2│ 221 │ -5,8│ 235 │ -4,9│  86  │  85  │  264 │   ЮЗ  │  7,5 │  5,4 │

│Елабуга      │-42 │-38 │-38 │-34 │ -19  │ -47  │  7,7 │ 158 │ -9  │ 215 │ -5,5│ 229 │ -4,6│  81  │  80  │  173 │   ЮЗ  │  4,7 │  3,6 │

│Казань       │-41 │-36 │-36 │-32 │ -18  │ -47  │  6,8 │ 156 │ -8,7│ 215 │ -5,2│ 229 │ -4,3│  83  │  79  │  135 │   Ю   │  5,7 │  4,3 │

│Тверская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бежецк       │-38 │-34 │-34 │-31 │ -16  │ -52  │  6,8 │ 151 │ -6,8│ 222 │ -3,4│ 240 │ -2,4│  84  │  84  │  169 │   ЮЗ  │  5   │  4   │

│Тверь        │-37 │-33 │-33 │-29 │ -15  │ -50  │  7,2 │ 146 │ -6,4│ 218 │ -3  │ 236 │ -2  │  85  │  85  │  206 │   ЮЗ  │  6,2 │  4,1 │

│Ржев         │-37 │-33 │-31 │-28 │ -15  │ -47  │  6,6 │ 144 │ -6,1│ 217 │ -2,7│ 236 │ -1,8│  85  │  85  │  210 │   Ю   │   -  │  3,6 │

│Томская      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Александров- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ское         │-49 │-46 │-44 │-42 │ -27  │ -51  │  9,2 │ 193 │-13,6│ 252 │ -9,6│ 270 │ -8,3│  82  │  81  │  110 │   ЮВ  │  4,3 │  3,9 │

│Колпашево    │-47 │-45 │-44 │-42 │ -26  │ -51  │  8,7 │ 184 │-13,4│ 243 │ -9,1│ 260 │ -7,9│  80  │  79  │  119 │   Ю   │  4,8 │   -  │

│Средний      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Васюган      │-47 │-46 │-44 │-41 │ -25  │ -51  │  8,9 │ 184 │-13  │ 244 │ -8,8│ 262 │ -7,6│  80  │  79  │  147 │   ЮЗ  │  3,8 │  3,5 │

│Томск        │-47 │-44 │-44 │-40 │ -24  │ -55  │  8,7 │ 179 │-12,4│ 236 │ -8,4│ 253 │ -7,3│  80  │  78  │  185 │   Ю   │  5,6 │  4,7 │

│Усть-Озерное │-48 │-47 │-46 │-43 │ -27  │ -51  │  9,8 │ 188 │-13,8│ 248 │ -9,5│ 265 │ -8,3│  81  │  79  │  155 │   ЮЗ  │  3,6 │   -  │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Тыва         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кызыл        │-49 │-48 │-48 │-47 │ -37  │ -54  │ 10,9 │ 178 │-20,1│ 225 │-15  │ 238 │-13,7│  73  │  69  │   58 │   В   │  1,7 │  1,4 │

│Тульская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Тула         │-35 │-31 │-30 │-27 │ -15  │ -42  │  6,8 │ 140 │ -6,4│ 207 │ -3  │ 224 │ -2,1│  83  │  82  │  187 │   ЮВ  │  4,9 │  4   │

│Тюменская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Березово -   │-50 │-48 │-45 │-43 │ -27  │ -53  │  9,5 │ 209 │-13,6│ 267 │ -9,7│ 284 │ -8,6│  84  │  83  │  110 │   Ю   │  4,1 │  3,5 │

│Ханты-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Мансийский АО│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Демьянское   │-47 │-45 │-44 │-40 │ -24  │ -51  │  8,4 │ 179 │-12,1│ 241 │ -8  │ 258 │ -6,8│  81  │  80  │  115 │   Ю   │  4,6 │   -  │

│Кондинское - │-47 │-44 │-44 │-40 │ -25  │ -49  │  8,9 │ 183 │-12,3│ 238 │ -8,6│ 256 │ -7,4│  84  │  84  │  107 │   Ю   │  4,7 │  3,8 │

│Ханты-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Мансинский АО│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Леуши        │-46 │-43 │-44 │-39 │ -23  │ -48  │  7,7 │ 176 │-11,4│ 238 │ -7,4│ 256 │ -6,2│  81  │  80  │  100 │   ЮЗ  │   -  │  4,6 │

│Марресаля    │-45 │-44 │-41 │-39 │ -26  │ -50  │  6,8 │ 252 │-13,6│ 365 │ -8,1│ 365 │ -8,1│  86  │  86  │   -  │   ЮЗ  │   -  │  7   │

│Надым        │-53 │-49 │-47 │-44 │ -30  │ -58  │  9,6 │ 230 │-15,3│ 283 │-11,6│ 302 │-10,4│  78  │  78  │  118 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Октябрьское  │-47 │-45 │-44 │-41 │ -28  │ -49  │  8,2 │ 200 │-13  │ 261 │ -9  │ 280 │ -7,8│  83  │  83  │  177 │   В   │  5,2 │   -  │

│Салехард     │-48 │-46 │-43 │-42 │ -29  │ -54  │ 10,2 │ 233 │-15,3│ 292 │-11,4│ 313 │-10  │  84  │  84  │  101 │   Ю   │  4,6 │  5,1 │

│Сосьва       │-51 │-48 │-49 │-44 │ -28  │ -55  │ 11,3 │ 198 │-13,9│ 261 │ -9,5│ 280 │ -8,3│  80  │  80  │  127 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Сургут -     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ханты-Манси- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│йский АО     │-48 │-47 │-45 │-43 │ -27  │ -55  │  9,7 │ 200 │-13,8│ 257 │ -9,9│ 274 │ -8,8│  79  │  78  │  209 │   ЮЗ  │  5,3 │  5   │

│Тарко-Сале - │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ямало-Ненец- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│кий АО       │-53 │-50 │-48 │-46 │ -30  │ -55  │  9,9 │ 228 │-15,8│ 278 │-12,2│ 294 │-11  │  79  │  79  │  123 │   Ю   │  5   │  3,7 │

│Тобольск     │-47 │-43 │-44 │-39 │ -25  │ -52  │  9,5 │ 177 │-11,8│ 232 │ -8,1│ 249 │ -6,9│  82  │  81  │  113 │   ЮВ  │  6,3 │  4   │

│Тюмень       │-45 │-42 │-42 │-38 │ -22  │ -50  │  9,2 │ 169 │-10,9│ 225 │ -7,2│ 240 │ -6,1│  81  │  78  │  107 │   ЮЗ  │  3,9 │  3,6 │

│Угут         │-49 │-46 │-45 │-42 │ -26  │ -54  │  9,4 │ 191 │-13,3│ 251 │ -9,1│ 270 │ -7,9│  82  │  80  │  123 │   ЮЗ  │  4,4 │   -  │

│Уренгой -    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ямало-Ненец- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│кий АО       │-53 │-50 │-49 │-46 │ -31  │ -56  │  9,9 │ 236 │-16,8│ 286 │-13,1│ 304 │-11,8│  78  │  78  │  117 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Ханты-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Мансийск -   │-47 │-45 │-45 │-41 │ -27  │ -49  │  8,7 │ 192 │-12,6│ 250 │ -8,8│ 270 │ -7,4│  82  │  81  │  139 │   ЮЗ  │  6,9 │   -  │

│Ханты-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Мансийский АО│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Удмуртская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Глазов       │-42 │-39 │-38 │-35 │ -20  │ -50  │  8   │ 168 │ -9,7│ 231 │ -6  │ 247 │ -5  │  85  │  84  │  248 │   ЮЗ  │  4,9 │   -  │

│Ижевск       │-41 │-38 │-38 │-34 │ -20  │ -48  │  6,9 │ 162 │ -9,2│ 222 │ -5,6│ 237 │ -4,7│  85  │  80  │  168 │   ЮЗ  │  4,8 │  4   │

│Сарапул      │-41 │-38 │-38 │-34 │ -19  │ -48  │  6,5 │ 163 │ -9,4│ 220 │ -5,9│ 236 │ -4,9│  84  │  81  │  228 │   ЮЗ  │   -  │  3,5 │

│Ульяновская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Сурское      │-39 │-36 │-36 │-31 │ -18  │ -46  │  9,3 │ 152 │ -8,2│ 211 │ -4,8│ 226 │ -3,9│  81  │  80  │  140 │   ЮЗ  │   -  │  3,4 │

│Ульяновск    │-38 │-36 │-36 │-31 │ -19  │ -48  │  7,4 │ 155 │ -8,9│ 212 │ -5,4│ 228 │ -4,4│  82  │  81  │  220 │   -   │   -  │   -  │

│Хабаровский  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│край         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Аян          │-33 │-31 │-30 │-28 │ -24  │ -37  │  7,2 │ 203 │-11,7│ 278 │ -7,4│ 300 │ -6,2│  50  │  47  │  129 │   СЗ  │   -  │  3,4 │

│Байдуков     │-37 │-35 │-34 │-31 │ -27  │ -44  │  7,6 │ 198 │-12,8│ 255 │ -9  │ 271 │ -7,9│  81  │  80  │   -  │   СЗ  │   -  │  5,9 │

│Бикин        │-38 │-34 │-35 │-32 │ -27  │ -46  │ 12,8 │ 159 │-13,3│ 208 │ -9,1│ 223 │ -7,8│  76  │  66  │   96 │   ЮВ  │  3,2 │  2   │

│Бира         │-37 │-35 │-34 │-31 │ -27  │ -43  │ 11   │ 166 │-13,4│ 220 │ -9,1│ 234 │ -7,9│  70  │  64  │   85 │   З   │   -  │   -  │

│Биробиджан   │-38 │-34 │-35 │-32 │ -28  │ -43  │ 14,9 │ 169 │-14,8│ 219 │-10,4│ 234 │ -9,2│  74  │  65  │   84 │   З   │   -  │   -  │

│Вяземский    │-38 │-34 │-34 │-31 │ -27  │ -48  │ 11,9 │ 163 │-13,5│ 213 │ -9,3│ 227 │ -8,1│  74  │  66  │  114 │   ЮЗ  │  4,1 │   -  │

│Гвасюги      │-39 │-37 │-37 │-35 │ -30  │ -52  │ 17,3 │ 174 │-14,9│ 228 │-10,4│ 242 │ -9,2│  77  │  64  │  128 │   -   │   -  │   -  │

│Гроссевичи   │-26 │-25 │-23 │-22 │ -20  │ -36  │  8,7 │ 161 │ -8,8│ 248 │ -4,3│ 270 │ -3,2│  54  │  47  │   -  │   СЗ  │   -  │   -  │

│Де-Кастри    │-30 │-29 │-28 │-27 │ -24  │ -39  │  7,8 │ 183 │-11,4│ 256 │ -6,9│ 276 │ -5,8│  68  │  61  │  131 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Джаорэ       │-36 │-32 │-33 │-30 │ -25  │ -42  │  7,7 │ 191 │-11,7│ 252 │ -7,9│ 268 │ -7  │  70  │  65  │   -  │   -   │   -  │   -  │

│Екатерино-   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Никольское   │-34 │-32 │-32 │-30 │ -26  │ -43  │ 10,7 │ 162 │-12,9│ 213 │ -8,8│ 228 │ -7,6│  70  │  62  │   57 │   СЗ  │  7,9 │  4,5 │

│Комсомольск- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│на-Амуре     │-38 │-37 │-37 │-35 │ -31  │ -45  │  9,9 │ 171 │-15,4│ 223 │-10,8│ 238 │ -9,5│  79  │  77  │   93 │   Ю   │  5,7 │  3,9 │

│Нижнетамбов- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ское         │-40 │-38 │-38 │-36 │ -31  │ -53  │ 13,7 │ 175 │-15,5│ 229 │-10,9│ 244 │ -9,6│  78  │  72  │  119 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Николаевск-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│на-Амуре     │-41 │-38 │-39 │-35 │ -29  │ -47  │  8,5 │ 189 │-13,9│ 249 │ -9,6│ 263 │ -8,6│  78  │  76  │  210 │   З   │  4,5 │   -  │

│Облучье      │-40 │-39 │-37 │-36 │ -31  │ -46  │ 13,1 │ 176 │-16,2│ 227 │-11,5│ 241 │-10,4│  79  │  70  │   82 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Охотск       │-38 │-36 │-35 │-33 │ -27  │ -45  │  6,3 │ 213 │-13,7│ 280 │ -9,5│ 304 │ -8,1│  64  │  62  │   72 │   С   │   -  │  4,2 │

│Им. Полины   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Осипенко     │-45 │-43 │-43 │-41 │ -34  │ -52  │ 14,7 │ 183 │-17,2│ 240 │-12,2│ 255 │-10,9│  77  │  72  │   65 │   С   │   -  │  2,6 │

│Сизиман      │-30 │-29 │-28 │-26 │ -23  │ -43  │ 11,6 │ 181 │-10,8│ 263 │ -6,2│ 283 │ -5,1│  65  │  53  │  133 │   З   │   -  │  3   │

│Советская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Гавань       │-32 │-30 │-29 │-27 │ -23  │ -40  │ 11,3 │ 166 │-10,6│ 243 │ -6  │ 264 │ -4,8│  70  │  58  │  208 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Софийский    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Прииск       │-47 │-45 │-44 │-43 │ -37  │ -54  │ 15   │ 212 │-19,2│ 268 │-14,3│ 285 │-12,9│  76  │  70  │   65 │   В   │  2,3 │  1,5 │

│Средний      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ургал        │-43 │-42 │-41 │-40 │ -36  │ -52  │ 12,1 │ 183 │-18,4│ 238 │-13,3│ 253 │-11,9│  76  │  69  │   57 │   -   │   -  │   -  │

│Троицкое     │-36 │-34 │-32 │-31 │ -28  │ -47  │  8,7 │ 166 │-13,9│ 217 │ -9,7│ 231 │ -8,5│  74  │  70  │  137 │   Ю   │   -  │  4,2 │

│Хабаровск    │-37 │-34 │-34 │-31 │ -27  │ -43  │  7,7 │ 162 │-13,4│ 211 │ -9,3│ 225 │ -8,1│  75  │  71  │  116 │   ЮЗ  │  5,9 │  5,3 │

│Чумикан      │-35 │-34 │-34 │-32 │ -29  │ -43  │  5,3 │ 198 │-13,8│ 274 │ -8,8│ 292 │ -7,7│  73  │  71  │   -  │   З   │ 10,3 │  6,3 │

│Энкэн        │-31 │-30 │-30 │-28 │ -25  │ -41  │  6,2 │ 206 │-12  │ 281 │ -7,7│ 303 │ -6,5│  48  │  45  │   -  │   СЗ  │   -  │  4,8 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Хакасия      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Абакан       │-44 │-42 │-41 │-40 │ -25  │ -47  │ 10,8 │ 165 │-14,7│ 225 │ -9,7│ 242 │ -8,4│  79  │  75  │   40 │   -   │   -  │  2,8 │

│Шира         │-43 │-40 │-39 │-38 │ -24  │ -49  │ 10,5 │ 174 │-11,9│ 236 │ -7,7│ 254 │ -6,6│  73  │  70  │   36 │   ЮЗ  │  4,1 │  2,5 │

│Челябинская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Верхнеуральск│-39 │-38 │-35 │-34 │ -21  │ -48  │ 10,3 │ 170 │-11,1│ 221 │ -7,5│ 242 │ -6,1│  78  │  75  │   81 │   ЮЗ  │   -  │  3,1 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Нязепетровск │-42 │-40 │-38 │-35 │ -22  │ -52  │  9,2 │ 172 │-10,6│ 229 │ -6,8│ 248 │ -5,6│  81  │  78  │  149 │   ЮЗ  │   -  │  2,7 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Челябинск    │-39 │-38 │-35 │-34 │ -21  │ -48  │  9,4 │ 162 │-10,1│ 218 │ -6,5│ 233 │ -5,5│  78  │  78  │  104 │   ЮЗ  │  4,5 │  3   │

│Чеченская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Грозный      │-23 │-22 │-20 │-18 │  -9  │ -32  │  7,1 │  77 │ -2,2│ 160 │  0,9│ 178 │  1,7│  89  │  81  │  128 │   СЗ  │  3,5 │  2   │

│Читинская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Агинское     │-42 │-38 │-40 │-36 │ -28  │ -48  │ 13,9 │ 182 │-14,8│ 238 │-10,4│ 255 │ -9,1│  72  │  67  │   19 │   З   │   -  │  2,9 │

│Акша         │-41 │-38 │-36 │-34 │ -28  │ -47  │ 14,7 │ 179 │-14  │ 237 │ -9,6│ 254 │ -8,3│  73  │  65  │   21 │   СЗ  │  5,2 │  2,2 │

│Александров- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ский Завод   │-43 │-41 │-40 │-38 │ -32  │ -48  │ 12,1 │ 194 │-16,6│ 250 │-12  │ 267 │-10,6│  80  │  75  │   38 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Борзя        │-45 │-42 │-44 │-40 │ -32  │ -52  │ 13,9 │ 183 │-16,5│ 236 │-12  │ 250 │-10,7│  78  │  78  │   21 │   СВ  │   -  │  3,1 │

│Дарасун      │-40 │-37 │-38 │-34 │ -27  │ -48  │ 13,9 │ 188 │-13,7│ 247 │ -9,5│ 265 │ -8,2│  72  │  64  │   28 │   СЗ  │   -  │  2   │

│Калакан      │-51 │-49 │-49 │-47 │ -40  │ -56  │ 15,6 │ 209 │-20,9│ 260 │-16  │ 276 │-14,5│  74  │  67  │   27 │   З   │   -  │  1   │

│Красный Чикой│-44 │-42 │-42 │-39 │ -31  │ -48  │ 12,5 │ 184 │-15,8│ 244 │-10,9│ 262 │ -9,5│  78  │  74  │   29 │   З   │   -  │  1,5 │

│Могоча       │-47 │-45 │-43 │-41 │ -35  │ -53  │ 15,2 │ 201 │-18,1│ 254 │-13,4│ 271 │-12  │  76  │  76  │   32 │   СЗ  │  5,2 │  1,8 │

│Нерчинск     │-48 │-46 │-47 │-44 │ -36  │ -54  │ 13,3 │ 183 │-19,1│ 233 │-14,1│ 247 │-12,8│  77  │  73  │   23 │   З   │  4,4 │  2,1 │

│Нерчинский   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Завод        │-45 │-43 │-43 │-41 │ -34  │ -53  │ 10   │ 184 │-17,4│ 237 │-12,7│ 252 │-11,3│  78  │  76  │   32 │   СЗ  │  2,7 │  1,2 │

│Средний      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Калар        │-52 │-50 │-48 │-46 │ -41  │ -56  │ 17,2 │ 218 │-21,5│ 271 │-16,4│ 287 │-15  │  78  │  73  │   20 │   СВ  │   -  │  0,9 │

│Тунгокочен   │-48 │-46 │-47 │-45 │ -36  │ -54  │ 18,7 │ 205 │-18,7│ 262 │-13,8│ 278 │-12,4│  76  │  68  │   27 │   ЮЗ  │   -  │  1,5 │

│Тупик        │-50 │-46 │-46 │-44 │ -38  │ -56  │ 15,4 │ 207 │-19,7│ 260 │-14,8│ 276 │-13,4│  76  │  70  │   45 │   Ю   │   -  │  1,5 │

│Чара         │-50 │-49 │-48 │-46 │ -39  │ -56  │ 13,4 │ 214 │-20,3│ 267 │-15,5│ 282 │-14,2│  79  │  79  │   25 │   СВ  │   -  │  1,2 │

│Чита         │-44 │-41 │-42 │-38 │ -31  │ -47  │ 14,5 │ 189 │-15,8│ 242 │-11,4│ 258 │-10,1│  75  │  64  │   20 │   В   │  3,2 │  2,4 │

│Чувашская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│республика - │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Чаваш        │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│республики   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Порецкое     │-40 │-36 │-35 │-31 │ -17  │ -45  │  7,4 │ 152 │ -8  │ 212 │ -4,6│ 227 │ -3,7│  84  │  82  │  192 │   ЮЗ  │  6,4 │  4,9 │

│Чебоксары    │-40 │-36 │-35 │-32 │ -18  │ -44  │  6,8 │ 156 │ -8,3│ 217 │ -4,9│ 232 │ -3,9│  84  │  84  │  160 │   Ю   │   -  │  5   │

│Чукотский АО │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(Магаданская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область)     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Анадырь      │-43 │-42 │-42 │-40 │ -27  │ -45  │  7,7 │ 241 │-14,7│ 311 │-10,5│ 345 │ -8,5│  81  │  81  │  140 │   СЗ  │ 11,4 │  6,7 │

│Березово     │-52 │-51 │-51 │-50 │ -37  │ -53  │ 11,6 │ 236 │-18,2│ 296 │-13,6│ 314 │-12,3│  77  │  76  │  113 │   З   │   -  │  2,2 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Марково      │-52 │-50 │-51 │-48 │ -31  │ -60  │ 11   │ 238 │-18,1│ 286 │-14,3│ 300 │-13,2│  79  │  77  │  103 │   С   │  6   │  2,3 │

│Омолон       │-56 │-53 │-50 │-47 │ -37  │ -61  │  9,6 │ 232 │-25,2│ 283 │-19,8│ 299 │-18,3│  75  │  74  │   88 │   СЗ  │  4,2 │  1,6 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                                                    │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                                                     │

│Островное    │-57 │-53 │-55 │-51 │ -39  │ -58  │  9,2 │ 238 │-22,5│ 288 │-17,8│ 305 │-16,3│  75  │  75  │   71 │   СЗ  │  4,5 │  1,8 │

│Усть-Олой    │-57 │-54 │-55 │-51 │ -41  │ -58  │  8,2 │ 234 │-23,5│ 286 │-18,4│ 304 │-16,8│  77  │  77  │   84 │   ЮЗ  │   -  │  1,5 │

│Эньмувеем    │-54 │-51 │-52 │-48 │ -32  │ -55  │ 10,5 │ 242 │-18,4│ 294 │-14,5│ 313 │-13  │  73  │  73  │   95 │   СЗ  │   -  │  2,2 │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Саха (Якутия)│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Алдан        │-48 │-44 │-44 │-42 │ -33  │ -51  │  8   │ 216 │-17,4│ 267 │-13,3│ 281 │-12,2│  78  │  78  │  121 │   ЮЗ  │  4,1 │  2,8 │

│Аллах-Юнь    │-57 │-56 │-55 │-54 │ -49  │ -59  │  9,2 │ 231 │-27  │ 280 │-21,4│ 295 │-19,9│  75  │  75  │   32 │   С   │  3,2 │  0,9 │

│Амга         │-59 │-58 │-57 │-55 │ -48  │ -63  │  8,9 │ 217 │-26,1│ 259 │-21,3│ 273 │-19,7│  76  │  76  │   58 │   З   │  2,5 │  1,6 │

│Батамай      │-58 │-56 │-54 │-52 │ -47  │ -63  │  7,9 │ 222 │-25,7│ 265 │-20,8│ 279 │-19,4│  72  │  69  │   53 │   В   │   -  │  2,3 │

│Бердигястях  │-58 │-57 │-56 │-54 │ -45  │ -61  │ 10,7 │ 222 │-24,5│ 268 │-19,6│ 282 │-18,1│  73  │  72  │   56 │   З   │   -  │  1,2 │

│Буяга        │-57 │-55 │-55 │-52 │ -43  │ -61  │ 12,3 │ 218 │-23,1│ 266 │-18,2│ 280 │-16,7│  74  │  72  │   56 │   -   │   -  │  0,9 │

│Верхоянск    │-63 │-61 │-62 │-59 │ -53  │ -68  │  7,3 │ 234 │-29,6│ 279 │-24,1│ 292 │-22,6│  74  │  74  │   37 │   ЮЗ  │  2,1 │  1   │

│Вилюйск      │-58 │-56 │-53 │-52 │ -43  │ -61  │  8,3 │ 219 │-22,7│ 262 │-18,2│ 276 │-16,9│  75  │  75  │   65 │   ЮЗ  │  3   │  2,2 │

│Витим        │-56 │-54 │-53 │-51 │ -34  │ -61  │ 11,2 │ 204 │-18,2│ 257 │-13,7│ 272 │-12,4│  76  │  74  │  119 │   Ю   │  4,9 │  2,4 │

│Воронцово    │-55 │-53 │-52 │-51 │ -43  │ -57  │  8,7 │ 246 │-24,5│ 297 │-19,6│ 324 │-17,2│  76  │  76  │   64 │   СЗ  │   -  │  1,6 │

│Джалинда     │-62 │-59 │-60 │-56 │ -44  │ -64  │  9,4 │ 247 │-24,2│ 296 │-19,5│ 316 │-17,7│  74  │  74  │   53 │   ЮВ  │   -  │  2,2 │

│Джарджан     │-58 │-55 │-54 │-52 │ -44  │ -60  │  7,2 │ 238 │-23,5│ 284 │-19  │ 297 │-17,8│  73  │  73  │   69 │   Ю   │  6,1 │  3,6 │

│Джикимда     │-56 │-54 │-54 │-51 │ -40  │ -59  │ 12,5 │ 209 │-21,4│ 259 │-16,5│ 274 │-15,1│  77  │  75  │   85 │   -   │   -  │  0,8 │

│Дружина      │-57 │-56 │-53 │-52 │ -44  │ -58  │  8,8 │ 236 │-25,2│ 284 │-20,2│ 297 │-18,9│  76  │  76  │   78 │   СЗ  │  2,8 │  1,5 │

│Екючю        │-62 │-60 │-61 │-58 │ -51  │ -65  │  7   │ 234 │-28,5│ 281 │-23  │ 294 │-21,6│  74  │  74  │   31 │   ЮЗ  │   -  │  1,1 │

│Жиганск      │-57 │-55 │-54 │-51 │ -44  │ -60  │  7,3 │ 232 │-24  │ 278 │-19,3│ 291 │-18  │  74  │  72  │   59 │   Ю   │  5,1 │  3,9 │

│Зырянка      │-54 │-53 │-53 │-51 │ -42  │ -56  │  6,9 │ 229 │-23,9│ 274 │-19,2│ 288 │-17,9│  77  │  77  │   97 │   СЗ  │  5,3 │  2,2 │

│Исить        │-53 │-52 │-51 │-50 │ -41  │ -54  │  7,6 │ 211 │-22,1│ 256 │-17,4│ 271 │-16  │  75  │  75  │   59 │   З   │  5,4 │  2,4 │

│Иэма         │-61 │-60 │-59 │-57 │ -51  │ -63  │  7,4 │ 242 │-28,6│ 292 │-22,9│ 311 │-21  │  73  │  73  │   38 │   СЗ  │   -  │  1,2 │

│Крест-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Хальджай     │-59 │-58 │-56 │-55 │ -50  │ -62  │  7,2 │ 216 │-27  │ 256 │-22,1│ 270 │-20,5│  72  │  72  │   43 │   З   │   -  │  1   │

│Кюсюр        │-58 │-56 │-56 │-54 │ -43  │ -60  │  8   │ 247 │-23,4│ 298 │-18,7│ 324 │-16,5│  74  │  74  │   90 │   ЮЗ  │  7,7 │  3,9 │

│Ленск        │-55 │-53 │-52 │-49 │ -35  │ -57  │ 10   │ 208 │-18,8│ 259 │-14,2│ 274 │-13  │  75  │  75  │  103 │   З   │   -  │  2,8 │

│Нагорный     │-48 │-46 │-44 │-41 │ -35  │ -57  │  9,6 │ 222 │-18,7│ 275 │-14,2│ 291 │-13  │  74  │  71  │   46 │   С   │  6,6 │  3   │

│Нера         │-62 │-60 │-60 │-58 │ -51  │ -62  │  5,2 │ 229 │-29,1│ 272 │-23,8│ 286 │-22,2│  71  │  70  │    2 │   ЮЗ  │   -  │  1,8 │

│Нюрба        │-58 │-56 │-53 │-52 │ -41  │ -62  │ 10,2 │ 217 │-22,3│ 263 │-17,7│ 277 │-16,3│  75  │  75  │   61 │   ЮЗ  │  3,3 │  2,2 │

│Нюя          │-56 │-53 │-52 │-50 │ -35  │ -61  │  9,3 │ 203 │-18,8│ 253 │-14,2│ 268 │-12,9│  73  │  73  │   61 │   З   │  5,3 │  2,4 │

│Оймякон      │-63 │-62 │-61 │-60 │ -53  │ -68  │  9,3 │ 238 │-30,1│ 286 │-24,3│ 299 │-22,8│  74  │  74  │   48 │   З   │  1   │  0,9 │

│Олекминск    │-55 │-52 │-52 │-50 │ -37  │ -59  │  7,7 │ 208 │-19,9│ 256 │-15,3│ 271 │-14  │  78  │  78  │   76 │   ЮЗ  │  3,5 │  2,2 │

│Оленек       │-62 │-59 │-58 │-57 │ -46  │ -63  │ 10   │ 240 │-25  │ 290 │-20  │ 303 │-18,7│  75  │  75  │   62 │   СЗ  │  2,4 │  2,3 │

│Охотский     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Перевоз      │-58 │-57 │-56 │-55 │ -49  │ -60  │  7,9 │ 218 │-26,7│ 260 │-21,7│ 274 │-20,1│  74  │  74  │   54 │   Ю   │  1,8 │  1,1 │

│Сангар       │-53 │-52 │-51 │-50 │ -44  │ -61  │  6,4 │ 220 │-24  │ 261 │-19,6│ 274 │-18,2│  70  │  70  │   58 │   В   │  7,6 │  3,6 │

│Саскылах     │-57 │-54 │-55 │-53 │ -40  │ -58  │  7,9 │ 257 │-22,6│ 314 │-17,8│ 340 │-15,8│  75  │  75  │   50 │   ЮВ  │   -  │  3,4 │

│Среднеколымск│-54 │-53 │-53 │-51 │ -42  │ -58  │  8   │ 237 │-23,7│ 287 │-18,9│ 301 │-17,5│  77  │  77  │   76 │   ЮЗ  │  2,9 │  1,9 │

│Сунтар       │-56 │-54 │-53 │-51 │ -39  │ -60  │ 11,8 │ 213 │-21  │ 260 │-16,5│ 274 │-15,2│  76  │  73  │   69 │   ЮЗ  │  3,3 │  2   │

│Сухана       │-60 │-59 │-59 │-57 │ -48  │ -64  │  9,3 │ 239 │-25,6│ 286 │-20,6│ 299 │-19,3│  72  │  72  │   58 │   ЮЗ  │  4   │  1,4 │

│Сюльдюкар    │-61 │-58 │-56 │-53 │ -43  │ -63  │ 11,8 │ 222 │-22,8│ 270 │-18  │ 284 │-16,7│  75  │  75  │   64 │   ЮЗ  │   -  │  1,1 │

│Сюрен-Кюель  │-51 │-50 │-49 │-46 │ -40  │ -53  │  7,2 │ 239 │-22,1│ 292 │-17,4│ 311 │-15,8│  75  │  75  │   34 │   ЮЗ  │  8,7 │  3   │

│Токо         │-55 │-53 │-53 │-51 │ -45  │ -59  │ 14,7 │ 226 │-23,8│ 279 │-18,4│ 294 │-17  │  75  │  74  │   66 │   СЗ  │   -  │  0,8 │

│Томмот       │-56 │-54 │-54 │-51 │ -41  │ -60  │ 12,1 │ 214 │-21,9│ 262 │-17,1│ 277 │-15,7│  77  │  77  │   92 │   СЗ  │   -  │  1   │

│Томпо        │-59 │-58 │-57 │-55 │ -49  │ -60  │  7,7 │ 230 │-27,6│ 276 │-22,2│ 290 │-20,8│  74  │  74  │   33 │   СЗ  │  3,1 │  2,4 │

│Туой-Хая     │-58 │-55 │-54 │-52 │ -38  │ -59  │ 10,4 │ 216 │-20,4│ 266 │-15,8│ 280 │-14,5│  76  │  75  │   72 │   ЮЗ  │  3   │  1,9 │

│Тяня         │-55 │-53 │-52 │-50 │ -38  │ -57  │ 11,9 │ 211 │-20,5│ 262 │-15,7│ 278 │-14,4│  78  │  77  │   89 │   СЗ  │   -  │  0,8 │

│Усть-Мая     │-58 │-56 │-57 │-54 │ -47  │ -60  │  8,8 │ 213 │-25  │ 256 │-20,1│ 271 │-18,5│  73  │  73  │   65 │   С   │  2,2 │  1,5 │

│Усть-Миль    │-55 │-54 │-54 │-51 │ -45  │ -59  │ 10,4 │ 213 │-24  │ 259 │-18,9│ 274 │-17,4│  75  │  74  │   68 │   В   │   -  │  1,1 │

│Усть-Мома    │-62 │-60 │-59 │-58 │ -50  │ -62  │  9,3 │ 232 │-23,4│ 277 │-23,1│ 291 │-21,6│  76  │  76  │   46 │   ЮВ  │  3,8 │  1   │

│Чульман      │-55 │-52 │-51 │-49 │ -42  │ -61  │ 10,7 │ 220 │-22  │ 270 │-17,1│ 285 │-15,7│  78  │  77  │   74 │   СЗ  │  2,3 │  2,4 │

│Чурапча      │-61 │-59 │-59 │-56 │ -49  │ -64  │  9,1 │ 219 │-26,6│ 239 │-21,8│ 273 │-20,2│  73  │  73  │   46 │   В   │   -  │  1,4 │

│Шелагонцы    │-61 │-59 │-58 │-57 │ -47  │ -64  │ 10,4 │ 236 │-25,3│ 285 │-20,1│ 299 │-18,8│  73  │  73  │   57 │   В   │  2,3 │  1,3 │

│Эйик         │-56 │-54 │-54 │-52 │ -43  │ -59  │  9,6 │ 236 │-23,1│ 284 │-18,5│ 298 │-17,3│  75  │  75  │   38 │   Ю   │   -  │  2,6 │

│Якутск       │-59 │-57 │-57 │-54 │ -48  │ -64  │  8,9 │ 216 │-25,3│ 256 │-20,6│ 269 │-19,2│  73  │  72  │   48 │   С   │  2,6 │  1,9 │

│Ненецкий АО  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│(Архангель-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область)│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Варандей     │-40 │-39 │-37 │-36 │ -24  │ -44  │  8,8 │ 238 │-11,5│ 323 │ -7,3│ 365 │ -5,6│  86  │  85  │  126 │   ЮЗ  │   -  │  6,1 │

│Индига       │-39 │-38 │-35 │-33 │ -20  │ -43  │  8   │ 215 │ -9  │ 305 │ -5,1│ 350 │ -3,2│  84  │  84  │  137 │   ЮЗ  │ 10,6 │  6,5 │

│Канин Нос    │-28 │-25 │-25 │-23 │ -15  │ -38  │  5,6 │ 203 │ -5,8│ 325 │ -2  │ 365 │ -0,9│  87  │  86  │  164 │   Ю   │ 10,1 │  7,7 │

│Коткино      │-49 │-47 │-43 │-41 │ -23  │ -51  │ 10   │ 215 │-10,7│ 285 │ -7,1│ 309 │ -5,8│  82  │  81  │  148 │   ЮЗ  │   -  │  3,7 │

│Нарьян-Мар   │-44 │-42 │-40 │-37 │ -22  │ -48  │  8,6 │ 220 │-10,7│ 290 │ -7,2│ 313 │ -6  │  83  │  80  │  123 │   Ю   │  6,3 │  5   │

│Ходовариха   │-39 │-37 │-34 │-32 │ -22  │ -40  │  8,6 │ 181 │ -8,4│ 330 │ -6,2│ 365 │ -4,5│  86  │  86  │  167 │   ЮЗ  │   -  │  6,6 │

│Хоседа-Хард  │-48 │-46 │-43 │-42 │ -25  │ -53  │  9,5 │ 229 │-13,3│ 296 │ -8,6│ 318 │ -7,3│  83  │  82  │  118 │   Ю   │  7,2 │  4,4 │

│Ярославская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ярославль    │-37 │-34 │-34 │-31 │ -17  │ -46  │  8,3 │ 152 │ -7,8│ 221 │ -4  │ 239 │ -2,8│  83  │  82  │  174 │   Ю   │  5,5 │  4,3 │

│                                                                                                                                     │

│                  АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                                                         │

│                                                                                                                                     │

│Баку         │ -8 │ -6 │ -5 │ -4 │   2  │ -13  │  4,8 │   0 │     │ 112 │  5,1│ 137 │  5,8│   -  │  72  │  125 │   С   │   -  │  9,5 │

│                                                                                                                                     │

│                      РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ                                                                                             │

│                                                                                                                                     │

│Ванадзор     │-20 │-17 │-16 │-15 │   -  │ -30  │   -  │  89 │ -2,5│ 180 │  0,7│ 202 │  1,6│  69  │  52  │  135 │   СЗ  │  4,8 │   -  │

│Горис        │-15 │-13 │-13 │-11 │   -  │ -20  │   -  │  45 │ -0,6│ 173 │  2,4│ 197 │  3,2│  65  │  51  │  225 │   СЗ  │  4,3 │   -  │

│Ереван       │-21 │-19 │-19 │-17 │   -  │ -27  │  8,3 │  70 │ -2,4│ 140 │  1  │ 159 │  1,8│  78  │  67  │  132 │   ЮЗ  │  3,4 │   -  │

│Ехегнадзор   │-23 │-19 │-19 │-16 │   -  │ -26  │   -  │  79 │ -2,6│ 148 │  0,5│ 168 │  1,4│  73  │  62  │  175 │   ЮЗ  │   -  │   -  │

│Камо         │-24 │-22 │-21 │-18 │   -  │ -33  │   -  │ 134 │ -4,9│ 211 │ -1,5│ 243 │ -0,1│  73  │  65  │  114 │   ЮЗ  │  5,9 │   -  │

│Кафан        │-14 │-12 │-11 │ -9 │   -  │ -22  │   -  │   0 │     │ 140 │  3,1│ 159 │  3,8│  73  │  53  │  188 │   В   │   -  │   -  │

│Севан        │-23 │-20 │-20 │-18 │   -  │ -33  │  7,6 │ 134 │ -5,6│ 213 │ -2  │ 240 │ -0,7│  81  │  78  │  161 │   З   │  5,1 │   -  │

│Сисиан       │-26 │-23 │-21 │-19 │   -  │ -34  │   -  │ 105 │ -3,2│ 189 │  0,1│ 211 │  1  │  70  │  56  │  120 │   СЗ  │  4,3 │   -  │

│Спитак       │-21 │-18 │-18 │-14 │   -  │  -   │   -  │ 102 │ -3  │ 184 │  0,1│ 204 │  1  │  70  │  59  │  106 │   З   │  6,6 │   -  │

│Степанаван   │-22 │-19 │-18 │-16 │   -  │ -31  │   -  │  99 │ -2,6│ 189 │  0,6│ 211 │  1,4│  68  │  56  │  142 │   ЮЗ  │  7,2 │   -  │

│                                                                                                                                     │

│                      РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ                                                                                            │

│                                                                                                                                     │

│Брестская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Брест        │-30 │-25 │-24 │-21 │  -7  │ -36  │  5,5 │ 100 │ -3,1│ 186 │  0,1│ 206 │  1  │  85  │  80  │  185 │   ЮЗ  │  3,7 │  3,4 │

│Витебская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Витебск      │-36 │-31 │-30 │-25 │ -12  │ -41  │  6,2 │ 135 │ -5,3│ 207 │ -2,1│ 225 │ -1,2│  85  │  80  │  202 │   Ю   │  4,8 │  4,3 │

│Полоцк       │-35 │-30 │-29 │-25 │ -12  │ -39  │  6,3 │ 133 │  5  │ 207 │ -1,8│ 225 │ -0,9│  85  │  82  │  202 │   Ю   │  4,1 │  3,8 │

│Гомельская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Василевичи   │-30 │-27 │-26 │-23 │ -10  │ -36  │  6,5 │ 121 │ -4,4│ 194 │ -1,2│ 212 │ -0,3│  85  │  79  │  198 │   Ю   │  3,7 │  3,2 │

│Гомель       │-32 │-28 │-28 │-24 │ -11  │ -35  │  6,3 │ 125 │ -4,7│ 194 │ -1,6│ 211 │ -0,7│  84  │  80  │  194 │   Ю   │  4   │  3,9 │

│Гродненская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Гродно       │-31 │-26 │-25 │-22 │  -9  │ -36  │  5,7 │ 113 │ -3,5│ 194 │ -0,5│ 213 │  0,4│  87  │  83  │  186 │   З   │  5,6 │  4,1 │

│Минская      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Минск        │-33 │-28 │-28 │-24 │ -10  │ -39  │  6,2 │ 131 │ -4,6│ 202 │ -1,6│ 221 │ -0,7│  86  │  81  │  228 │   Ю   │  3,7 │  3,9 │

│Могилевская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Горки        │-35 │-30 │-29 │-26 │ -12  │ -40  │  6,3 │ 139 │ -5,6│ 208 │ -2,4│ 226 │ -1,5│  86  │  84  │  205 │   Ю   │  5,3 │  4,4 │

│Могилев      │-34 │-29 │-28 │-24 │ -12  │ -37  │  6,4 │ 132 │ -5,1│ 204 │ -1,9│ 220 │ -1,1│  86  │  82  │  217 │   Ю   │  4,7 │  4,4 │

│                                                                                                                                     │

│                            ГРУЗИЯ                                                                                                   │

│                                                                                                                                     │

│Ахалкалаки   │-24 │-21 │-18 │-15 │  -8  │ -38  │  9,9 │ 117 │ -4,5│ 206 │ -0,8│ 233 │  0,4│   -  │  61  │  152 │   ЮВ  │   -  │  5,1 │

│Казбеги      │-30 │-25 │-24 │-21 │  -9  │ -42  │  7,3 │ 272 │ -8,6│ 365 │ -5,7│ 365 │ -5,7│   -  │  72  │  377 │   З   │   -  │  4,9 │

│Крестовый    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│перевал      │-17 │-15 │-15 │-13 │  -3  │ -38  │  8,4 │ 180 │ -6,7│ 291 │ -1,9│ 326 │ -1,3│   -  │  77  │  508 │   СВ  │   -  │  4,2 │

│Мамисонский  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│перевал      │-21 │-18 │-17 │-14 │  -5  │ -35  │  5,5 │ 210 │ -7,2│ 365 │ -2,1│ 365 │ -2,1│   -  │  81  │  321 │   З   │   -  │  8   │

│Местиа       │-20 │-16 │-15 │-13 │  -4  │ -35  │ 10,5 │ 148 │ -3,7│ 202 │ -0,4│ 228 │  0,7│   -  │  66  │  331 │   С   │   -  │  1,3 │

│Мта-Сабуети  │-10 │ -8 │ -7 │ -4 │   2  │ -27  │  7,1 │  93 │ -2,2│ 195 │  0,8│ 221 │  1,8│   -  │  83  │  624 │   В   │   -  │ 10   │

│Поти         │ -8 │ -6 │ -6 │ -3 │   3  │ -13  │  6,7 │   0 │     │  82 │  6,5│ 119 │  7,4│   -  │  64  │  723 │   В   │   -  │  6,1 │

│Сакара       │-10 │ -8 │ -8 │ -3 │   2  │ -20  │  7,8 │   0 │     │  98 │  5,3│ 125 │  6,2│   -  │  61  │  604 │   В   │   -  │  1,8 │

│Самтредиа    │ -9 │ -7 │ -5 │ -3 │   2  │ -17  │  6,9 │   0 │     │  87 │  6,3│ 119 │  6,8│   -  │   -  │  624 │   В   │   -  │  5,3 │

│Тбилиси      │-14 │-11 │-10 │ -8 │   1  │ -22  │  7,4 │   0 │     │ 121 │  4,1│ 143 │  5,3│   -  │  57  │  120 │   СЗ  │   -  │  2,9 │

│Телави       │-13 │-12 │-11 │ -8 │   2  │ -23  │  7,5 │   0 │     │ 133 │  3,5│ 157 │  4,3│   -  │  63  │  186 │   З   │   -  │  2   │

│Цхинвали     │-10 │ -9 │ -8 │ -4 │   2  │ -28  │  7,6 │  43 │ -0,8│ 154 │  2,2│ 178 │  3,1│   -  │  67  │  247 │   С   │   -  │  3,1 │

│Шираки       │-21 │-18 │-17 │-14 │  -5  │ -32  │ 12,4 │  54 │ -1,2│ 153 │  1,8│ 174 │  2,6│   -  │  63  │  160 │   СЗ  │   -  │  3   │

│Абхазская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Гудаута      │ -8 │ -7 │ -6 │ -3 │  -2  │ -13  │  6,9 │   0 │     │  77 │  6,5│ 114 │  7,4│   -  │  66  │  711 │   СВ  │   -  │  2,9 │

│Псху         │-17 │-14 │-12 │-10 │  -4  │ -27  │  9,7 │  45 │ -0,8│ 165 │  2,1│ 190 │  3,0│   -  │  73  │ 1120 │   С   │   -  │  0   │

│Сухуми       │ -5 │ -4 │ -3 │ -2 │   0  │ -12  │  6,5 │   0 │     │  79 │  6,4│ 115 │  7,3│   -  │  65  │  679 │   СВ  │   -  │  3   │

│Аджарская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Батуми       │ -4 │ -2 │ -2 │ -1 │   4  │  -8  │  6,4 │   0 │     │  64 │  7,3│ 112 │  8,1│   -  │  70  │ 1231 │   ЮВ  │   -  │  3,2 │

│Хуло         │-10 │ -7 │ -6 │ -3 │   2  │ -18  │  6,4 │   0 │     │ 143 │  3,2│ 213 │  4,3│   -  │  65  │  718 │   С   │   -  │  5   │

│                                                                                                                                     │

│                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН                                                                                            │

│                                                                                                                                     │

│Акмолинская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Астана       │-41 │-38 │-36 │-33 │ -23  │ -52  │  9   │ 167 │-11,7│ 215 │ -8,1│ 227 │ -7,2│  80  │  77  │   88 │   ЮЗ  │  5,9 │  5,2 │

│Атбасар      │-40 │-39 │-37 │-34 │ -25  │ -57  │  9,6 │ 169 │-11,7│ 215 │ -8,9│ 229 │ -7,7│  81  │  78  │   92 │   ЮЗ  │  7,8 │  5,5 │

│Актюбинская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Актюбинск    │-38 │-36 │-33 │-31 │ -22  │ -48  │  8,9 │ 154 │-10,1│ 200 │ -6,8│ 212 │ -5,9│  80  │   -  │   87 │   Ю   │  6,1 │  4,3 │

│Караулкельды │-39 │-37 │-35 │-33 │   -  │ -44  │  8,5 │ 144 │ -8,7│ 191 │ -5,6│ 202 │ -4,8│   -  │   -  │   83 │   ЮВ  │  5,3 │  4,2 │

│Уил          │-39 │-38 │-36 │-34 │ -18  │ -42  │  8,6 │ 142 │ -8,7│ 187 │ -5,6│ 201 │ -4,6│  81  │  76  │  104 │   ЮВ  │  6,1 │  4,4 │

│Челкар       │-39 │-37 │-35 │-33 │   -  │ -45  │  9,5 │ 146 │ -9,8│ 190 │ -6,4│ 201 │ -4,6│  81  │   -  │   75 │   СВ  │  6,2 │  4,9 │

│Алматинская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Алматы       │-30 │-28 │-23 │-21 │ -11  │   -  │  9,8 │ 111 │ -4,6│ 168 │ -1,6│ 182 │ -0,8│  75  │  75  │  213 │   Ю   │  1,3 │  1,1 │

│Баканас      │-41 │-40 │-39 │-35 │   -  │ -43  │ 12,1 │ 125 │ -7,6│ 172 │ -4,5│ 185 │ -3,5│  79  │   -  │   75 │   СВ  │  2,5 │  2,1 │

│Атырауская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Атырау       │-33 │-30 │-28 │-25 │  -8  │ -38  │  8,1 │ 125 │ -6,4│ 177 │ -3,4│ 191 │ -2,4│  84  │  75  │   77 │   В   │  6   │  5,8 │

│Ганюшкино    │-30 │-28 │-27 │-23 │   -  │   -  │  7,4 │ 111 │ -5,1│ 174 │ -1,9│ 187 │ -1,2│  82  │   -  │   66 │   В   │  7,3 │  4,9 │

│Восточно -   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Казахстанская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Зайсан       │-39 │-38 │-36 │-33 │ -23  │   -  │  8,3 │ 151 │-11,8│ 191 │ -8,3│ 203 │ -7,3│  81  │  80  │   74 │   -   │   -  │   -  │

│Зыряновск    │-46 │-44 │-44 │-41 │   -  │ -51  │ 12,3 │ 172 │-15,2│ 217 │-11,1│ 231 │ -9,9│   -  │   -  │  218 │   -   │   -  │   -  │

│Катон-Карагай│-37 │-35 │-31 │-29 │   -  │   -  │  9,9 │ 167 │ -9,6│ 225 │ -6  │ 244 │ -4,8│  65  │   -  │   97 │   -   │   -  │   -  │

│Лениногорск  │-45 │-39 │-42 │-36 │   -  │   -  │ 11,4 │ 164 │ -9  │ 223 │ -5,5│ 240 │ -4,4│  67  │   -  │  126 │   В   │  6,6 │  2,7 │

│Усть-        │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Каменогорск  │-46 │-44 │-42 │-39 │   -  │ -49  │ 11,3 │ 154 │-11,8│ 204 │ -7,8│ 219 │ -6,6│  75  │   -  │  166 │   ЮВ  │  5   │  2,4 │

│Шемонаиха    │-46 │-44 │-42 │-38 │   -  │   -  │-11,4 │ 160 │-12  │ 209 │ -8,2│ 223 │ -7,1│  78  │   -  │  152 │   Ю   │  6   │  2,9 │

│Джамбулская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Джамбул      │-30 │-28 │-27 │-23 │   -  │ -41  │ 10,4 │ 100 │ -3,6│ 162 │ -0,7│ 186 │  0,6│  76  │   -  │  162 │   Ю   │  4,5 │  3   │

│Фурмановка   │-32 │-29 │-27 │-24 │   -  │   -  │ 10,4 │ 113 │ -5,6│ 166 │ -2,5│ 179 │ -1,6│  72  │   -  │  112 │   СВ  │  4,3 │  3,3 │

│Джезказган-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Балхаш       │-37 │-35 │-33 │-31 │ -20  │   -  │  9,1 │ 144 │ -9,9│ 189 │ -6,5│ 203 │ -5,4│   -  │   -  │   61 │   СВ  │  5,1 │  4,8 │

│Карсакпай    │-39 │-37 │-35 │-32 │ -21  │   -  │  9   │ 154 │-10,5│ 199 │ -7,2│ 212 │ -6,1│  80  │  76  │   68 │    -  │   -  │   -  │

│Западно -    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Казахстанская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Джамбейты    │-39 │-36 │-33 │-30 │   -  │ -42  │  8,8 │ 145 │ -9,2│ 192 │ -5,9│ 205 │ -4,9│  82  │   -  │   94 │   ЮВ  │  5,5 │  5,1 │

│Уральск      │-38 │-36 │-33 │-30 │ -19  │ -43  │  8,6 │ 148 │ -9,4│ 198 │ -5,9│ 209 │ -5,1│   -  │   -  │  112 │   ЮВ  │  4,7 │  3   │

│Карагандин-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Караганда    │-39 │-37 │-35 │-32 │ -21  │   -  │  9,3 │ 161 │-10,3│ 208 │ -7  │ 222 │ -6  │  78  │   -  │   92 │   ЮЗ  │  5,3 │  4,9 │

│Каркаралинск │-38 │-36 │-34 │-31 │   -  │ -45  │ 11,2 │ 165 │ -9,9│ 208 │ -7  │ 238 │ -5,4│  79  │   -  │   60 │   Ю   │  8   │   -  │

│Кзыл -       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ординская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Аральское    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│море         │-35 │-33 │-30 │-27 │ -18  │ -38  │  8,4 │ 136 │ -8,5│ 181 │ -5,4│ 192 │ -4,6│  81  │  76  │   59 │   СВ  │  5,6 │  4,9 │

│Казалинск    │-32 │-30 │-28 │-25 │   -  │ -40  │  8,6 │ 128 │ -7,3│ 175 │ -4,3│ 186 │ -3,3│  79  │   -  │   72 │   СВ  │  3   │  3,4 │

│Кзыл-Орда    │-34 │-30 │-26 │-24 │   -  │ -38  │  8,6 │ 118 │ -6,2│ 175 │ -4,3│ 181 │ -2,3│  79  │   -  │   73 │   СВ  │  4,5 │  4,4 │

│Кокчетавская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кокчетав     │-39 │-36 │-37 │-33 │   -  │ -46  │  8,5 │ 167 │-11  │ 215 │ -7,5│ 228 │ -6,5│   -  │   -  │   60 │   ЮЗ  │  7,9 │  5,9 │

│Кустанайская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кустанай     │-40 │-36 │-37 │-34 │ -24  │   -  │  8,7 │ 161 │-12  │ 212 │ -8,1│ 224 │ -7,2│  81  │  78  │   73 │   -   │   -  │  4,6 │

│Мангистауская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Форт-Шевченко│-21 │-19 │-19 │-17 │   -  │   -  │  4,9 │  79 │ -2,1│ 157 │  0,9│ 172 │  1,5│  76  │   -  │   61 │   -   │   -  │   -  │

│Павлодарская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Баянаул      │-39 │-37 │-35 │-32 │   -  │   -  │  8,9 │ 157 │ -9,7│ 208 │ -6,3│ 224 │ -5,2│  72  │   -  │   88 │   З   │  8,7 │  3,9 │

│Павлодар     │-40 │-39 │-38 │-35 │   -  │ -47  │  9,8 │ 161 │-12,3│ 206 │ -8,7│ 220 │ -7,6│  79  │   -  │   86 │   Ю   │  5,9 │  4,8 │

│Северо -     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Казахстанская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Петропавловск│-40 │-38 │-39 │-36 │ -24  │ -44  │  9,1 │ 171 │-12,2│ 218 │ -8,6│ 233 │ -7,5│  81  │  78  │   74 │   ЮЗ  │  6,4 │  5,7 │

│Семипалатин- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Аягуз        │-42 │-41 │-40 │-39 │   -  │   -  │ 11,6 │ 159 │-11,7│ 205 │ -8,1│ 222 │ -6,8│  75  │   -  │   99 │   -   │   -  │   -  │

│Бахты        │-38 │-36 │-33 │-30 │   -  │   -  │ 13,5 │ 135 │ -9,1│ 181 │ -5,6│ 194 │ -4,6│  76  │   -  │  125 │   -   │   -  │   -  │

│Кокпекты     │-45 │-43 │-41 │-38 │   -  │ -50  │ 12,3 │ 164 │-14  │ 209 │-10  │ 222 │ -8,9│  77  │   -  │  143 │   -   │   -  │   -  │

│Семипалатинск│-44 │-41 │-40 │-36 │   -  │   -  │  9,8 │ 159 │-11,2│ 203 │ -7,8│ 216 │ -6,8│  76  │   -  │  109 │   -   │   -  │   -  │

│Талды -      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Курганская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Жаркент      │-32 │-30 │-29 │-23 │ -11  │   -  │ 12,6 │ 111 │ -6  │ 159 │ -2,9│ 174 │ -1,9│   -  │  74  │   63 │   -   │   -  │   -  │

│Талды-Курган │-34 │-32 │-29 │-26 │   -  │   -  │ 12,5 │ 125 │ -6,6│ 174 │ -3,7│ 187 │ -2,8│   -  │   -  │  169 │   -   │   -  │   -  │

│Тургайская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Амангельды   │-40 │-37 │-37 │-33 │   -  │ -45  │  9,2 │ 157 │-11,4│ 200 │ -8  │ 211 │ -7,1│  81  │   -  │   92 │   СВ  │  7,3 │  4,8 │

│Тургай       │-37 │-34 │-33 │-31 │ -23  │   -  │  9,4 │ 152 │-11,2│ 194 │ -7,8│ 207 │ -6,9│  80  │  78  │   88 │   СВ  │  6,3 │  4,9 │

│Южно -       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Казахстанская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Туркестан    │-29 │-26 │-24 │-21 │ -10  │   -  │ 10,1 │  86 │ -3,6│ 151 │ -0,3│ 165 │  0,5│   -  │  74  │  134 │   В   │  2,6 │  2,5 │

│Чимкент      │-26 │-25 │-17 │-15 │   -  │   -  │  9,8 │  61 │ -1,9│ 143 │  1,5│ 160 │  2,2│   -  │   -  │  368 │   В   │  4,3 │  2,5 │

│                                                                                                                                     │

│                     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                                                           │

│                                                                                                                                     │

│Иссык -      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кульская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Каракол      │-18 │-16 │-15 │-13 │   -  │   -  │ 11   │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  72  │  64  │   93 │   В   │  4,4 │   -  │

│Чолпон-Ата   │-14 │-13 │-11 │-10 │   -  │   -  │   -  │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  71  │  61  │   -  │   -   │   -  │   -  │

│Нарынская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Кочкорка     │-24 │-22 │-23 │-21 │   -  │ -36  │   -  │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  62  │  42  │   23 │   З   │  1,7 │   -  │

│Нарын        │-33 │-31 │-32 │-29 │   -  │ -38  │ 10,7 │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  80  │  69  │   -  │   З   │  2,1 │   -  │

│Сусамыр      │-42 │-40 │-40 │-36 │   -  │   -  │ 13,1 │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  82  │  76  │  113 │   ЮЗ  │  0,7 │   -  │

│Ошская       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Гульча       │-24 │-22 │-20 │-20 │   -  │   -  │   -  │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │   -  │  56  │  195 │   -   │   -  │   -  │

│Ош           │-20 │-17 │-16 │-13 │   -  │   -  │  9,9 │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │   -  │  57  │  205 │   З   │  1,8 │   -  │

│Хайдаркан    │-20 │-19 │-17 │-16 │   -  │   -  │   -  │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │   -  │  52  │  233 │   -   │   -  │   -  │

│Таласская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Талас        │-28 │-24 │-23 │-21 │   -  │   -  │ 12,3 │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  67  │  57  │  126 │   В   │  2,5 │   -  │

│Чуйская      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бишкек       │-28 │-27 │-24 │-23 │   -  │   -  │ 10,6 │  -  │   - │  -  │   - │  -  │   - │  71  │  63  │  184 │   З   │  2,4 │   -  │

│                                                                                                                                     │

│                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА                                                                                             │

│                                                                                                                                     │

│Кишинев      │-24 │-22 │-20 │-17 │  -8  │ -32  │  5,9 │ 82  │ -2,5│ 162 │  0,6│ 179 │  1,4│  81  │  75  │  130 │   СЗ  │  5,7 │   -  │

│                                                                                                                                     │

│                    РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН                                                                                          │

│                                                                                                                                     │

│Ахалская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ашхабад      │-19 │-16 │-15 │-11 │  -2  │ -24  │  8,8 │  0  │     │ 108 │  4  │ 128 │  4,8│   -  │  69  │  139 │   В   │  2,3 │   -  │

│Гаудан       │-18 │-14 │-13 │-11 │  -3  │ -22  │  9,5 │ 21  │ -0,1│ 151 │  2,7│ 173 │  3,4│   -  │  60  │  174 │   Ю   │  5,4 │   -  │

│Серахс       │-18 │-14 │-14 │-11 │  -3  │ -26  │  9,7 │  0  │     │  96 │  4,9│ 117 │  5,7│   -  │  63  │  150 │   СЗ  │  4,8 │   -  │

│Теджен       │-20 │-16 │-15 │-12 │  -5  │ -27  │ 10,6 │  0  │     │ 103 │  3,8│ 123 │  4,7│   -  │  63  │  110 │   В   │  4,8 │   -  │

│Балканская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Гасанкули    │-17 │-13 │-12 │ -8 │   0  │ -18  │ 10,5 │  0  │     │  98 │  5,3│ 122 │  6  │   -  │  64  │  120 │   СВ  │  3,9 │   -  │

│Казанджик    │-20 │-16 │-14 │-13 │  -2  │ -29  │  8,2 │  0  │     │ 114 │  3,2│ 131 │  4  │   -  │  68  │  109 │   В   │  6,4 │   -  │

│Кизиларват   │-19 │-18 │-17 │-14 │  -3  │ -26  │  8   │  0  │     │ 118 │  3  │ 135 │  3,8│   -  │  72  │  134 │   В   │  6,7 │   -  │

│Кизилатрек   │-10 │ -8 │ -6 │ -5 │  3   │ -15  │ 10,3 │  0  │     │  82 │  6,3│ 111 │  6,9│   -  │  61  │  125 │   СВ  │  3,7 │   -  │

│Небитдаг     │-19 │-16 │-15 │-11 │  -2  │ -24  │  8,3 │  0  │     │  99 │  4,7│ 114 │  5,3│   -  │  57  │   81 │   В   │  7,6 │   -  │

│Туркменбаши  │-18 │-14 │-13 │-11 │  -3  │ -22  │  8,1 │  0  │     │ 124 │  4,1│ 144 │  4,6│   -  │  61  │   82 │   ЮВ  │  6,5 │   -  │

│Чагыл        │-25 │-21 │-20 │-15 │  -5  │ -32  │  9,3 │ 62  │ -0,4│ 137 │  1,4│ 153 │  2,2│   -  │  60  │   70 │   В   │  5,6 │   -  │

│Марыйская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Байрамали    │-18 │-16 │-15 │-12 │  -5  │ -26  │ 10,1 │  0  │     │ 103 │  4  │ 121 │  5  │   -  │  55  │  146 │   В   │  4,1 │   -  │

│Иолотань     │-20 │-17 │-15 │-14 │  -6  │ -28  │ 10,3 │  0  │     │ 106 │  4,1│ 128 │  4,9│   -  │  62  │   90 │   ЮВ  │  4   │   -  │

│Кушка        │-20 │-17 │-16 │-12 │  -2  │ -33  │ 11,1 │  0  │     │ 115 │  4,4│ 137 │  5,2│   -  │  65  │  239 │   ЮЗ  │  3,1 │   -  │

│Мары         │-18 │-15 │-15 │-12 │  -4  │ -25  │ 10,3 │  0  │     │ 101 │  4  │ 122 │  4,8│   -  │  62  │   99 │   В   │  5   │   -  │

│Тахтабазар   │-20 │-16 │-15 │-12 │  -5  │ -27  │ 10   │  0  │     │ 104 │  4,3│ 125 │  5,1│   -  │  69  │  205 │   ЮВ  │  3,3 │   -  │

│Ташаузская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ташауз       │-24 │-21 │-21 │-17 │  -8  │ -33  │  9,6 │ 81  │ -0,8│ 147 │ -0,1│ 160 │  0,6│   -  │  65  │   60 │   В   │  5,9 │   -  │

│Чарджоусская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Дарганата    │-23 │-19 │-18 │-15 │  -6  │ -31  │ 10,2 │ 51  │ -0,6│ 135 │  1,4│ 151 │  2,2│   -  │  58  │   81 │   В   │  4,7 │   -  │

│Керки        │-19 │-16 │-16 │-12 │  -3  │ -25  │ 10   │  0  │     │  96 │  4,6│ 122 │  5,5│   -  │  64  │  141 │   ЮВ  │  4,9 │   -  │

│Репетек      │-20 │-17 │-16 │-12 │  -2  │ -31  │ 10,5 │  0  │     │ 111 │  3,6│ 130 │  4,4│   -  │  58  │   90 │   ЮВ  │  4,4 │   -  │

│Чарджоу      │-19 │-17 │-15 │-13 │  -2  │ -24  │  9,6 │  0  │     │ 114 │  3,3│ 134 │  4,1│   -  │  63  │   93 │   С   │  5   │   -  │

│                                                                                                                                     │

│                     РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                                                                                           │

│                                                                                                                                     │

│Андижанская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Андижан      │-19 │-16 │-16 │  - │  -5  │ -28  │  9,1 │ 52  │   - │ 130 │  1,6│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  2,1 │   -  │

│Бухарская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Бухара       │-19 │-16 │-15 │  - │  -3  │ -25  │ 10,1 │  0  │     │ 126 │  3,1│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  4,5 │   -  │

│Джизакская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Галляарал    │-26 │-23 │-22 │  - │  -6  │ -37  │ 11   │ 62  │   - │ 144 │  1,4│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  4,7 │   -  │

│Джизак       │-22 │-19 │-19 │  - │  -4  │ -32  │  8,5 │ 28  │   - │ 126 │  2,7│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  5,5 │   -  │

│Каракалпак-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│стан         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Каракалпакия │-32 │-29 │-30 │  - │ -13  │ -40  │  7,8 │ 119 │   - │ 174 │ -2,4│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  5   │   -  │

│Муйнак       │-25 │-23 │-23 │  - │  -8  │   -  │  6,8 │ 104 │   - │ 167 │ -1,2│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  4,8 │   -  │

│Нукус        │-27 │-24 │-23 │  - │  -9  │ -34  │  8,8 │  90 │   - │ 143 │ -0,6│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  4,2 │   -  │

│Чимбай       │-27 │-24 │-23 │  - │ -10  │ -34  │  9,4 │ 100 │   - │ 163 │ -1,3│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  3   │   -  │

│Кашкадарьин- │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  4,7 │   -  │

│Гузар        │-16 │-14 │-13 │  - │  -2  │ -23  │  9,4 │   0 │     │ 100 │  4,7│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  2,8 │   -  │

│Мубарек      │-19 │-16 │-16 │  - │  -3  │ -27  │  9,9 │   0 │     │ 122 │  3,5│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Навоийская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  3,6 │   -  │

│Навои        │-18 │-16 │-16 │  - │  -2  │ -28  │  9   │   0 │     │ 123 │  3,5│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  7,4 │   -  │

│Нурата       │-22 │-19 │-19 │  - │  -4  │ -32  │ 10   │  28 │   - │ 136 │  2,8│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Наманганская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  2,6 │   -  │

│Касансай     │-17 │-15 │-14 │  - │  -4  │ -21  │  8,9 │  48 │   - │ 138 │  2  │  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  2   │   -  │

│Наманган     │-20 │-17 │-17 │  - │  -6  │ -26  │  8,7 │  52 │   - │ 128 │  1,5│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Самаркандская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  3,7 │   -  │

│Каттакурган  │-19 │-16 │-16 │  - │  -3  │ -30  │  8,6 │  23 │   - │ 134 │  2,8│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  2,7 │   -  │

│Самарканд    │-18 │-15 │-14 │    │  -3  │ -25  │  9,8 │   0 │     │ 133 │  3,3│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Сурхандарьин-│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  2,4 │   -  │

│Денау        │-14 │-12 │-11 │  - │   0  │ -21  │  9,3 │   0 │     │  89 │  5,1│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  4   │   -  │

│Термез       │-14 │-12 │-12 │  - │  -1  │ -20  │ 10,4 │   0 │     │  91 │  4,5│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  3,6 │   -  │

│Шерабад      │-13 │-10 │-10 │  - │   1  │   -  │  8,4 │   0 │     │  80 │  5,4│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Сырдарьинская│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  2,2 │   -  │

│Сырдарья     │-23 │-21 │-20 │  - │  -5  │ -32  │  9,4 │  51 │   - │ 134 │  1,8│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Ташкентская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  2,1 │   -  │

│Ташкент      │-19 │-16 │-16 │  - │  -4  │ -30  │  9,6 │  30 │   - │ 129 │  2,7│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │ 11,3 │   -  │

│Чарвак       │-18 │-16 │-15 │  - │  -5  │ -24  │  6,9 │  56 │   - │ 144 │  1,7│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Ферганская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │  5,4 │   -  │

│Коканд       │-17 │-14 │-14 │  - │  -5  │ -24  │  7,6 │  51 │   - │ 131 │  1,8│  -  │   - │   -  │   -  │   -  │   -   │  1,4 │   -  │

│Фергана      │-18 │-15 │-15 │  - │  -6  │   -  │  9,1 │  47 │   - │ 132 │  1,9│  -  │   - │   -  │      │      │       │      │      │

│Хорезмская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │   -  │   -  │   -   │   -  │  4,6 │

│Ургенч       │-23 │-21 │-21 │  - │  -8  │ -28  │  8,8 │  79 │   - │ 148 │  0,8│  -  │   - │   -  │                                   │

│                                                                                                                                     │

│                            УКРАИНА                                                                                                  │

│                                                                                                                                     │

│Винницкая    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Винница      │-29 │-26 │-25 │-21 │ -10  │ -36  │   -  │ 107 │ -3,7│ 180 │ -0,7│ 198 │  0,2│   -  │   -  │  194 │   Ю   │   -  │   -  │

│Волынская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ковель       │-28 │-25 │-23 │-21 │  -9  │ -35  │   -  │  97 │ -3,2│ 180 │  0  │ 200 │  0,9│   -  │   -  │  176 │   З   │   -  │   -  │

│Луцк         │-27 │-24 │-22 │-20 │  -8  │ -34  │   -  │  99 │ -3,3│ 179 │ -0,1│ 199 │  0,8│   -  │   -  │  162 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Днепропетров-│    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Днепропет-   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ровск        │-29 │-27 │-26 │-24 │ -10  │ -38  │   -  │ 100 │ -3,7│ 172 │ -0,6│ 187 │  0,2│   -  │   -  │  209 │   В   │   -  │   -  │

│Комиссаровка │-27 │-25 │-22 │-20 │  -8  │ -34  │   -  │ 100 │ -3,7│ 175 │ -0,6│ 191 │  0,2│   -  │   -  │  180 │   СВ  │   -  │   -  │

│Кривой Рог   │-21 │-18 │-18 │-17 │  -7  │ -28  │   -  │  95 │ -3,3│ 170 │ -0,2│ 186 │  0,6│   -  │   -  │  177 │   В   │   -  │   -  │

│Донецкая     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Донецк       │-28 │-26 │-24 │-22 │  -9  │ -34  │   -  │ 105 │ -4,1│ 176 │ -0,9│ 190 │ -0,2│   -  │   -  │  204 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Житомирская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Житомир      │-29 │-25 │-24 │-22 │  -9  │ -35  │   -  │ 109 │ -3,9│ 182 │ -0,8│ 201 │  0,1│   -  │   -  │  174 │   З   │   -  │   -  │

│Овруч        │-28 │-25 │-23 │-21 │  -8  │ -34  │   -  │ 111 │ -4  │ 185 │ -0,9│ 202 │  0  │   -  │   -  │  205 │   З   │   -  │   -  │

│Закарпатская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ужгород      │-25 │-23 │-21 │-18 │  -7  │ -32  │   -  │  63 │  2  │ 154 │  1,5│ 176 │  2,4│   -  │   -  │  278 │   ЮВ  │  4,4 │   -  │

│Запорожская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Запорожье    │-27 │-24 │-23 │-21 │  -7  │ -32  │   -  │  86 │ -2,9│ 166 │  0,3│ 181 │  1  │   -  │   -  │  219 │   СВ  │   -  │   -  │

│Кирилловка   │-28 │-25 │-23 │-22 │  -8  │ -33  │   -  │  99 │ -3,5│ 174 │ -0,4│ 191 │  0,4│   -  │   -  │  236 │   В   │   -  │   -  │

│Ивано -      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Франковская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ивано-       │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Франковск    │-26 │-24 │-22 │-20 │  -9  │ -34  │   -  │  96 │ -3,3│ 178 │  0  │ 198 │  0,9│   -  │   -  │  172 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Киевская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Киев         │-29 │-26 │-25 │-22 │ -10  │ -32  │   -  │ 103 │ -3,7│ 176 │ -0,6│ 193 │  0,3│   -  │   -  │  235 │   З   │  4,3 │   -  │

│Кировоград-  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Гайворон     │-29 │-26 │-25 │-22 │  -9  │ -35  │   -  │  95 │ -3,4│ 173 │ -0,2│ 190 │  0,6│   -  │   -  │  220 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Знаменка     │-29 │-27 │-25 │-22 │ -10  │ -35  │   -  │ 105 │ -3,9│ 177 │ -0,8│ 193 │  0  │   -  │   -  │  200 │   Ю   │   -  │   -  │

│Кировоград   │-30 │-26 │-25 │-22 │ -10  │ -35  │   -  │ 102 │ -3,8│ 175 │ -0,7│ 191 │  0,1│   -  │   -  │  167 │   Ю   │   -  │   -  │

│Луганская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Луганск      │-32 │-29 │-27 │-25 │ -10  │ -42  │   -  │ 100 │ -4,1│ 172 │ -0,8│ 188 │  0  │   -  │   -  │  179 │   В   │   -  │   -  │

│Львовская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Львов        │-25 │-24 │-20 │-19 │  -9  │ -34  │   -  │  99 │ -3  │ 179 │  0  │ 201 │  1  │   -  │   -  │  231 │   ЮВ  │  5,8 │   -  │

│Николаевская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Николаев     │-26 │-23 │-22 │-20 │  -7  │ -30  │   -  │  76 │ -2,2│ 160 │  0,9│ 176 │  1  │   -  │   -  │  178 │   СВ  │   -  │   -  │

│Одесская     │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Измаил       │-22 │-19 │-17 │-15 │  -2  │ -25  │   -  │  54 │ -1,3│ 153 │  1,9│ 172 │  2,7│   -  │   -  │  188 │   С   │  6,4 │   -  │

│Любашевка    │-24 │-21 │-21 │-19 │  -7  │ -30  │   -  │  93 │ -3,3│ 171 │ -0,2│ 187 │  0,6│   -  │   -  │  194 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Одесса       │-24 │-21 │-20 │-18 │  -6  │ -29  │   -  │  61 │ -1,4│ 158 │  1,7│ 178 │  2,5│   -  │   -  │  204 │   С   │  6,5 │   -  │

│Раздельное   │-24 │-21 │-20 │-17 │  -7  │ -29  │   -  │  83 │ -2,5│ 164 │  0,6│ 181 │  1,4│   -  │   -  │  178 │   СВ  │   -  │   -  │

│Сарата       │-26 │-23 │-22 │-20 │  -7  │ -30  │   -  │  64 │ -1,5│ 157 │  1,6│ 177 │  2,4│   -  │   -  │  163 │   С   │   -  │   -  │

│Полтавская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Лубны        │-29 │-26 │-25 │-23 │ -11  │ -34  │   -  │ 112 │ -4,2│ 179 │ -1,2│ 195 │ -0,4│   -  │   -  │  247 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Полтава      │-30 │-27 │-25 │-23 │ -11  │ -34  │   -  │ 112 │ -4,3│ 177 │ -1,3│ 193 │ -0,5│   -  │   -  │  215 │   В   │   -  │   -  │

│Ровенская    │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ровно        │-27 │-25 │-22 │-21 │  -9  │ -35  │   -  │ 105 │ -3,5│ 181 │ -0,5│ 200 │  0,4│   -  │   -  │  157 │   З   │   -  │   -  │

│Сарны        │-27 │-25 │-23 │-21 │ -10  │ -35  │      │ 102 │ -3,5│ 180 │ -0,4│ 199 │  0,5│   -  │   -  │  182 │   Ю   │   -  │   -  │

│Сумская      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ромны        │-29 │-26 │-25 │-23 │ -11  │ -34  │   -  │ 118 │ -4,8│ 184 │ -1,7│ 200 │ -0,8│   -  │   -  │  237 │   В   │   -  │   -  │

│Сумы         │-30 │-29 │-27 │-25 │ -13  │ -36  │   -  │ 121 │ -5  │ 185 │ -1,9│ 201 │ -1,1│   -  │   -  │  220 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Тернополь-   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│ская область │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Тернополь    │-25 │-23 │-22 │-20 │  -9  │ -32  │   -  │ 109 │ -3,8│ 183 │ -0,7│ 203 │  0,2│   -  │   -  │  175 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Харьковская  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Лозовая      │-30 │-27 │-26 │-22 │ -10  │ -35  │   -  │ 108 │ -4,3│ 176 │ -1,3│ 192 │ -0,4│   -  │   -  │  230 │   В   │   -  │   -  │

│Харьков      │-31 │-28 │-26 │-23 │ -11  │ -36  │   -  │ 113 │ -4,6│ 179 │ -1,5│ 194 │ -0,7│   -  │   -  │  192 │   В   │  6,5 │   -  │

│Херсонская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Аскания-Нова │-26 │-23 │-22 │-20 │  -7  │ -31  │   -  │  75 │ -2,2│ 165 │  1  │ 182 │  1,8│   -  │   -  │  154 │   В   │  7,2 │   -  │

│Геническ     │-27 │-24 │-23 │-19 │  -7  │ -32  │   -  │  70 │ -1,7│ 161 │  1,4│ 178 │  2,1│   -  │   -  │  166 │   В   │  6,6 │   -  │

│Херсон       │-27 │-23 │-23 │-19 │  -7  │ -32  │   -  │  77 │ -2,1│ 163 │  1  │ 180 │  1,8│   -  │   -  │  165 │   В   │   -  │   -  │

│Хмельницкая  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Хмельницкий  │-26 │-25 │-22 │-21 │  -9  │ -32  │   -  │ 106 │ -3,6│ 181 │ -0,5│ 200 │  0,4│   -  │   -  │  195 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Черкасская   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Золотоноша   │-29 │-26 │-24 │-21 │  -8  │ -36  │   -  │ 104 │ -3,9│ 177 │ -0,8│ 194 │  0,1│   -  │   -  │  205 │   ЮВ  │   -  │   -  │

│Умань        │-29 │-25 │-23 │-20 │  -8  │ -35  │   -  │ 104 │ -3,7│ 178 │ -0,6│ 195 │  0,2│   -  │   -  │  220 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Черниговская │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Чернигов     │-31 │-28 │-27 │-23 │ -10  │ -36  │   -  │ 115 │ -4,5│ 185 │ -1,4│ 202 │ -0,5│   -  │   -  │  210 │   Ю   │   -  │   -  │

│Черновицкая  │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│область      │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Черновцы     │-26 │-24 │-22 │-20 │  -9  │ -32  │   -  │  92 │ -3,2│ 173 │  0  │ 191 │  0,9│   -  │   -  │  173 │   СЗ  │  6,3 │   -  │

│Автономная   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Республика   │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Крым         │    │    │    │    │      │      │      │     │     │     │     │     │     │      │      │      │       │      │      │

│Ай-Петри     │-24 │-22 │-20 │-18 │  -6  │ -27  │   -  │ 105 │ -2,6│ 209 │  0,7│ 237 │  1,7│   -  │   -  │  638 │   СЗ  │   -  │   -  │

│Клепинино    │-27 │-25 │-23 │-21 │  -9  │ -33  │   -  │  55 │ -1,1│ 156 │  2  │ 175 │  2,8│   -  │   -  │  160 │   В   │   -  │   -  │

│Симферополь  │-22 │-20 │-18 │-15 │  -3  │ -30  │   -  │  37 │ -0,5│ 153 │  2,6│ 174 │  3,4│   -  │   -  │  210 │   СВ  │  7,4 │   -  │

│Феодосия     │-22 │-19 │-17 │-15 │  -2  │ -25  │   -  │   0 │     │ 140 │  3,4│ 162 │  4,1│   -  │   -  │  185 │   СЗ  │  6,5 │   -  │

│Ялта         │-10 │ -8 │ -7 │ -6 │   1  │ -15  │   -  │   0 │     │ 119 │  5,1│ 149 │  5,9│   -  │   -  │  355 │   З   │   -  │   -  │

│                                                                                                                                     │

│    Примечание.   Абсолютная   минимальная   температура  воздуха                                                                    │

│выбрана   из   ряда  наблюдений   за   период  1881  -  1985 гг.;                                                                    │

│в  СНиП 2.01.01-82  "Строительная   климатология   и   геофизика"                                                                    │

│абсолютная   минимальная  температура   воздуха   для   отдельных                                                                    │

│пунктов определялась методом приведения.                                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Таблица 2

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА

┌──────────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐

│  Республика, │Баро-│Темпе-│Темпе-│Сред- │Абсо- │Сред- │Сред- │Сред- │Коли- │Суточ-│Преоб- │Мини- │

│край, область,│мет- │ратура│ратура│няя   │лютная│няя   │няя   │няя   │чество│ный   │ладаю- │маль- │

│    пункт     │ри-  │возду-│возду-│макси-│макси-│суточ-│месяч-│месяч-│осад- │макси-│щее    │ная из│

│              │чес- │ха,   │ха,   │маль- │маль- │ная   │ная   │ная   │ков за│мум   │напра- │сред- │

│              │кое  │°С,   │°С,   │ная   │ная   │ампли-│отно- │отно- │ап-   │осад- │вление │них   │

│              │дав- │обес- │обес- │темпе-│темпе-│туда  │си-   │си-   │рель -│ков,  │ветра  │ско-  │

│              │ле-  │печен-│печен-│ратура│ратура│темпе-│тель- │тель- │ок-   │мм    │за     │ростей│

│              │ние, │ностью│ностью│возду-│возду-│ратуры│ная   │ная   │тябрь,│      │июнь - │ветра │

│              │гПа  │0,95  │0,98  │ха    │ха, °С│возду-│влаж- │влаж- │мм    │      │август │по    │

│              │     │      │      │наибо-│      │ха на-│ность │ность │      │      │       │румбам│

│              │     │      │      │лее   │      │иболее│возду-│возду-│      │      │       │за    │

│              │     │      │      │тепло-│      │тепло-│ха на-│ха в  │      │      │       │июль, │

│              │     │      │      │го ме-│      │го ме-│иболее│15 ч  │      │      │       │мм    │

│              │     │      │      │сяца, │      │сяца, │тепло-│наибо-│      │      │       │      │

│              │     │      │      │°С    │      │°С    │го ме-│лее   │      │      │       │      │

│              │     │      │      │      │      │      │сяца, │тепло-│      │      │       │      │

│              │     │      │      │      │      │      │%     │го ме-│      │      │       │      │

│              │     │      │      │      │      │      │      │сяца, │      │      │       │      │

│              │     │      │      │      │      │      │      │%     │      │      │       │      │

├──────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤

│      1       │  2  │  3   │   4  │   5  │   6  │   7  │   8  │   9  │  10  │  11  │  12   │  13  │

├──────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┤

│                                                                                                  │

│                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                         │

│                                                                                                  │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Адыгея        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Майкоп        │ 990 │ 26,6 │ 30,6 │  29  │  41  │ 12,8 │  67  │  48  │  481 │  88  │   Ю   │  2,1 │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Алтай         │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Алейск        │ 990 │ 24,5 │ 28,6 │  26,9│  41  │ 12,9 │  68  │  51  │  314 │  85  │   ЮЗ  │  0   │

│Барнаул       │ 990 │ 24,5 │ 27,7 │  26  │  38  │ 12,3 │  70  │  54  │  340 │  61  │   СВ  │  0   │

│Беля          │ 960 │ 19,9 │ 24,2 │  22,3│  35  │  9,5 │  72  │  64  │  463 │  97  │   ЮВ  │  0   │

│Бийск         │ 985 │ 23,4 │ 27,6 │  25,9│  39  │ 13,3 │  74  │  55  │  404 │  59  │   ЮЗ  │  3,1 │

│Змеиногорск   │ 965 │ 23,6 │ 27,7 │  26  │  40  │ 13,3 │  68  │  52  │  445 │ 113  │   СВ  │  0   │

│Катанда       │ 920 │ 21,4 │ 25,6 │  23,8│  36  │ 16   │  73  │  54  │  361 │  35  │   С   │  0   │

│Кош-Агач      │ 840 │ 18,9 │ 23,2 │  21,3│  33  │ 14,2 │  54  │  35  │   96 │  54  │   З   │  0   │

│Онгудай       │ 930 │ 22,2 │ 26,4 │  24,6│  38  │ 15,3 │  71  │  50  │  334 │  52  │   З   │  0   │

│Родино        │ 990 │ 25,1 │ 29,1 │  27,5│  40  │ 13,8 │  63  │  45  │  243 │  50  │   ЮЗ  │  3,3 │

│Рубцовск      │ 985 │ 25,1 │ 29,1 │  27,4│  41  │ 13,5 │  65  │  46  │  255 │  -   │   СВ  │  0   │

│Славгород     │ 995 │ 24,9 │ 28,9 │  27,3│  40  │ 12,9 │  62  │  45  │  225 │  70  │   СЗ  │  4,2 │

│Тогул         │ 980 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  37  │ 12,2 │  75  │  60  │  376 │  42  │   СВ  │   -  │

│Амурская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Архара        │ 990 │ 24,7 │ 27,5 │  26,3│  36  │ 10,2 │  80  │  67  │  610 │ 104  │   ЮВ  │  0   │

│Белогорск     │ 985 │ 24,2 │ 28,3 │  26,6│  40  │ 10,9 │  75  │  61  │  481 │ 105  │   Ю   │  3,1 │

│Благовещенск  │ 990 │ 24,7 │ 28,1 │  27  │  41  │ 10,6 │  77  │  63  │  528 │ 122  │   Ю   │  0   │

│Бомнак        │ 965 │ 21,7 │ 26   │  24,6│  35  │ 12,8 │  75  │  61  │  533 │ 101  │   В   │  3,5 │

│Братолюбовка  │ 980 │ 23,2 │ 27,3 │  25,6│  39  │ 11,7 │  79  │  63  │  550 │  -   │   ЮВ  │   -  │

│Бысса         │ 970 │ 23,5 │ 27,6 │  25,9│  35  │ 14,1 │  80  │  60  │  636 │ 106  │   С   │  0   │

│Гош           │ 980 │ 23,3 │ 27,4 │  25,7│  40  │ 13,5 │  80  │  63  │  554 │ 107  │   ЮВ  │  0   │

│Дамбуки       │ 975 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  37  │ 13,8 │  77  │  61  │  482 │  90  │   СЗ  │  0   │

│Ерофей        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Павлович      │ 950 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  37  │ 14,7 │  73  │  55  │  429 │  81  │   С   │   -  │

│Завитинск     │ 980 │ 23,3 │ 27,4 │  25,7│  40  │ 10,7 │  79  │  65  │  577 │ 127  │   ЮВ  │  0   │

│Зея           │ 980 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  36  │ 14,3 │  78  │  60  │  495 │  75  │   -   │  0   │

│Норский Склад │ 980 │ 23,5 │ 27,6 │  25,9│  35  │ 12,5 │  79  │  63  │  548 │ 135  │   СВ  │  0   │

│Огорон        │ 960 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  35  │ 13,7 │  78  │  61  │  525 │  96  │   С   │  0   │

│Поярково      │ 995 │ 24,2 │ 28,3 │  26,6│  40  │ 11,5 │  80  │  64  │  446 │  94  │   В   │  0   │

│Свободный     │ 985 │ 24,2 │ 28,3 │  26,6│  40  │ 12,5 │  78  │  60  │  578 │  89  │   СЗ  │   -  │

│Сковородино   │ 960 │ 23   │ 27,1 │  25,4│  36  │ 15,3 │  76  │  56  │  442 │  97  │   В   │  0   │

│Средняя Нюкжа │ 945 │ 22,6 │ 26,8 │  25  │  38  │ 16,7 │  76  │  56  │  546 │  -   │   ЮВ  │   -  │

│Тыган-Уркан   │ 965 │ 23   │ 27,1 │  25,4│  38  │ 15,1 │  77  │  58  │  524 │  -   │   СЗ  │  0   │

│Тында         │ 950 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  36  │ 14,9 │  76  │  56  │  518 │  69  │   З   │  0   │

│Унаха         │ 955 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  36  │ 15,8 │  77  │  56  │  558 │  86  │   СЗ  │   -  │

│Усть-Нюкжа    │ 955 │ 22,9 │ 27   │  25,3│  37  │ 14   │  72  │  52  │  402 │ 128  │   СВ  │  0   │

│Черняево      │ 980 │ 23,5 │ 27,6 │  25,9│  37  │ 12,4 │  78  │  59  │  415 │  86  │   СВ  │   -  │

│Шимановск     │ 975 │ 23,5 │ 27,6 │  25,9│  40  │ 12,9 │  -   │  58  │  496 │  78  │   СЗ  │  0   │

│Экимчан       │ 950 │ 22,1 │ 26,3 │  24,5│  40  │ 14,2 │  78  │  58  │  655 │  96  │   В   │  0   │

│Архангельская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Архангельск   │1010 │ 19,6 │ 24   │  20,9│  34  │ 10,9 │  72  │  57  │  402 │  55  │   СЗ  │  4   │

│Борковская    │ 990 │ 17,9 │ 22,3 │  20,3│  35  │ 14,2 │  74  │  60  │  435 │  76  │   СЗ  │   -  │

│Емецк         │1010 │ 19,4 │ 23,7 │  21,8│  35  │ 10,7 │  72  │  58  │  366 │  53  │   С   │   -  │

│Койнас        │1000 │ 19   │ 23,3 │  21,4│  36  │ 12   │  70  │  55  │  423 │  80  │   СЗ  │  2,4 │

│Котлас        │1010 │ 18   │ 26   │  23,2│  34  │ 11,2 │  74  │  56  │  415 │  82  │   СЗ  │  4   │

│(позиция   введена   Изменением   N  1,  принятым  Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Мезень        │1010 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  35  │ 10,7 │  75  │  64  │  346 │  51  │   С   │  3,8 │

│Онега         │1010 │ 19,7 │ 24,5 │  21,2│  36  │ 10,1 │  71  │  58  │  408 │  72  │   СЗ  │  2,7 │

│Астраханская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Астрахань     │1015 │ 28,4 │ 32,1 │  31  │  40  │ 11,1 │  55  │  36  │  126 │  73  │   В   │  3,6 │

│Верхний       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Баскунчак     │1010 │ 29   │ 32,8 │  31,4│  45  │ 13,1 │  45  │  32  │  156 │  58  │   З   │  0   │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Башкортостан  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Белорецк      │ 950 │ 20   │ 24,3 │  22,4│  38  │ 11,9 │  73  │  50  │  369 │  69  │   З   │  0   │

│Дуван         │ 970 │ 20,4 │ 24,7 │  22,8│  38  │ 11,5 │  74  │  58  │  386 │  72  │   С   │   -  │

│Мелеуз        │ 990 │ 23,8 │ 27,9 │  26,2│  41  │ 13,1 │  66  │  49  │  298 │  78  │   С   │  0   │

│Уфа           │ 990 │ 23,3 │ 27,3 │  24,2│  39  │ 10,7 │  72  │  54  │  362 │  58  │   С   │  0   │

│Янаул         │1000 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  38  │ 12,8 │  70  │  51  │  329 │  63  │   СВ  │  0   │

│Белгородская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Белгород      │ 990 │ 23,3 │ 27,4 │  25,7│  38  │ 11,4 │  66  │  52  │  362 │  83  │   СВ  │  4,1 │

│Брянская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Брянск        │ 990 │ 20,4 │ 24,7 │  22,8│  38  │  9,7 │  73  │  53  │  420 │  -   │   СЗ  │  0   │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бурятия       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бабушкин      │ 950 │ 16,9 │ 21,3 │  19,3│  33  │  9   │  80  │  75  │  479 │ 127  │   З   │   -  │

│Баргузин      │ 950 │ 23,2 │ 26,5 │  25  │  37  │ 12,6 │  67  │  51  │  238 │  78  │   З   │   -  │

│Багдарин      │ 910 │ 20,9 │ 25,1 │  23,3│  35  │ 15,6 │  74  │  54  │  343 │  65  │   С   │   -  │

│Кяхта         │ 920 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  39  │ 11,9 │  64  │  52  │  317 │  76  │   С   │  0   │

│Монды         │ 870 │ 19,3 │ 23,6 │  21,7│  34  │ 14,5 │  73  │  52  │  343 │  80  │   В   │  0   │

│Нижнеангарск  │ 950 │ 18,6 │ 23   │  21  │  35  │ 10,3 │  77  │  66  │  298 │  58  │   Ю   │  0   │

│Сосново-      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Озерское      │ 905 │ 20,4 │ 24,7 │  22,8│  37  │ 12,8 │  73  │  59  │  302 │  59  │   З   │   -  │

│Уакит         │ 890 │ 18,8 │ 23,1 │  21,2│  30  │ 13   │  70  │  52  │  362 │  -   │   СЗ  │   -  │

│Улан-Удэ      │ 950 │ 23,5 │ 28   │  25,9│  40  │ 13,2 │  65  │  47  │  228 │  92  │   СЗ  │  0   │

│Хоринск       │ 930 │   -  │   -  │  25,9│  40  │ 13,9 │  64  │  48  │  243 │  -   │   З   │   -  │

│Владимирская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Владимир      │ 995 │ 20,8 │ 25   │  23,3│  37  │  9,8 │  72  │  57  │  413 │ 109  │   С   │  3,3 │

│Муром         │1000 │ 22,7 │ 26,8 │  23,3│  37  │ 10,6 │  70  │  53  │  383 │  69  │   ЮЗ  │   -  │

│Волгоградская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Волгоград     │1000 │ 27,6 │ 31,3 │  30  │  44  │ 11,6 │  51  │  33  │  212 │  82  │   СЗ  │  5,2 │

│Камышин       │1005 │ 26   │ 32   │  29,9│  42  │ 12,5 │  51  │  38  │  213 │  -   │   СЗ  │  4,6 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Костычевка    │1005 │ 28   │ 32   │  29,5│  43  │ 14,1 │  54  │  39  │  221 │  -   │   С   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Котельниково  │1005 │ 28,4 │ 32,3 │  30,8│  42  │ 13,8 │  51  │  34  │  261 │  51  │   СЗ  │  3,1 │

│Новоаннинский │1000 │ 28   │ 32   │  28,2│  42  │ 13,1 │  62  │  39  │  301 │  92  │   С   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Эльтон        │1010 │ 28,9 │ 32,5 │  31,3│  45  │ 13,3 │  47  │  33  │  190 │  99  │   СВ  │  0   │

│Вологодская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бабаево       │1000 │ 21   │ 26   │  22,5│  35  │ 11,6 │  73  │  60  │  450 │  60  │   З   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Вологда       │ 995 │ 21,2 │ 25,3 │  22,3│  39  │ 11   │  76  │  60  │  417 │  74  │   З   │  0   │

│Вытегра       │1005 │ 20   │ 24,7 │  21,9│  36  │ 10,8 │  74  │  59  │  454 │  72  │   СЗ  │  0   │

│Никольск      │ 995 │ 20,3 │ 24,6 │  22,7│  37  │ 11,8 │  75  │  58  │  425 │  58  │   С   │   -  │

│Тотьма        │ 995 │ 20   │ 24,3 │  22,4│  37  │ 11,5 │  75  │  60  │  460 │  69  │   ЮЗ  │  3   │

│Воронежская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Воронеж       │1000 │ 24,1 │ 28,6 │  25,9│  38  │ 11,5 │  66  │  50  │  367 │ 100  │   С   │  3,3 │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Дагестан      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Дербент       │1015 │ 25,8 │ 29,8 │  28,2│  38  │  7,3 │  67  │  65  │  214 │ 113  │   СЗ  │  0   │

│Махачкала     │1015 │ 26,2 │ 29   │  28,6│  38  │  7,8 │  64  │  60  │  246 │ 104  │   ЮВ  │  4,9 │

│Южно-Сухокумск│1000 │ 31   │ 35   │  32,5│  42  │ 14,2 │  58  │  36  │  186 │  -   │   В   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Ивановская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Иваново       │ 995 │ 20,9 │ 25,1 │  23,3│  38  │ 11,1 │  72  │  56  │  437 │  78  │   З   │  2,8 │

│Кинешма       │1000 │ 21,4 │ 25,6 │  23,8│  38  │ 11,3 │  71  │  56  │  450 │  60  │   ЮЗ  │   -  │

│Иркутская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Алыгджер      │ 920 │ 19,9 │ 24,2 │  22,3│  35  │ 14,6 │  78  │  55  │  565 │  56  │   С   │   -  │

│Бодайбо       │ 975 │ 21,9 │ 27   │  26,1│  40  │ 14,6 │  74  │  55  │  387 │  62  │   -   │   -  │

│Братск        │ 970 │ 21,1 │ 25,3 │  23,5│  33  │ 10,6 │  72  │  56  │  311 │ 102  │   СЗ  │  0   │

│Верхняя       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гутара        │ 910 │ 19,5 │ 23,8 │  21,9│  36  │ 15,4 │  78  │  54  │  526 │  63  │   С   │   -  │

│Дубровское    │ 955 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  38  │ 14,2 │  74  │  52  │  364 │  56  │   -   │   -  │

│Ербогачен     │ 975 │ 22   │ 25,8 │  24,3│  35  │ 15   │  66  │  50  │  300 │  71  │   ЮЗ  │  0   │

│Жигалово      │ 970 │ 21,6 │ 26,8 │  25,6│  37  │ 15,2 │  76  │  55  │  293 │  -   │   З   │   -  │

│Зима          │ 955 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  35  │ 13,3 │  73  │  56  │  332 │  66  │   СЗ  │  0   │

│Ика           │ 970 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  35  │ 15,6 │  75  │  56  │  285 │  -   │   З   │   -  │

│Илимск        │ 975 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  38  │ 15,3 │  74  │  52  │  336 │  52  │   В   │   -  │

│Иркутск       │ 955 │ 21,8 │ 25,6 │  24,7│  36  │ 13,4 │  74  │  58  │  402 │  82  │   ЮВ  │  2,2 │

│Ичера         │ 980 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  36  │ 14,2 │  74  │  52  │  351 │  -   │   С   │   -  │

│Киренск       │ 975 │ 22,5 │ 26,1 │  25,1│  37  │ 13,4 │  74  │  56  │  325 │  67  │   ЮЗ  │  0   │

│Мама          │ 980 │ 23,4 │ 27,5 │  25,8│  39  │ 14,4 │  74  │  53  │  412 │  -   │   СЗ  │   -  │

│Марково       │ 975 │ 23,2 │ 27,3 │  25,6│  37  │ 14,6 │  74  │  54  │  316 │  -   │   З   │  0   │

│Наканню       │ 975 │ 21,5 │ 25,7 │  23,9│  37  │ 15,1 │  69  │  50  │  308 │  -   │   -   │   -  │

│Невон         │ 980 │ 22,6 │ 26,8 │  25  │  37  │ 14,5 │  73  │  51  │  326 │  56  │   ЮЗ  │   -  │

│Непа          │ 970 │ 21,8 │ 26   │  24,2│  39  │ 14,3 │  76  │  56  │  320 │  -   │   СЗ  │   -  │

│Орлинга       │ 970 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  38  │ 14,5 │  78  │  58  │  349 │  50  │   С   │   -  │

│Перевоз       │ 970 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  36  │ 15,7 │  74  │  54  │  331 │  48  │   СЗ  │   -  │

│Преображенка  │ 975 │ 22,1 │ 26,3 │  24,5│  36  │ 14,8 │  72  │  53  │  313 │  56  │   -   │   -  │

│Слюдянка      │ 960 │ 17,4 │ 21,8 │  19,8│  31  │  8,2 │  78  │  73  │  476 │ 144  │   ЮЗ  │  0   │

│Тайшет        │ 975 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  36  │ 13,2 │  71  │  54  │  350 │  71  │   З   │  0   │

│Тулун         │ 955 │ 21,6 │ 25,8 │  24,0│  35  │ 13,8 │  76  │  58  │  359 │ 101  │   СЗ  │  0   │

│Усть-         │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ордынский -   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бурятский АО  │ 955 │ 22,8 │ 26,9 │  25,2│  37  │ 13,8 │  72  │  56  │  278 │  -   │   СЗ  │  -   │

│Кабардино -   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Балкарская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Нальчик       │ 970 │ 24,6 │ 28,6 │  27  │  39  │ 10,4 │  68  │  54  │  505 │  -   │   ЮЗ  │  0   │

│Калининград-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ская область  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Калининград   │1010 │ 21,2 │ 24,7 │  22,4│  36  │  9,3 │  77  │  63  │  508 │ 110  │   З   │  4,3 │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Калмыкия -    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Хальмг Тангч  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Элиста        │ 995 │ 28,5 │ 32   │  31  │  43  │ 13   │  48  │  34  │  229 │  71  │   З   │  0   │

│Калужская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Калуга        │ 990 │ 21   │ 25,2 │  23,4│  38  │ 10,7 │  76  │  59  │  441 │  89  │   СЗ  │  0   │

│Камчатская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Апука -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Корякский АО  │1010 │ 10,8 │ 15,5 │  13,2│  25  │  5,5 │  88  │  82  │  254 │  57  │   ЮЗ  │   -  │

│Ича -         │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Корякский АО  │1010 │ 12,5 │ 14,2 │  14,1│  29  │  5   │  91  │  86  │  578 │ 105  │   Ю   │   -  │

│Ключи         │1005 │ 17,2 │ 21   │  19,5│  31  │  9,5 │  76  │  65  │  368 │  78  │   В   │  0   │

│Козыревск     │1005 │ 18,7 │ 23   │  21,1│  32  │ 12,1 │  75  │  61  │  278 │  40  │   С   │   -  │

│Корф -        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Корякский АО  │1010 │ 13,2 │ 16   │  15,5│  29  │  6,2 │  82  │  75  │  302 │  -   │   Ю   │   -  │

│Лопатка, мыс  │1005 │  9   │ 13,8 │  11,4│  20  │  3,5 │  97  │  95  │  629 │  72  │   СЗ  │   -  │

│Мильково      │ 995 │ 18,9 │ 23,2 │  21,3│  32  │ 12,3 │  76  │  61  │  329 │  51  │   ЮЗ  │   -  │

│Начики        │ 980 │ 15,6 │ 20,1 │  18  │  30  │ 11   │  82  │  66  │  554 │ 105  │   ЮЗ  │  0   │

│о. Беринга    │1010 │ 10,1 │ 14,9 │  12,5│  22  │  3,7 │  92  │  88  │  292 │  -   │   Ю   │  7   │

│Оссора -      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Корякский АО  │1010 │ 13,3 │ 17,9 │  15,7│  30  │  7,2 │  82  │  74  │  634 │  -   │   ЮЗ  │   -  │

│Петропавловск-│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Камчатский    │1000 │ 14,4 │ 19,2 │  16,8│  29  │  6,2 │  82  │  75  │  754 │ 207  │   ЮВ  │  0   │

│Семлячики     │1010 │ 13,6 │ 18,2 │  16  │  31  │  5,7 │  85  │  81  │  864 │  -   │   Ю   │  0   │

│Соболево      │1010 │ 13,9 │ 18,5 │  16,3│  29  │  7,8 │  91  │  81  │  693 │  92  │   Ю   │   -  │

│Кроноки       │1010 │ 13   │ 17,6 │  15,4│  28  │  7,5 │  88  │  81  │  548 │  -   │   С   │   -  │

│Ука           │1010 │ 14,6 │ 19,2 │  17  │  33  │  8,5 │  84  │  74  │  360 │  -   │   СВ  │  0   │

│Октябрьская   │1010 │ 11,5 │ 16,5 │  13,9│  28  │  4,4 │  93  │  89  │  389 │  67  │   СЗ  │  5,2 │

│Усть-         │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Воямполка -   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Корякский АО  │1010 │ 11,3 │ 16   │  13,7│  29  │  6,4 │  90  │  85  │  421 │  65  │   С   │  4,2 │

│Усть-Камчатск │1010 │ 13,2 │ 18   │  15,6│  30  │  6   │  86  │  77  │  386 │  58  │   Ю   │  0   │

│Усть-Хайрюзово│1010 │ 13,1 │ 18   │  15,5│  30  │  6,9 │  89  │  82  │  479 │  61  │   С   │  0   │

│Карачаево -   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Черкесская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Черкесск      │ 955 │ 24,8 │ 28,8 │  27,2│  39  │ 11,5 │  67  │  48  │  453 │  92  │   Ю   │   -  │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Карелия       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кемь          │1010 │ 16,8 │ 21,9 │  17,8│  32  │  7,3 │  77  │  69  │  332 │  40  │   С   │  4,1 │

│Лоухи         │1000 │ 17,4 │ 21,8 │  19,8│  33  │ 10,6 │  71  │  58  │  383 │  60  │   ЮЗ  │  3,1 │

│Олонец        │1010 │ 19,7 │ 24   │  29,1│  36  │ 11,6 │  74  │  59  │  647 │  97  │   ЮЗ  │  3,1 │

│Паданы        │ 995 │ 17,6 │ 22   │  20  │  32  │  8,6 │  74  │  67  │  365 │  80  │   З   │  3,2 │

│Петрозаводск  │1000 │ 19   │ 22,8 │  20,3│  33  │  9   │  74  │  60  │  589 │  59  │   ЮЗ  │  3,2 │

│Реболы        │ 990 │ 18,2 │ 22,6 │  20,6│  33  │  8,9 │  70  │  58  │  400 │  25  │   ЮЗ  │   -  │

│Сортавала     │1010 │ 19   │ 24   │  21,7│  34  │  9,9 │  73  │  59  │  382 │  49  │   Ю   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Кемеровская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кемерово      │ 990 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  37  │ 12,9 │  73  │  56  │  335 │  46  │   ЮЗ  │  0   │

│Киселевск     │ 975 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  38  │ 11,9 │  72  │  56  │  338 │  49  │   ЮЗ  │  0   │

│Кондома       │ 970 │ 22,3 │ 26,5 │  24,7│  38  │ 14,4 │  79  │  59  │  636 │  72  │   Ю   │  0   │

│Мариинск      │ 995 │ 22,1 │ 26,2 │  24,5│  37  │ 12,4 │  74  │  57  │  346 │  69  │   ЮЗ  │  0   │

│Тайга         │ 980 │ 21,2 │ 25,4 │  23,6│   36 │  12,3│  74  │  59  │  444 │  82  │   ЮЗ  │  0   │

│Тисуль        │ 990 │ 21,9 │ 26,1 │  24,3│  37  │ 13,1 │  75  │  59  │  389 │  78  │   ЮЗ  │   -  │

│Топки         │ 975 │ 21,4 │ 25,6 │  23,8│  37  │ 10,9 │  73  │  58  │  423 │  55  │   Ю   │   -  │

│Усть-Кабырза  │ 965 │ 22,2 │ 26,4 │  24,6│  37  │ 14,1 │  78  │  56  │  621 │  -   │   З   │   -  │

│Кировская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Вятка         │ 995 │ 21,8 │ 25,7 │  23,1│  37  │ 10,1 │  70  │  57  │  415 │ 137  │   З   │  4   │

│Нагорское     │ 985 │ 19,9 │ 24,2 │  22,2│  35  │ 10,3 │  73  │  58  │  433 │  -   │   СЗ  │   -  │

│Савали        │1000 │ 22   │ 26,2 │  24,4│  38  │ 11,5 │  68  │  53  │  381 │  62  │   СЗ  │   -  │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Коми          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Вендинга      │1000 │ 19,6 │ 23,9 │  22  │  35  │ 12,9 │  71  │  57  │  423 │  59  │   С   │  0   │

│Воркута       │ 990 │ 15,6 │ 20,3 │  18  │  31  │ 10,5 │  72  │  63  │  370 │  37  │   С   │  4,8 │

│Объячево      │ 990 │ 19,9 │ 24,2 │  22,3│  35  │ 11   │  72  │  57  │  440 │  73  │   Ю   │   -  │

│Петрунь       │1000 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  33  │ 10,8 │  72  │  60  │  349 │  38  │   С   │   -  │

│Печора        │1000 │ 18,3 │ 23,6 │  21,7│  35  │ 10,8 │  66  │  52  │  373 │  49  │   С   │  3,5 │

│Сыктывкар     │1000 │ 20   │ 24,3 │  22,2│  35  │ 10,9 │  71  │  56  │  404 │  65  │   С   │  3,8 │

│Троицко-      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Печорск       │1000 │ 19,3 │ 24,6 │  21,6│  35  │ 11,6 │  70  │  58  │  409 │  58  │   СЗ  │  3   │

│Усть-Уса      │1000 │ 17,1 │ 21,5 │  19,5│  32  │ 10,1 │  71  │  61  │  344 │  50  │   С   │   -  │

│Усть-Цильма   │1000 │ 18,2 │ 22,9 │  19,7│  34  │  9,9 │  71  │  57  │  383 │  66  │   -   │   -  │

│Усть-Щугор    │1000 │ 18,6 │ 23   │  21  │  35  │ 13,7 │  70  │  56  │  432 │  52  │   С   │  0   │

│Ухта          │ 990 │ 18,9 │ 23,2 │  21,3│  35  │ 10,7 │  69  │  52  │  379 │  62  │   С   │  3,4 │

│Костромская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кострома      │ 995 │ 21,2 │ 25,4 │  23,1│  37  │  9,9 │  74  │  58  │  409 │  62  │   -   │  4,2 │

│Чухлома       │ 990 │ 20,1 │ 24,4 │  22,5│  36  │ 10,6 │  75  │  60  │  456 │  86  │   СЗ  │   -  │

│Шарья         │ 995 │ 20,7 │ 24,9 │  23,1│  36  │ 11,6 │  74  │  59  │  471 │  -   │   С   │  3,6 │

│Краснодарский │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│край          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Красная Поляна│ 950 │ 23   │ 28   │  25,7│  38  │ 11,6 │  79  │  61  │  956 │ 188  │   С   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Краснодар     │1010 │ 27,4 │ 31,1 │  29,8│  42  │ 13,2 │  64  │  46  │  393 │ 107  │   СВ  │   0  │

│Приморско-    │1015 │ 25   │ 33   │  28,4│  43  │  8,4 │  65  │  54  │  345 │ 123  │   СЗ  │   -  │

│Ахтарск       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Майкоп -      │ 990 │ 26,6 │ 30,6 │  29  │  41  │ 12,8 │  67  │  48  │  481 │  88  │   Ю   │  2,1 │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Адыгея        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Сочи          │1010 │ 24,8 │ 27,8 │  26,6│  39  │  7,5 │  77  │  68  │  768 │ 245  │   СВ  │  0   │

│Тихорецк      │1005 │ 27,6 │ 31,5 │  30  │  42  │ 13,2 │  59  │  43  │  360 │  92  │   В   │  0   │

│Красноярский  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│край          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Агата         │ 975 │ 18   │ 22,4 │  20,4│  33  │ 13,4 │  70  │  58  │  360 │  48  │   СВ  │   -  │

│Ачинск        │ 980 │ 21,8 │ 26   │  24,2│  39  │ 12,4 │  70  │  55  │  366 │  99  │   З   │  3,2 │

│Байкит -      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Эвенкийский АО│ 980 │ 20,6 │ 25,2 │  24,5│  39  │ 15,1 │  71  │  52  │  355 │  49  │   С   │  0   │

│Боготол       │ 975 │ 21,4 │ 25,6 │  23,8│  34  │ 11,7 │  73  │  59  │  380 │  99  │   ЮЗ  │   -  │

│Богучаны      │ 990 │ 23,3 │ 26,8 │  25,7│  38  │ 13,5 │  68  │  51  │  292 │  63  │   З   │  0   │

│Ванавара -    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Эвенкийский АО│ 980 │ 21   │ 26,3 │  24,7│  35  │ 15,6 │  70  │  50  │  317 │  64  │   ЮЗ  │  0   │

│Вельмо        │ 990 │ 21,9 │ 26   │  24,3│  35  │ 15,3 │  73  │  55  │  469 │  47  │   З   │   -  │

│Верхнеимбатск │1005 │ 20,3 │ 24,6 │  22,7│  35  │ 11,1 │  70  │  59  │  415 │  90  │   СЗ  │  0   │

│Волочанка     │1005 │ 15,6 │ 20,1 │  18  │  36  │  9,2 │  70  │  61  │  256 │  -   │   З   │  4,5 │

│Диксон -      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Таймырский АО │1005 │  5,1 │ 10,1 │   7,5│  27  │  5,5 │  89  │  86  │   -  │  31  │   СВ  │  6,7 │

│Дудинка -     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Таймырский АО │1005 │ 15,7 │ 20,4 │  18,1│  32  │  9   │  71  │  64  │  314 │  48  │   С   │  4   │

│Енисейск      │1000 │ 21,8 │ 26   │  24,5│  37  │ 12,9 │  73  │  55  │  360 │  74  │   СЗ  │  0   │

│Ессей -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Эвенкийский АО│ 980 │ 16,4 │ 20,9 │  18,8│  34  │ 10,2 │  71  │  60  │  231 │  58  │   С   │  0   │

│Игарка        │1005 │ 17,9 │ 22,4 │  20,3│  33  │  9,9 │  69  │  60  │  366 │  55  │   СЗ  │  4,4 │

│Канск         │ 985 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  36  │ 13,3 │  69  │  51  │  279 │  74  │   З   │  0   │

│Кежма         │ 985 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  36  │ 13,9 │  69  │  53  │  245 │  64  │   ЮЗ  │  0   │

│Ключи         │ 970 │ 22,1 │ 26,2 │  24,5│  36  │ 12,3 │  72  │  56  │  385 │  63  │   З   │   -  │

│Красноярск    │ 980 │ 22   │ 26,2 │  24,3│  36  │ 11,1 │  70  │  58  │  369 │  97  │   З   │  0   │

│Минусинск     │ 980 │ 24,3 │ 28,2 │  26,6│  39  │ 13,6 │  68  │  51  │  296 │  54  │   ЮЗ  │  0   │

│Таимба        │ 985 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  37  │ 16,2 │  72  │  50  │  309 │  54  │   З   │   -  │

│Троицкое      │ 995 │ 23   │ 27,1 │  25,4│  36  │ 16,7 │  73  │  54  │  326 │  93  │   ЮЗ  │   -  │

│Тура -        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Эвенкийский АО│ 990 │ 20,2 │ 25   │  23,5│  38  │ 13,8 │  68  │  48  │  292 │  50  │   В   │  0   │

│Туруханск     │1005 │ 18,3 │ 23,5 │  21,4│  36  │ 10,5 │  69  │  57  │  376 │  61  │   СЗ  │  4   │

│Хатанга -     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Таймырский АО │1010 │ 15,2 │ 19,7 │  17,6│  37  │  9   │  69  │  61  │  264 │  -   │   СВ  │  5,2 │

│Челюскин, мыс │1010 │  1,5 │  6,7 │   3,9│  24  │  4,1 │  93  │  91  │   -  │  -   │   В   │  5,8 │

│Таймырский АО │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ярцево        │1000 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  36  │ 12,1 │  71  │  56  │  443 │  77  │   ЮВ  │  0   │

│Курганская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Курган        │1000 │ 23,8 │ 28,1 │  25,2│  41  │ 11,9 │  69  │  54  │  286 │  87  │   С   │   -  │

│Курская       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Курск         │ 985 │ 21,6 │ 25,8 │  24  │  37  │ 10   │  69  │  56  │  375 │ 144  │   СВ  │  3,5 │

│Липецкая      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Липецк        │ 995 │ 23,5 │ 27,5 │  25,9│  39  │ 11,6 │  66  │  51  │  382 │  69  │   СЗ  │  4,1 │

│Ленинградская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тихвин        │1005 │ 20,1 │ 24,4 │  22,5│  36  │ 11,9 │  75  │  59  │  467 │  75  │   ЮЗ  │  0   │

│Санкт-        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Петербург     │1010 │ 20,5 │ 24,6 │  22  │  34  │  8,2 │  72  │  60  │  420 │  76  │   З   │  0   │

│Свирица       │1010 │ 19,4 │ 23,7 │  21,8│  34  │  9,7 │  76  │  64  │  405 │  76  │   СЗ  │  4,4 │

│Магаданская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Аркагала      │ 930 │ 18,3 │ 22,7 │  20,7│  32  │ 15,1 │  67  │  51  │  257 │  42  │   ЮВ  │  0   │

│Брохово       │1010 │ 13,3 │ 17,9 │  15,7│  29  │  6,7 │  84  │  77  │  334 │  59  │   ЮЗ  │  0   │

│Магадан       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│(Нагаева,     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│бухта)        │1000 │ 12,8 │ 16,1 │  14,9│  26  │  6   │  83  │  83  │  412 │  98  │   З   │  4,3 │

│Омсукчан      │ 960 │ 17,1 │ 21,5 │  19,5│  33  │ 12,6 │  65  │  51  │  217 │  32  │   ЮЗ  │  0   │

│Палатка       │ 975 │ 17   │ 21,4 │  19,4│  31  │ 13,1 │  75  │  58  │  324 │  57  │   З   │  0   │

│Среднекан     │ 985 │ 19,8 │ 24,1 │  22,2│  36  │ 13,6 │  68  │  52  │  298 │  46  │   С   │  0   │

│Сусуман       │ 945 │ 18,2 │ 22,6 │  20,6│  32  │ 14,6 │  68  │  52  │  233 │  36  │   СВ  │  0   │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Марий Эл      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Йошкар-Ола    │1000 │ 21,8 │ 25,8 │  24  │  39  │ 11,6 │  73  │  55  │  387 │  57  │   З   │  0   │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Мордовия      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Саранск       │ 990 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  39  │ 11,5 │  69  │  51  │  361 │ 128  │   С   │  0   │

│Московская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Дмитров       │ 990 │ 20,3 │ 24,6 │  22,7│  36  │ 10   │  74  │  57  │  447 │  81  │   СЗ  │  3,1 │

│Кашира        │ 995 │ 20,7 │ 24,9 │  23,1│  39  │  9,6 │  72  │  57  │  393 │  59  │   З   │   -  │

│Москва        │ 995 │ 22,6 │ 26,3 │  23,6│  37  │ 10,5 │  70  │  56  │  443 │  61  │   СЗ  │  0   │

│Мурманская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Вайда-Губа    │1010 │ 11,6 │ 16,3 │  14  │  32  │  6,5 │  82  │  78  │  323 │  52  │   В   │   -  │

│Кандалакша    │1010 │ 15,8 │ 21,1 │  19,1│  31  │  8,8 │  72  │  61  │  357 │  51  │   ЮВ  │  0   │

│Ковдор        │ 985 │ 16,3 │ 20,8 │  18,7│  32  │ 12,3 │  71  │  57  │  410 │  57  │   С   │  0   │

│Краснощелье   │ 995 │ 16,4 │ 20,9 │  18,8│  34  │ 10,9 │  71  │  57  │  355 │  48  │   СВ  │  0   │

│Ловозеро      │ 990 │ 15,8 │ 20,3 │  18,2│  34  │ 10,4 │  72  │  59  │  335 │  51  │   ЮВ  │  0   │

│Мончегорск    │ 995 │ 16,3 │ 20,8 │  18,7│  32  │  8,9 │  69  │  58  │  339 │  51  │   Ю   │  0   │

│Мурманск      │1005 │ 15,8 │ 21,5 │  17,5│  33  │  8,8 │  73  │  61  │  322 │  58  │   С   │  3,8 │

│Ниванкюль     │1000 │ 16,3 │ 20,8 │  18,7│  32  │ 10,1 │  72  │  59  │  377 │  60  │   СВ  │   -  │

│Пулозеро      │ 995 │ 16,1 │ 20,6 │  18,5│  33  │ 10,1 │  71  │  60  │  319 │  72  │   С   │  0   │

│Пялица        │1010 │ 11,8 │ 16,5 │  14,2│  28  │  7,6 │  85  │  81  │  331 │  70  │   СВ  │   -  │

│Териберка     │1010 │ 11,1 │ 15,8 │  13,5│  35  │  5,3 │  78  │  61  │  323 │  81  │   СЗ  │   -  │

│Терско-       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Орловский     │1005 │ 11,1 │ 15,8 │  13,5│  34  │  7,9 │  85  │  80  │  302 │  62  │   С   │   -  │

│Умба          │1010 │ 16,2 │ 20,8 │  18,7│  32  │  8,2 │  72  │  62  │  334 │  67  │   ЮВ  │   -  │

│Юкспор        │ 920 │ 10,1 │ 14,9 │  12,5│  26  │  6,3 │  78  │  72  │  677 │  80  │   С   │   -  │

│Нижегородская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Арзамас       │ 990 │ 22,2 │ 26,4 │  24,6│  37  │ 11,4 │  70  │  53  │  384 │  -   │   З   │  4,2 │

│Выкса         │1000 │ 22,3 │ 26,5 │  24,7│  39  │ 11,3 │  72  │  56  │  416 │  -   │   ЮЗ  │   -  │

│Нижний        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Новгород      │ 995 │ 22,4 │ 26,2 │  23,5│  36  │  9,3 │  70  │  56  │  410 │  72  │   З   │  0   │

│Новгородская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Боровичи      │1005 │ 20   │ 25   │  23,2│  36  │ 11,0 │  75  │  58  │  463 │  -   │   З   │  0   │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Новгород      │1010 │ 20,3 │ 24,6 │  22,7│  34  │ 11   │  76  │  61  │  424 │  72  │   ЮЗ  │  4   │

│Новосибирская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Барабинск     │ 995 │ 23,5 │ 27,6 │  24,8│  38  │ 12,2 │  72  │  55  │  307 │  75  │   СЗ  │  3,9 │

│Болотное      │ 985 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  36  │ 11,5 │  72  │  57  │  372 │  64  │   ЮЗ  │  2,9 │

│Карасук       │ 995 │ 23,9 │ 28   │  26,3│  40  │ 11,9 │  65  │  48  │  245 │  -   │   З   │   -  │

│Кочки         │ 990 │ 22,9 │ 27   │  25,3│  39  │ 13,3 │  73  │  54  │  295 │  68  │   ЮЗ  │   -  │

│Купино        │ 995 │ 23,4 │ 27,5 │  25,8│  40  │ 12,5 │  67  │  50  │  263 │  93  │   З   │  4   │

│Кыштовка      │ 995 │ 21,9 │ 26,1 │  24,3│  39  │ 12,3 │  75  │  59  │  350 │  -   │   С   │    - │

│Новосибирск   │ 995 │ 22   │ 26,4 │  24,6│  38  │ 11,4 │  72  │  56  │  338 │  95  │   ЮЗ  │  0   │

│Татарск       │ 995 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  40  │ 12,5 │  71  │  53  │  286 │  83  │   СЗ  │  3,9 │

│Чулым         │ 990 │ 22,3 │ 26,5 │  24,7│  40  │ 12,4 │  73  │  56  │  310 │  56  │   ЮЗ  │  3,4 │

│Омская область│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Исиль-Куль    │ 995 │ 22   │ 26,2 │  24,4│  40  │ 12   │  68  │  53  │  296 │  -   │   СЗ  │  3,7 │

│Омск          │ 995 │ 23,3 │ 27,7 │  25  │  40  │  8   │  68  │  52  │  296 │  75  │   СЗ  │  3,7 │

│Тара          │1000 │ 21,1 │ 25,3 │  23,5│  39  │ 11,7 │  75  │  62  │  403 │  79  │   СЗ  │  3,7 │

│Черлак        │ 995 │ 23,7 │ 27,7 │  26,1│  41  │ 11,9 │  66  │  49  │  279 │  -   │   СЗ  │  3,8 │

│Оренбургская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кувандык      │1000 │ 27   │ 32   │  27,5│  42  │ 13,7 │  60  │  41  │  301 │  -   │   З   │   0  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Оренбург      │1000 │ 26,1 │ 30   │  28,5│  42  │ 13,1 │  57  │  40  │  250 │  60  │   С   │  3,9 │

│Сорочинск     │1000 │ 27   │ 32   │  27,9│  41  │ 13,3 │  59  │  41  │  250 │  -   │   СЗ  │   0  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Орловская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Орел          │ 990 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  38  │ 11,1 │  71  │  52  │  393 │  71  │   СЗ  │  3,9 │

│Пензенская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Земетчино     │ 995 │ 23,2 │ 27,3 │  25,6│  39  │ 12,8 │  70  │  52  │  351 │  73  │   СЗ  │  0   │

│Пенза         │ 985 │ 22,9 │ 27   │  25,3│  39  │ 10,9 │  67  │  50  │  378 │  -   │   СЗ  │   -  │

│Пермская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бисер         │ 955 │ 19   │ 23,2 │  20,9│  35  │ 10,7 │  73  │  62  │  549 │  82  │   З   │  0   │

│Ножовка       │1000 │ 22   │ 27   │  24,2│  36  │ 11,3 │  69  │  53  │  381 │  70  │   СЗ  │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Пермь         │ 990 │ 21,5 │ 25,3 │  23,4│  37  │ 10,9 │  69  │  57  │  424 │  72  │   С   │  0   │

│Чердынь       │ 990 │ 21   │ 26   │  22,0│  36  │ 10,0 │  70  │  57  │  439 │  75  │   З   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Приморский    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│край          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Агзу          │1010 │ 22   │ 27   │  24,9│  37  │ 13,2 │  81  │  71  │  527 │ 105  │   ЮВ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Анучино       │ 985 │ 25,1 │ 29,1 │  27,5│  39  │ 11,8 │  78  │  61  │  574 │ 146  │   ЮЗ  │   -  │

│Астраханка    │1000 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  37  │  8,7 │  81  │  70  │  508 │ 109  │   Ю   │   -  │

│Богополь      │1005 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  38  │ 10   │  84  │  73  │  594 │ 145  │   В   │   -  │

│Владивосток   │1010 │ 21,4 │ 24,5 │  24,8│  35  │  6,5 │  84  │  81  │  641 │ 210  │   ЮВ  │  4,7 │

│Дальнереченск │1000 │ 24,1 │ 26,9 │  26,6│  37  │ 10   │  81  │  69  │  557 │ 113  │   ЮЗ  │  0   │

│Кировский     │1000 │ 25   │ 30   │  27,3│  38  │ 10,7 │  79  │  70  │  599 │ 117  │   Ю   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Красный Яр    │1000 │ 25   │ 30   │  27,4│  38  │ 12,5 │  81  │  71  │  760 │ 141  │   СВ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Маргаритово   │1010 │ 23   │ 27   │  24,2│  40  │ 10,1 │  87  │  79  │  677 │ 167  │   ЮВ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Мельничное    │ 980 │ 24,1 │ 28,2 │  26,5│  37  │ 12,6 │  81  │  62  │  624 │ 153  │   В   │   -  │

│Партизанск    │ 990 │ 23   │ 27,1 │  25,4│  37  │  9,2 │  83  │  67  │  666 │ 145  │   Ю   │  0   │

│Посьет        │1005 │ 22,3 │ 26,5 │  24,7│  36  │  6,3 │  87  │  84  │  609 │ 198  │   В   │   -  │

│Преображение  │1005 │ 20,4 │ 24,7 │  22,8│  34  │  6,5 │  87  │  82  │  617 │ 161  │   В   │   -  │

│Рудная        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Пристань      │1010 │ 20   │ 24,3 │  22,4│  38  │  7,2 │  86  │  83  │  664 │ 175  │   В   │  0   │

│Сосуново      │1010 │ 18   │ 22   │  19,8│  35  │  6,2 │  89  │  79  │  509 │ 257  │   Ю   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Чугуевка      │ 985 │ 25,1 │ 29,1 │  27,5│  38  │ 13,1 │  79  │  61  │  593 │  96  │   Ю   │   -  │

│Псковская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Великие Луки  │1000 │ 20,9 │ 24,5 │  23,2│  35  │ 12   │  77  │  61  │  425 │  60  │   ЮЗ  │  0   │

│Псков         │1005 │ 21,4 │ 24,7 │  22,9│  36  │ 10,7 │  74  │  57  │  424 │  75  │   З   │  3,5 │

│Ростовская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Миллерово     │ 995 │ 26   │ 30   │  28,4│  40  │ 13   │  57  │  40  │  304 │  64  │   СВ  │  0   │

│Ростов-на-Дону│1005 │ 26,1 │ 30   │  29,1│  40  │ 12,2 │  58  │  45  │  336 │ 100  │   В   │  3,6 │

│Таганрог      │1010 │ 25,8 │ 29,8 │  28,2│  40  │ 9,1  │  61  │  51  │  308 │ 140  │   В   │   -  │

│Рязанская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Рязань        │1000 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  38  │ 10,5 │  71  │  54  │  349 │  91  │   З   │  4,1 │

│Самарская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Самара        │ 995 │ 24,6 │ 28,5 │  25,9│  39  │ 12,8 │  63  │  49  │  307 │  72  │   З   │  3,2 │

│Саратовская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Александров   │1015 │ 29   │ 33   │  30,6│  44  │ 14,2 │  49  │  34  │  185 │  94  │  СЗ   │   -  │

│Гай           │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Балашов       │1000 │ 25   │ 29   │  26,7│  40  │ 12,0 │  63  │  44  │  310 │  63  │  СЗ   │  3,7 │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Саратов       │1005 │ 25,1 │ 29,1 │  27,5│  41  │ 11,5 │  56  │  41  │  292 │  65  │  СЗ   │  4,3 │

│Сахалинская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Александровск-│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Сахалинский   │1010 │ 17,9 │ 20,9 │  20,5│  31  │  8   │  81  │  76  │  455 │  77  │   ЮВ  │  3,7 │

│Долинск       │1005 │ 19,8 │ 24,1 │  22,2│  35  │  9,3 │  85  │  73  │  654 │ 222  │   Ю   │  0   │

│Кировское     │1000 │ 19,1 │ 23,4 │  21,5│  35  │ 10,5 │  84  │  68  │  472 │  70  │   Ю   │  0   │

│Корсаков      │1010 │ 18,4 │ 22,8 │  20,8│  30  │  7,2 │  88  │  80  │  546 │  86  │   СВ  │  0   │

│Курильск      │1010 │ 16,9 │ 21,3 │  19,3│  31  │  7,2 │  89  │  84  │  642 │ 170  │   В   │  0   │

│Макаров       │1010 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  33  │  6,4 │  85  │  81  │  736 │ 148  │   Ю   │   -  │

│Невельск      │ 995 │ 18,5 │ 22,8 │  20,9│  30  │  6,2 │  85  │  81  │  579 │ 135  │   В   │  3,1 │

│Ноглики       │1010 │ 17   │ 21,4 │  19,4│  37  │  9,2 │  85  │  72  │  481 │  87  │   ЮВ  │   -  │

│Оха           │1010 │ 15,9 │ 20,4 │  18,3│  38  │  7,8 │  86  │  74  │  426 │  73  │   ЮВ  │  4,9 │

│Погиби        │1010 │ 16,1 │ 20,6 │  18,5│  27  │  5,8 │  88  │  81  │  425 │  87  │   Ю   │   -  │

│Поронайск     │1010 │ 16,3 │ 20,3 │  19,4│  36  │  7   │  87  │  83  │  598 │ 135  │   Ю   │  0   │

│Рыбновск      │1010 │ 16,4 │ 20,9 │  18,8│  29  │  6,9 │  86  │  80  │  390 │  74  │   Ю   │   -  │

│Холмск        │1000 │ 18,6 │ 23   │  21  │  30  │  6,6 │  83  │  77  │  559 │ 137  │   ЮВ  │  0   │

│Южно-Курильск │1005 │ 16,6 │ 20   │  18,7│  31  │  7,9 │  93  │  92  │  909 │ 144  │   СВ  │  0   │

│Южно-Сахалинск│1010 │ 19,7 │ 24   │  22,1│  34  │  9,2 │  86  │  72  │  559 │ 116  │   С   │  0   │

│Свердловская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Верхотурье    │ 995 │ 21   │ 25,2 │  23,4│  36  │ 12,1 │  71  │  56  │  381 │  58  │   З   │   -  │

│Екатеринбург  │ 980 │ 22   │ 25,6 │  23,1│  38  │ 10,6 │  68  │  56  │  383 │  94  │   З   │  4   │

│Ивдель        │1000 │ 20,7 │ 24,7 │  22,7│  35  │ 11,9 │  70  │  57  │  381 │  91  │   С   │   -  │

│Каменск-      │ 985 │ 22   │ 26   │  23,9│  39  │ 11,4 │  72  │  58  │  351 │ 101  │   З   │   -  │

│Уральский     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Туринск       │ 995 │ 21   │ 27   │  23,6│  38  │ 11,5 │  73  │  58  │  343 │  51  │   СЗ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Шамары        │1000 │ 22   │ 26   │  23,3│  37  │ 12,5 │  74  │  59  │  450 │  66  │   ЮЗ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Северная      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Осетия        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Владикавказ   │ 940 │ 23   │ 27,1 │  25,4│  38  │ 10,4 │  75  │  61  │  721 │ 131  │   Ю   │  0   │

│Смоленская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Вязьма        │ 985 │ 19,4 │ 23,7 │  21,8│  36  │ 10,1 │  76  │  60  │  454 │  69  │   З   │   -  │

│Смоленск      │ 985 │ 20,8 │ 24,3 │  22,3│  35  │ 10,2 │  77  │  62  │  457 │  67  │   СЗ  │  3,2 │

│Ставропольский│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│край          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Арзгир        │1000 │ 29,1 │ 32,9 │  31,5│  43  │ 13,5 │  52  │  35  │  264 │  67  │   В   │  0   │

│Кисловодск    │ 910 │ 20   │ 26   │  24,6│  37  │ 10,7 │  67  │  53  │   -  │  -   │   ЮВ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Невинномысск  │ 910 │ 26   │ 32   │  29,0│  40  │ 13,2 │  63  │  43  │  422 │ 107  │   В   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Пятигорск     │ 990 │ 24   │ 30   │  27,1│  40  │ 11,7 │  66  │  50  │  425 │  95  │   З   │  0   │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Ставрополь    │ 965 │ 25   │ 29   │  27,4│  40  │  9,8 │  59  │  47  │  457 │  -   │   З   │  0   │

│Тамбовская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тамбов        │ 995 │ 23,2 │ 27,3 │  25,6│  38  │ 11,2 │  67  │  49  │  366 │  60  │   С   │  2,8 │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Татарстан     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бугульма      │ 975 │ 21,5 │ 25,7 │  23,9│  38  │ 11,1 │  69  │  55  │  289 │  -   │   СЗ  │  0   │

│Елабуга       │1000 │ 29,9 │ 27   │  25,3│  40  │ 11,3 │  67  │  51  │  354 │  68  │   СЗ  │  3,7 │

│Казань        │1000 │ 23,5 │ 27,2 │  24,7│  38  │ 10,8 │  69  │  56  │  373 │  75  │   СЗ  │  3,8 │

│Тверская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бежецк        │ 995 │ 19,8 │ 24,1 │  22,2│  35  │ 10,4 │  76  │  60  │  416 │  78  │   З   │  3,1 │

│Тверь         │ 995 │ 20,6 │ 24,8 │  23  │  36  │ 11,1 │  75  │  59  │  444 │  68  │   З   │  0   │

│Ржев          │ 990 │ 20,1 │ 24,4 │  22,5│  36  │ 10,5 │  77  │  61  │  439 │  70  │   З   │  -   │

│Томская       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Александров-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ское          │1000 │ 20,3 │ 24,6 │  22,7│  35  │ 10   │  73  │  60  │  402 │  61  │   СЗ  │  0   │

│Колпашево     │1000 │ 21,5 │ 25,3 │  23,6│  35  │ 11,1 │  72  │  58  │  392 │  64  │   СЗ  │  0   │

│Средний       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Васюган       │1000 │ 21,3 │ 25,5 │  23,7│  37  │ 11,4 │  73  │  58  │  431 │  56  │   СЗ  │  2,7 │

│Томск         │ 990 │ 21,7 │ 26   │  23,7│  36  │ 11   │  74  │  59  │  406 │  76  │   Ю   │  0   │

│Усть-Озерное  │ 995 │ 22   │ 26,2 │  24,4│  36  │ 12,4 │  72  │  55  │  421 │  96  │   ЮЗ  │  0   │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тыва          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кызыл         │ 935 │ 24,5 │ 28,6 │  26,9│  38  │ 13,7 │  58  │  44  │  195 │  51  │   С   │  0   │

│Тульская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тула          │ 995 │ 21,9 │ 26,1 │  24,3│  38  │ 11   │  70  │  54  │  411 │  68  │   СЗ  │  3,4 │

│Тюменская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Березово -    │1005 │ 18,6 │ 23,2 │  20,4│  33  │  8,6 │  73  │  63  │  352 │  70  │   С   │  4,2 │

│Ханты -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Мансийский АО │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Демьянское    │1000 │ 20,2 │ 24,5 │  22,6│  35  │  9,6 │  72  │  59  │  386 │  64  │   С   │  0   │

│Кондинское -  │1005 │ 21,6 │ 25,8 │  24  │  36  │ 10,3 │  69  │  54  │  359 │  -   │   СЗ  │  4   │

│Ханты -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Мансийский АО │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Леуши         │1000 │ 20,8 │ 25,4 │  22,8│  35  │  9,8 │  70  │  58  │  389 │  -   │   ЮЗ  │   -  │

│Марресаля     │1010 │  8,8 │ 13,6 │  11,2│  28  │  7,6 │  87  │  85  │   -  │  -   │   СЗ  │   -  │

│Надым         │1010 │ 18,5 │ 22,8 │  20,9│  35  │ 10,5 │  70  │  55  │  366 │  -   │   С   │   -  │

│Октябрьское   │1005 │ 19,9 │ 24,2 │  22,3│  35  │ 10   │  70  │  59  │  442 │ 104  │   С   │  3,4 │

│Салехард      │1010 │ 16,3 │ 20,8 │  18,7│  31  │ 10,7 │  71  │  62  │  310 │  52  │   СВ  │  5,3 │

│Сосьва        │1005 │ 19,9 │ 24,2 │  22,3│  35  │ 12,9 │  68  │  53  │  376 │  -   │   СВ  │   -  │

│Сургут -      │1005 │ 19,8 │ 23,6 │  21,7│  34  │  9,7 │  70  │  59  │  467 │  68  │   С   │  4,5 │

│Ханты -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Мансийский АО │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тарко-Сале -  │1000 │ 18,8 │ 23,1 │  21,2│  36  │ 10,5 │  69  │  56  │  375 │  86  │   СЗ  │  0   │

│Ямало -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ненецкий АО   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тобольск      │1000 │ 21,5 │ 25,6 │  23,6│  35  │ 10,3 │  71  │  58  │  349 │  65  │   СЗ  │  4,1 │

│Тюмень        │1000 │ 21,6 │ 25,8 │  24  │  38  │ 11,3 │  74  │  58  │  342 │ 111  │   СЗ  │  0   │

│Угут          │1005 │ 20,9 │ 25,1 │  23,3│  36  │ 11,6 │  72  │  57  │  460 │  -   │   С   │  0   │

│Уренгой -     │1010 │ 18,3 │ 22,7 │  20,7│  34  │ 10,4 │  69  │  56  │  397 │  -   │   С   │   -  │

│Ямало -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ненецкий АО   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ханты-        │1005 │ 20,2 │ 24,5 │  22,6│  34  │  9,2 │  70  │  60  │  428 │  52  │   СВ  │  4,9 │

│Мансийск -    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ханты -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Мансийский АО │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Удмуртская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Глазов        │ 995 │ 21,2 │ 25,4 │  23,6│  37  │ 11,8 │  71  │  55  │  437 │  62  │   З   │  0   │

│Ижевск        │ 995 │ 22,4 │ 27   │  24,1│  37  │ 10,6 │  69  │  56  │  342 │  61  │   З   │  0   │

│Сарапул       │ 995 │ 22,2 │ 26,4 │  24,6│  38  │ 11   │  67  │  53  │  371 │  73  │   СЗ  │   -  │

│Ульяновская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Сурское       │1000 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  38  │ 12,7 │  71  │  53  │  344 │  86  │   З   │   -  │

│Ульяновск     │ 990 │ 23,3 │ 27,4 │  25,7│  40  │ 11,8 │  66  │  49  │  328 │  -   │   -   │   -  │

│Хабаровский   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│край          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Аян           │1010 │ 13,9 │ 18   │  16,5│  33  │  6,4 │  88  │  79  │  790 │ 235  │   СВ  │   -  │

│Байдуков      │1010 │ 16,3 │ 20,8 │  18,7│  29  │  6,2 │  87  │  82  │  480 │  -   │   Ю   │   -  │

│Бикин         │1000 │ 24,8 │ 28,8 │  27,2│  38  │ 11   │  80  │  66  │  597 │ 130  │   ЮВ  │  0   │

│Бира          │ 990 │ 23,7 │ 27,8 │  26,1│  40  │ 11,1 │  82  │  66  │  733 │ 153  │   В   │   -  │

│Биробиджан    │ 995 │ 23,6 │ 27,7 │  26  │  39  │ 11,2 │  84  │  69  │  746 │  -   │   СВ  │   -  │

│Вяземский     │1000 │ 24   │ 28,1 │  26,4│  40  │ 11,7 │  82  │  67  │  602 │  95  │   ЮЗ  │  0   │

│Гвасюги       │ 985 │ 24,3 │ 28,4 │  26,7│  41  │ 13,3 │  84  │  64  │  850 │  85  │   С   │   -  │

│Гроссевичи    │1005 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  36  │  6,2 │  94  │  86  │  601 │  -   │   ЮЗ  │   -  │

│Де-Кастри     │1005 │ 17,1 │ 21,5 │  19,5│  30  │  7,5 │  89  │  79  │  608 │  90  │   В   │   -  │

│Джаорэ        │1005 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  32  │  6,1 │  85  │  80  │  427 │  -   │   -   │   -  │

│Екатерино-    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Никольское    │1000 │ 24,1 │ 28,2 │  26,5│  40  │  9,8 │  82  │  67  │  619 │ 163  │   СВ  │  0   │

│Комсомольск-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│на-Амуре      │1005 │ 22,8 │ 26,9 │  25,2│  35  │  9,9 │  78  │  67  │  484 │  95  │   Ю   │  0   │

│Нижнетамбов-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ское          │1005 │ 22,8 │ 26,9 │  25,2│  36  │ 11,3 │  78  │  64  │  586 │  -   │   СВ  │   -  │

│Николаевск-на-│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Амуре         │1005 │ 19,2 │ 23   │  21,5│  35  │  9,5 │  80  │  70  │  447 │  82  │   В   │  3,4 │

│Облучье       │ 980 │ 23,4 │ 27,5 │  25,8│  40  │ 11,5 │  80  │  66  │  687 │ 113  │   ЮВ  │   -  │

│Охотск        │1010 │ 13,8 │ 16,4 │  16,4│  32  │  6,5 │  89  │  80  │  395 │  80  │   ЮВ  │   -  │

│им. Полины    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Осипенко      │1000 │ 22,2 │ 26,4 │  24,6│  37  │ 12,8 │  78  │  63  │  410 │ 102  │   С   │   -  │

│Сизиман       │1010 │ 17   │ 21,4 │  19,4│  36  │  9,7 │  90  │  80  │  718 │  92  │   В   │   -  │

│Советская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гавань        │1010 │ 19,2 │ 23,5 │  21,6│  39  │  9,2 │  86  │  71  │  641 │ 140  │   СВ  │   -  │

│Софийский     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│прииск        │ 905 │ 20,2 │ 24,5 │  22,6│  32  │ 14,3 │  77  │  58  │  657 │  89  │   В   │  0   │

│Средний Ургал │ 965 │ 23,6 │ 27,7 │  26  │  40  │ 14,1 │  78  │  61  │  625 │  -   │   -   │   -  │

│Троицкое      │1005 │ 22,9 │ 27   │  25,3│  39  │  9,5 │  80  │  70  │  549 │  78  │   СВ  │   -  │

│Хабаровск     │1000 │ 23,5 │ 26,9 │  25,7│  40  │  8,6 │  78  │  67  │  556 │  99  │   ЮЗ  │  4,6 │

│Чумикан       │1010 │ 15,9 │ 20,4 │  18,3│  35  │  8,8 │  88  │  77  │  635 │ 128  │   СВ  │  0   │

│Энкэн         │1010 │ 14,9 │ 19,4 │  17,3│  34  │  8   │  86  │  74  │  551 │  -   │   ЮЗ  │   -  │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Хакасия       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Абакан        │ 980 │ 23,8 │ 28,1 │  26,2│  38  │ 12,9 │  68  │  51  │  282 │  76  │   -   │   -  │

│Шира          │ 955 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  36  │ 12,5 │  68  │  55  │  291 │ 147  │   ЮЗ  │  0   │

│Челябинская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Верхнеуральск │ 970 │ 22   │ 28   │  23,9│  39  │ 13,2 │  70  │  50  │  298 │  76  │   ЮЗ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Нязепетровск  │ 975 │ 21   │ 26   │  22,9│  36  │ 12,3 │  74  │  52  │  415 │ 137  │   З   │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Челябинск     │ 985 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  40  │ 10,7 │  69  │  54  │  435 │  88  │   СЗ  │  3,2 │

│Чеченская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Грозный       │ 995 │ 29   │ 31,9 │  30,7│  41  │ 12,7 │  66  │  44  │  367 │  90  │   В   │  0   │

│Читинская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Агинское      │ 930 │ 22,9 │ 27   │  25,3│  37  │ 13,6 │  71  │  55  │  322 │  78  │   З   │   -  │

│Акша          │ 930 │ 23,2 │ 27,3 │  25,6│  39  │ 14,1 │  72  │  55  │  356 │  66  │   СЗ  │  0   │

│Александров-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ский Завод    │ 920 │ 21,5 │ 25,7 │  23,9│  36  │ 14,4 │  78  │  60  │  366 │  -   │   ЮЗ  │   -  │

│Борзя         │ 930 │ 23,2 │ 27,2 │  26  │  41  │ 12,9 │  68  │  65  │  276 │  73  │   СВ  │   -  │

│Дарасун       │ 920 │ 22   │ 26,2 │  24,4│  37  │ 14,6 │  74  │  56  │  377 │  -   │   СЗ  │   -  │

│Калакан       │ 940 │ 22,9 │ 27   │  25,3│  37  │ 16,2 │  75  │  51  │  362 │  63  │   СВ  │   -  │

│Красный Чикой │ 920 │ 22,4 │ 26,6 │  24,8│  38  │ 14,3 │  74  │  56  │  307 │  76  │   СЗ  │   -  │

│Могоча        │ 940 │ 22   │ 25,5 │  24,1│  36  │ 14,5 │  75  │  70  │  409 │  99  │   СЗ  │  0   │

│Нерчинск      │ 950 │ 24,3 │ 28,4 │  26,7│  40  │ 13,5 │  69  │  52  │  289 │  64  │   СВ  │  0   │

│Нерчинский    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Завод         │ 935 │ 22,8 │ 26,9 │  25,2│  40  │ 13,1 │  75  │  59  │  375 │  78  │   СЗ  │  0   │

│Средний Калар │ 925 │ 21,6 │ 25,8 │  24  │  36  │ 16,6 │  76  │  53  │  351 │  64  │   СВ  │   -  │

│Тунгокочен    │ 920 │ 21,5 │ 25,7 │  23,9│  35  │ 13,5 │  76  │  54  │  354 │  66  │   ЮЗ  │   -  │

│Тупик         │ 935 │ 22   │ 26,2 │  24,4│  36  │ 15,6 │  76  │  55  │  460 │  -   │   Ю   │   -  │

│Чара          │ 940 │ 20,2 │ 25,1 │  23,6│  35  │ 14,8 │  72  │  67  │  325 │  54  │   СВ  │   -  │

│Чита          │ 935 │ 22,8 │ 26,9 │  25,2│  38  │ 14,2 │  71  │  53  │  316 │  51  │   С   │  0   │

│Чувашская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика -  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Чаваш         │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│республики    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Порецкое      │ 995 │ 23,3 │ 26,5 │  24,7│  38  │ 11,2 │  72  │  56  │  383 │ 108  │   ЮЗ  │  0   │

│Чебоксары     │1000 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  39  │ 10,1 │  70  │  57  │  371 │  93  │   З   │   -  │

│Чукотский АО  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│(Магаданская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область)      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Анадырь       │1000 │ 12,6 │ 16,5 │  14,7│  28  │  7   │  81  │  81  │  191 │  45  │   ЮВ  │  5,7 │

│Березово      │1010 │ 15   │ 19   │  18,3│  31  │ 12,9 │  75  │  62  │  240 │  53  │   СЗ  │   -  │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Марково       │1010 │ 17   │ 21,7 │  19,2│  33  │ 11,1 │  73  │  70  │  229 │  44  │   СВ  │  0   │

│Омолон        │ 980 │ 16   │ 20   │  19,4│  32  │ 12,7 │  68  │  55  │  193 │  32  │   СЗ  │  0   │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                                 │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                                  │

│Островное     │1000 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  34  │ 12,7 │  65  │  53  │  156 │  38  │   СЗ  │  0   │

│Усть-Олой     │ 995 │ 17   │ 21,4 │  19,4│  34  │ 13,1 │  70  │  54  │  182 │  47  │   СВ  │   -  │

│Эньмувеем     │1000 │ 16   │ 20,5 │  18,4│  33  │ 11,7 │  70  │  60  │  203 │  34  │   СЗ  │   -  │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Саха (Якутия) │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Алдан         │ 925 │ 19,7 │ 24,2 │  22,6│  35  │ 11,5 │  67  │  66  │  503 │  75  │   Ю   │  0   │

│Аллах-Юнь     │ 935 │ 19,8 │ 24,1 │  22,2│  33  │ 16,2 │  69  │  51  │  280 │  52  │   Ю   │  0   │

│Амга          │ 990 │ 23   │ 27,1 │  25,4│  39  │ 16   │  66  │  48  │  198 │  66  │   З   │  0   │

│Батамай       │1000 │ 20,9 │ 25,1 │  23,3│  38  │ 13   │  68  │  55  │  240 │  68  │   З   │   -  │

│Бердигястях   │ 980 │ 21,5 │ 25,7 │  23,9│  36  │ 16,7 │  66  │  49  │  207 │  36  │   СЗ  │   -  │

│Буяга         │ 975 │ 22,7 │ 26,8 │  25,1│  38  │ 16,9 │  72  │  50  │  255 │  34  │   -   │   -  │

│Верхоянск     │ 995 │ 20,7 │ 25   │  22,1│  36  │ 13,8 │  63  │  56  │  137 │  33  │   СВ  │  0   │

│Вилюйск       │ 995 │ 22,8 │ 26,5 │  24,5│  37  │ 12,8 │  61  │  51  │  207 │  71  │   С   │  0   │

│Витим         │ 985 │ 22,2 │ 26,3 │  25,1│  37  │ 14   │  72  │  63  │  306 │  57  │   С   │  0   │

│Воронцово     │1010 │ 14,9 │ 19,4 │  17,3│  34  │  9,8 │  70  │  60  │  196 │  41  │   СЗ  │   -  │

│Джалинда      │1000 │ 17,3 │ 21,7 │  19,7│  35  │ 12,1 │  67  │  56  │  227 │  48  │   СЗ  │   -  │

│Джарджан      │1005 │ 17,9 │ 22,2 │  20,3│  37  │ 10,3 │  66  │  57  │  268 │  40  │   С   │  0   │

│Джикимда      │ 985 │ 24   │ 28,1 │  26,4│  38  │ 17,8 │  72  │  50  │  297 │  55  │   -   │   -  │

│Дружина       │1005 │ 16,5 │ 21   │  18,9│  36  │  9,5 │  72  │  62  │  204 │  45  │   С   │  0   │

│Екючю         │ 985 │ 19,9 │ 24,2 │  22,3│  36  │ 15,7 │  64  │  50  │  158 │  50  │   С   │  -   │

│Жиганск       │ 995 │ 19,4 │ 23,6 │  21,4│  35  │ 10,9 │  65  │  55  │  250 │  55  │   С   │  4,2 │

│Зырянка       │1005 │ 18,4 │ 22,8 │  20,8│  36  │ 10,6 │  69  │  58  │  202 │  40  │   С   │  0   │

│Исить         │ 995 │ 21,2 │ 25,2 │  24,7│  37  │ 13,3 │  69  │  67  │  238 │  63  │   З   │  0   │

│Иэма          │ 925 │ 17,2 │ 21,6 │  19,6│  32  │ 13,9 │  69  │  56  │  236 │  69  │   СЗ  │   -  │

│Крест-Хальджай│ 995 │ 22,2 │ 26,4 │  24,6│  38  │ 13,1 │  64  │  49  │  228 │  53  │   З   │   -  │

│Кюсюр         │1005 │ 15,2 │ 19,7 │  17,6│  34  │  9,8 │  68  │  59  │  337 │  42  │   СВ  │  0   │

│Ленск         │ 980 │ 22,3 │ 26,5 │  24,7│  36  │ 14,2 │  68  │  53  │  283 │ 106  │   З   │   -  │

│Нагорный      │ 910 │ 19,7 │ 24   │  22,1│  37  │ 14,1 │  74  │  57  │  542 │  67  │   С   │  0   │

│Нера          │ 945 │ 20,1 │ 24,4 │  22,5│  34  │ 13,3 │  60  │  46  │  208 │  36  │   ЮЗ  │   -  │

│Нюрба         │ 995 │ 21,7 │ 25,9 │  24,1│  36  │ 14,1 │  66  │  49  │  210 │  88  │   СВ  │  0   │

│Нюя           │ 985 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  38  │ 13,7 │  68  │  52  │  273 │  61  │   З   │  0   │

│Оймякон       │ 920 │ 17,9 │ 23   │  21,6│  33  │ 16,7 │  61  │  47  │  185 │  39  │   З   │  0   │

│Олекминск     │ 980 │ 21,9 │ 26   │  25,1│  37  │ 13,5 │  67  │  63  │  239 │  80  │   СВ  │  0   │

│Оленек        │ 980 │ 18,8 │ 23,4 │  21,1│  36  │ 13,4 │  63  │  53  │  244 │  60  │   СВ  │  0   │

│Охотский      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Перевоз       │ 990 │ 21,8 │ 26   │  24,2│  37  │ 14,3 │  71  │  54  │  275 │  45  │   Ю   │  0   │

│Сангар        │ 995 │ 21   │ 25,2 │  23,4│  35  │ 10,8 │  64  │  55  │  261 │  58  │   СЗ  │  0   │

│Саскылах      │1010 │ 14,9 │ 19,4 │  17,3│  36  │ 10,4 │  70  │  59  │  178 │  34  │   СЗ  │   -  │

│Среднеколымск │1010 │ 16,6 │ 21   │  19  │  36  │ 10,4 │  69  │  57  │  151 │  45  │   СВ  │  0   │

│Сунтар        │ 990 │ 21,5 │ 26   │  24,7│  36  │ 14,5 │  65  │  52  │  215 │  81  │   С   │  0   │

│Сухана        │1000 │ 18,7 │ 23   │  21,1│  34  │ 13,1 │  63  │  50  │  216 │  56  │   С   │  0   │

│Сюльдюкар     │ 990 │ 21,8 │ 26   │  24,2│  35  │ 16,2 │  66  │  48  │  249 │  -   │   СВ  │   -  │

│Сюрен-Кюель   │ 920 │ 16,8 │ 21,2 │  19,2│  32  │ 12,3 │  67  │  54  │  303 │  56  │   ЮЗ  │  0   │

│Токо          │ 910 │ 20   │ 24,3 │  22,4│  33  │ 17   │  75  │  54  │  420 │  55  │   В   │   -  │

│Томмот        │ 975 │ 23,1 │ 27,2 │  25,5│  38  │ 16,3 │  73  │  52  │  343 │  64  │   С   │   -  │

│Томпо         │ 965 │ 19,8 │ 25   │  23,2│  36  │ 15,5 │  67  │  49  │  252 │  55  │   Ю   │  0   │

│Туой-Хая      │ 980 │ 21,1 │ 25,3 │  23,5│  36  │ 14,6 │  68  │  50  │  260 │  56  │   С   │  0   │

│Тяня          │ 985 │ 23,8 │ 27,9 │  26,2│  38  │ 17,9 │  74  │  51  │  289 │  57  │   СЗ  │   -  │

│Усть-Мая      │ 990 │ 21,3 │ 25,9 │  24,6│  36  │ 13,7 │  67  │  51  │  237 │  55  │   Ю   │  0   │

│Усть-Миль     │ 985 │ 22,6 │ 26,8 │  25  │  38  │ 16,4 │  73  │  56  │  257 │  -   │   В   │   -  │

│Усть-Мома     │ 985 │ 19,4 │ 23,7 │  21,8│  36  │ 14,3 │  66  │  53  │  166 │  37  │   СЗ  │  0   │

│Чульман       │ 910 │ 19   │ 23,4 │  23,7│  35  │ 15,7 │  70  │  64  │  471 │  83  │   СЗ  │  0   │

│Чурапча       │ 985 │ 22,5 │ 26,6 │  24,9│  37  │ 14,5 │  65  │  46  │  208 │  48  │   З   │   -  │

│Шелагонцы     │ 980 │ 19,5 │ 23,8 │  21,9│  35  │ 15,9 │  66  │  52  │  244 │  70  │   С   │  0   │

│Эйик          │ 975 │ 18,4 │ 22,8 │  20,8│  33  │ 11,7 │  66  │  54  │  211 │  52  │   С   │   -  │

│Якутск        │ 995 │ 22,8 │ 26,9 │  25,2│  38  │ 13,5 │  60  │  57  │  186 │  78  │   СЗ  │  0   │

│Ненецкий АО   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│(Архангельская│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область)      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Варандей      │1010 │ 10,6 │ 15,4 │  13  │  32  │  7,1 │  86  │  80  │  277 │  46  │   СВ  │   -  │

│Индига        │1010 │ 11,8 │ 16,5 │  14,2│  31  │  7,6 │  84  │  78  │  302 │  48  │   СЗ  │  5,4 │

│Канин Нос     │1005 │  9,6 │ 14,4 │  11,4│  31  │  4,9 │  88  │  83  │  248 │  85  │   Ю   │  6,2 │

│Коткино       │1010 │ 16,4 │ 20,9 │  18,8│  34  │ 11,3 │  75  │  62  │  340 │  40  │   СВ  │   -  │

│Нарьян-Мар    │1010 │ 15,2 │ 19,7 │  17,6│  33  │  9,2 │  75  │  61  │  307 │  54  │   С   │  5,2 │

│Ходовариха    │1010 │  9,3 │ 14,1 │  11,1│  29  │  5,7 │  89  │  83  │  275 │  42  │   СВ  │   -  │

│Хоседа-Хард   │1000 │ 16,4 │ 20,9 │  18,8│  34  │ 12   │  73  │  57  │  318 │  51  │   СЗ  │  4,4 │

│Ярославская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ярославль     │1000 │ 20,8 │ 25   │  23,2│  37  │ 10,8 │  74  │  58  │  404 │  76  │   С   │  3,9 │

│                                                                                                  │

│                 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                       │

│                                                                                                  │

│Баку          │1015 │ 28   │ 32   │  33  │  40  │ 12,2 │  58  │  54  │   97 │  73  │   С   │  4,9 │

│                                                                                                  │

│                      РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ                                                          │

│                                                                                                  │

│Ванадзор      │ 865 │   -  │   -  │  23,9│  36  │   -  │  74  │  58  │  475 │  53  │   Ю   │  0   │

│Горис         │ 865 │   -  │   -  │  24,1│  35  │   -  │  70  │  52  │  528 │  70  │   СЗ  │  0   │

│Ереван        │ 910 │   -  │   -  │  33,2│  42  │   -  │  45  │  -   │  184 │  -   │   СВ  │  0   │

│Ехегнадзор    │ 870 │   -  │   -  │  31,3│  39  │   -  │  45  │  30  │  251 │  32  │   ЮВ  │  0   │

│Камо          │ 805 │   -  │   -  │  22,3│  32  │   -  │  73  │  52  │  375 │  69  │   С   │  0   │

│Кафан         │ 935 │   -  │   -  │  29,7│  42  │   -  │  60  │  41  │  397 │  76  │   ЮВ  │  0   │

│Севан         │ 805 │   -  │   -  │  21,9│  35  │   -  │  71  │  57  │  427 │  -   │   СВ  │  0   │

│Сисиан        │ 840 │   -  │   -  │  25,3│  36  │   -  │  64  │  44  │  272 │  54  │   В   │  0   │

│Спитак        │ 845 │   -  │   -  │  27,3│  35  │   -  │  70  │  50  │  369 │  53  │   В   │  0   │

│Степанаван    │ 860 │   -  │   -  │  23,3│  35  │   -  │  77  │  60  │  545 │  53  │   З   │  0   │

│                                                                                                  │

│                      РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ                                                         │

│                                                                                                  │

│Брестская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Брест         │1000 │ 22,5 │ 27   │  24  │  37  │ 10,8 │  70  │  56  │  423 │  86  │   З   │  2,9 │

│Витебская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Витебск       │ 995 │ 21   │ 25   │  23  │  35  │ 10,3 │  74  │  61  │  463 │ 107  │   З   │  3,1 │

│Полоцк        │1000 │ 21   │ 26   │  23  │  34  │ 10,6 │  -   │  60  │  460 │  64  │   З   │  2,9 │

│Гомельская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Василевичи    │1000 │ 22,5 │ 27   │  25  │  38  │ 11,8 │  72  │  57  │  456 │  99  │   З   │  0   │

│Гомель        │1000 │ 22,5 │ 27   │  24  │  38  │ 10,5 │  69  │  55  │  436 │  90  │   СЗ  │  3,4 │

│Гродненская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гродно        │1000 │ 22   │ 26,5 │  24  │  36  │ 10,6 │  73  │  57  │  410 │ 110  │   З   │  0   │

│Минская       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Минск         │ 990 │ 21   │ 25,5 │  23  │  35  │ 10,3 │  70  │  58  │  470 │  74  │   СЗ  │  2   │

│Могилевская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Горки         │ 990 │ 21,5 │ 25   │  23  │  36  │ 10   │  75  │  59  │  462 │  97  │  З; СЗ│  3,1 │

│Могилев       │ 990 │ 21,5 │ 26   │  23  │  36  │ 10,8 │  73  │  58  │  459 │  74  │   З   │ 3,7  │

│                                                                                                  │

│                            ГРУЗИЯ                                                                │

│                                                                                                  │

│Ахалкалаки    │ 825 │ 20   │ 25   │  21,7│  37  │ 14,6 │  72  │  47  │   -  │  63  │   С   │  1,5 │

│Казбеги       │ 645 │   -  │   -  │   6,8│  17  │  6,2 │  77  │  82  │   -  │ 113  │   З   │  1,8 │

│Крестовый     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│перевал       │ 760 │ 14   │ 20   │  15,4│  25  │  8,1 │  85  │  77  │   -  │ 117  │   СВ  │  0,8 │

│Мамисонский   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│перевал       │ 720 │ 11   │ 18   │  12,2│  25  │  7,9 │  83  │  75  │   -  │ 114  │   З   │  2,5 │

│Местиа        │ 855 │ 21   │ 26   │  23  │  38  │ 15,2 │  72  │  46  │   -  │ 145  │   ЮЗ  │  0,2 │

│Мта-Сабуети   │ 875 │ 20   │ 25   │  22  │  32  │ 10,6 │  87  │  75  │   -  │  84  │   З   │  2,4 │

│Поти          │  -  │ 25   │ 32   │  30,1│  39  │  7,1 │  84  │  74  │   -  │ 223  │   ЮЗ  │  1   │

│Сакара        │1000 │ 26   │ 33   │  30,7│  42  │ 11,1 │  74  │  58  │   -  │  94  │   З   │  0,3 │

│Самтредиа     │  -  │ 26   │ 33   │  30,4│  41  │  9,7 │  80  │  -   │   -  │ 164  │   З   │  0,9 │

│Тбилиси       │ 970 │ 27   │ 34   │  32,6│  41  │ 12   │  58  │  41  │   -  │ 139  │   СЗ  │  0,9 │

│Телави        │  -  │ 26   │ 33   │  30,9│  38  │ 11,4 │  65  │  50  │   -  │ 100  │   З   │  1   │

│Цхинвали      │  -  │ 23   │ 30   │  27,5│  36  │ 11,6 │  69  │  53  │   -  │  89  │   ЮВ  │  0,5 │

│Шираки        │ 950 │ 26   │ 32   │  30,3│  39  │ 15   │  66  │  46  │   -  │ 134  │   В   │  1   │

│Абхазская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гудаута       │  -  │ 32   │ 26   │  30,4│  39  │  8,5 │  78  │  67  │   -  │ 168  │   СВ  │  1,1 │

│Псху          │ 935 │ 29   │ 23   │  26,3│  41  │ 13,6 │  80  │  60  │   -  │ 155  │   ЮВ  │  0,1 │

│Сухуми        │1000 │ 32   │ 25   │  30,1│  40  │  7,5 │  77  │  67  │   -  │ 169  │   З   │  1   │

│Аджарская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Батуми        │1015 │ 32   │ 26   │  30,2│  38  │  6,6 │  79  │  71  │   -  │ 276  │   ЮЗ  │  1,1 │

│Хуло          │  -  │ 28   │ 21   │  24,9│  39  │ 10,6 │  78  │  62  │   -  │ 133  │   Ю   │  1   │

│                                                                                                  │

│                     РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН                                                         │

│                                                                                                  │

│Акмолинская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Астана        │ 980 │ 25,5 │ 29,5 │  27  │  39  │ 13,6 │  57  │  40  │  238 │  -   │   СВ  │  3,7 │

│Атбасар       │  -  │ 25,9 │ 29,9 │  26,9│  40  │ 14,1 │  59  │  40  │  218 │  -   │   СЗ  │  4,7 │

│Актюбинская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │   СЗ  │  2,6 │

│Актюбинск     │  -  │ 27,3 │ 31,7 │  29,2│  42  │ 13,9 │  51  │  -   │  192 │  -   │   З;  │  3,2 │

│Караулкельды  │  -  │   -  │   -  │  31,1│  42  │ 13,3 │  -   │  -   │  143 │  -   │   СЗ  │      │

│Уил           │1005 │ 29,8 │ 33,5 │  31,3│  43  │ 14,1 │  42  │  -   │  146 │  -   │   СЗ  │  63  │

│Челкар        │  -  │   -  │   -  │  32,1│  43  │ 14,6 │  41  │  -   │  113 │  -   │   С   │  4,3 │

│Алматинская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Алматы        │ 920 │ 28,2 │ 31,5 │  29,7│  43  │ 12,1 │  45  │  38  │  403 │  -   │   Ю   │  1,6 │

│Баканас       │  -  │   -  │   -  │  33,4│  44  │ 16,1 │  39  │  -   │   -  │  -   │   СВ  │  2,8 │

│Атырауская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Атырау        │1020 │ 31,2 │ 34,2 │  32,1│  43  │ 13,1 │  46  │  29  │  113 │  -   │ ЮЗ; СЗ│  4,7 │

│Ганюшкино     │  -  │   -  │   -  │  31,2│  40  │ 13   │  57  │  -   │  112 │  -   │   ЮЗ  │  4,1 │

│Восточно -    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Казахстанская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Зайсан        │  -  │ 26,8 │ 30,7 │  28,4│  40  │ 11   │  44  │  38  │  237 │  -   │   -   │   -  │

│Зыряновск     │  -  │   -  │   -  │  26,9│  40  │ 15,9 │  -   │  -   │  387 │  -   │   -   │   -  │

│Катон-Карагай │  -  │   -  │   -  │  23,1│  36  │ 12,8 │  67  │  -   │  360 │  -   │   -   │   -  │

│Лениногорск   │  -  │   -  │   -  │  23,9│  37  │ 14   │  69  │  -   │  549 │  -   │   В   │  1,6 │

│Усть-         │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Каменогорск   │  -  │   -  │   -  │  28,2│  43  │ 14,6 │  64  │  -   │  332 │  -   │   СЗ  │  3,5 │

│Шемонаиха     │  -  │   -  │   -  │  27,3│  42  │ 14,1 │  64  │  -   │  308 │  -   │   С   │  4,1 │

│Джамбулская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Джамбул       │  -  │   -  │   -  │  31,9│  44  │ 15,8 │  40  │  -   │  169 │  -   │   С   │  2,5 │

│Фурмановка    │  -  │   -  │   -  │  33,1│  46  │ 17,3 │  44  │  -   │  104 │  -   │   СВ  │  3,6 │

│Джезказганская│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Балхаш        │ 980 │ 26,6 │ 29,8 │  28,7│  41  │ 10,7 │  -   │  46  │   76 │  -   │   СВ  │  4,4 │

│Карсакпай     │  -  │ 27,4 │ 31,8 │  29,8│  41  │ 14,2 │  42  │  30  │  115 │  -   │   -   │   -  │

│Западно -     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Казахстанская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Джамбейты     │  -  │   -  │   -  │  30,8│  44  │ 15   │  47  │  -   │  172 │  -   │   СЗ  │  4   │

│Уральск       │  -  │ 27,8 │ 31,7 │  29,5│  42  │ 14,4 │  -   │  38  │  195 │  -   │   СЗ  │  2,6 │

│Карагандинская│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Караганда     │  -  │ 25,8 │ 29,5 │  26,8│  39  │ 13,2 │  53  │  -   │  223 │  -   │   С   │  3,8 │

│Каркаралинск  │  -  │   -  │   -  │  25  │  37  │ 14,7 │  52  │  -   │  262 │  -   │   СЗ  │  4,6 │

│Кзыл-Ординская│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Аральское море│  -  │ 30,4 │ 34   │  32  │  45  │ 12,1 │  40  │  -   │   78 │  -   │   С   │  5   │

│Казалинск     │1010 │   -  │   -  │  32,9│  44  │ 14   │  44  │  -   │   73 │  -   │   СЗ  │  2,5 │

│Кзыл-Орда     │  -  │   -  │   -  │  34,1│  46  │ 15,7 │  37  │  -   │   56 │  -   │ С; СВ │ 3,1  │

│Кокчетавская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кокчетав      │  -  │   -  │   -  │  25,8│  38  │ 14,4 │  -   │  -   │  250 │  -   │   З   │  4,5 │

│Кустанайская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кустанай      │1000 │ 25,2 │ 29,6 │  26,7│  42  │ 13,2 │  62  │  44  │  237 │  -   │   -   │   -  │

│Мангистауская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Форт-Шевченко │1020 │   -  │   -  │  29,5│  41  │  7,7 │  63  │  -   │  111 │  -   │   -   │   -  │

│Павлодарская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Баянаул       │  -  │   -  │   -  │  26,2│  38  │ 11,6 │  54  │  -   │  273 │  -   │   З   │  4,5 │

│Павлодар      │  -  │   -  │   -  │  27,7│  41  │ 13,1 │  58  │  -   │  192 │  -   │   С   │  4,4 │

│Северо -      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Казахстанская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Петропавловск │1000 │ 24,4 │ 28,4 │  24,9│  40  │ 11,9 │  68  │  53  │  277 │      │   СЗ  │  4,6 │

│Семипалатин-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ская область  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Аягуз         │  -  │   -  │   -  │  28,2│  40  │ 15,7 │  50  │  -   │  192 │  -   │   -   │   -  │

│Бахты         │  -  │   -  │   -  │  30,9│  42  │ 17,3 │  52  │  -   │  153 │  -   │   -   │   -  │

│Кокпекты      │  -  │   -  │   -  │  28  │  42  │ 15,4 │  56  │  -   │  187 │  -   │   -   │   -  │

│Семипалатинск │  -  │   -  │   -  │  28,9│  42  │ 14,2 │  58  │  -   │  197 │  -   │   -   │   -  │

│Талды -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Курганская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Жаркент       │ 935 │ 24,7 │ 31,5 │  31,7│  42  │ 15,7 │  -   │  35  │  116 │  -   │   -   │   -  │

│Талды-Курган  │     │      │      │  30,8│  44  │ 15,5 │  -   │  -   │  224 │  -   │   -   │   -  │

│Тургайская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Амангельды    │  -  │   -  │   -  │  30,3│  42  │ 14,9 │  50  │  -   │  149 │  -   │   СВ  │  4,4 │

│Тургай        │1005 │ 29,7 │ 33,5 │  31  │  43  │ 13,6 │  44  │  30  │  134 │  -   │   СВ  │  4,9 │

│Южно -        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Казахстанская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Туркестан     │  -  │ 33,6 │ 37,1 │  36,4│  49  │ 17,7 │  -   │  17  │   72 │  -   │   СВ  │  3,2 │

│Чимкент       │  -  │   -  │   -  │  33  │  44  │ 14,9 │  -   │  -   │  208 │  -   │   В   │  2,4 │

│                                                                                                  │

│                     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                        │

│                                                                                                  │

│Иссык -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кульская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Каракол       │  -  │   -  │   -  │    - │  34  │ 13,9 │  61  │  45  │  352 │  61  │   СВ  │  1,1 │

│Чолпон-Ата    │  -  │   -  │   -  │    - │  31  │   -  │  66  │  56  │  231 │  40  │   З   │  0,9 │

│Нарынская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Кочкорка      │  -  │   -  │   -  │    - │  35  │   -  │  60  │  36  │  209 │  30  │   В   │  0,8 │

│Нарын         │  -  │   -  │   -  │    - │  35  │ 14,7 │  50  │  34  │  254 │  42  │   Ю   │  1,6 │

│Сусамыр       │  -  │   -  │   -  │    - │  33  │ 20,7 │  63  │  35  │  290 │  38  │   ЮЗ  │  1,1 │

│Ошская область│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гульча        │  -  │   -  │   -  │    - │  37  │   -  │  55  │  31  │  325 │  70  │   -   │   -  │

│Ош            │  -  │   -  │   -  │    - │  39  │   -  │  44  │  29  │  191 │  63  │   З   │  1,7 │

│Хайдаркан     │  -  │   -  │   -  │    - │  33  │   -  │  42  │  32  │  323 │  54  │   -   │   -  │

│Таласская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Талас         │  -  │   -  │   -  │    - │  40  │   -  │  51  │  34  │  216 │  -   │   СЗ  │  1,9 │

│Чуйская       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бишкек        │  -  │   -  │   -  │    - │  42  │ 14,2 │  44  │  31  │  287 │  70  │   З   │  1,7 │

│                                                                                                  │

│                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА                                                          │

│                                                                                                  │

│Кишинев       │ 995 │ 31   │ 26   │  28,1│  39  │ 12   │  63  │  49  │  346 │ 218  │   СЗ  │  2,7 │

│                                                                                                  │

│                    РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                                                        │

│                                                                                                  │

│Душанбе       │ 795 │ 38   │ 34   │  33,9│  43  │   -  │  17,8│  24  │  247 │  24  │   З   │  1,3 │

│                                                                                                  │

│                        ТУРКМЕНИСТАН                                                              │

│                                                                                                  │

│Ахалская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ашхабад       │ 990 │ 40   │ 35   │  38,2│  48  │ 15,1 │  35  │  22  │  104 │  80  │   СЗ  │  1,2 │

│Гаудан        │ 850 │ 30   │ 24   │  27,6│  38  │ 11,8 │  38  │  30  │  183 │  85  │   С   │  1,8 │

│Серахс        │ 980 │ 41   │ 35   │  38,4│  47  │ 15,5 │  24  │  14  │   58 │  53  │   СЗ  │  2,6 │

│Теджен        │ 990 │ 41   │ 35   │  38,4│  48  │ 16,1 │  30  │  17  │   57 │  49  │   СЗ  │  2,7 │

│Балканская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гасанкули     │1020 │ 33   │ 28   │  31,9│  46  │  8,3 │  71  │  58  │   85 │  79  │   З   │  2,6 │

│Казанджик     │1010 │ 41   │ 35   │  38,5│  48  │ 13,1 │  33  │  21  │   76 │  62  │   В   │  1,9 │

│Кизиларват    │1005 │ 40   │ 35   │  38,4│  47  │ 13,5 │  38  │  28  │  103 │  77  │   В   │  2,8 │

│Кизилатрек    │1020 │ 38   │ 32   │  36,3│  48  │ 13   │  58  │  34  │   76 │  91  │   З   │  1,9 │

│Небитдаг      │1015 │ 41   │ 35   │  38,5│  48  │ 12,4 │  36  │  22  │   70 │  55  │   В   │  3,2 │

│Туркменбаши   │1005 │ 37   │ 30   │  34,9│  45  │ 12,7 │  45  │  31  │   62 │  68  │   СЗ  │  2,6 │

│Чагыл         │1005 │ 40   │ 33   │  38,2│  48  │ 15,1 │  33  │  23  │   60 │  38  │   В   │  2,4 │

│Марыйская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Байрамали     │ 985 │ 40   │ 35   │  38,5│  48  │ 15,8 │  27  │  18  │   55 │  51  │   С   │  2,1 │

│Иолотань      │ 985 │ 40   │ 34   │  37,2│  46  │ 17,7 │  37  │  20  │   48 │  40  │   СЗ  │  1,8 │

│Кушка         │ 945 │ 38   │ 32   │  36,5│  46  │ 17,9 │  26  │  14  │   67 │  71  │   СВ  │  2,4 │

│Мары          │ 990 │ 41   │ 36   │  38,8│  46  │ 16,8 │  29  │  15  │   47 │  65  │   С   │  2,3 │

│Тахтабазар    │ 975 │ 42   │ 36   │  39,4│  48  │ 17,5 │  23  │  14  │   60 │  63  │   С   │  2,9 │

│Ташаузская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ташауз        │1005 │ 38   │ 32   │  36,2│  46  │ 14,9 │  41  │  25  │   49 │  74  │   С   │  1,9 │

│Чарджоусская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Дарганата     │1000 │ 38   │ 33   │  36,6│  47  │ 16,1 │  41  │  28  │   60 │  60  │   С   │  1,9 │

│Керки         │ 985 │ 40   │ 34   │  38,4│  46  │ 16,7 │  37  │  24  │   46 │  39  │   СЗ  │  1,7 │

│Репетек       │ 990 │ 42   │ 36   │  39,9│  50  │ 18,6 │  23  │  11  │   38 │  49  │   С   │  2,9 │

│Чарджоу       │ 995 │ 38   │ 33   │  36,8│  45  │ 15,2 │  36  │  22  │   39 │  63  │   С   │  3,1 │

│                                                                                                  │

│                     РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                                                        │

│                                                                                                  │

│Андижанская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Андижан       │ 970 │ 32,5 │ 36,4 │  35,1│  42  │ 15,5 │  -   │  -   │   -  │  64  │   -   │  0   │

│Бухарская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Бухара        │ 990 │ 34,1 │ 38,4 │  36,7│  46  │ 16,4 │  -   │  -   │   -  │  35  │   -   │  0   │

│Джизакская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Галляарал     │ 950 │ 33,3 │ 37,5 │  35,4│  43  │ 20   │  -   │  -   │   -  │  62  │   -   │  0   │

│Джизак        │ 970 │ 33,6 │ 37   │  35,8│  45  │ 15,1 │  -   │  -   │   -  │  69  │   -   │  0   │

│Каракалпакстан│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Каракалпакия  │1010 │ 33,2 │ 33,7 │  34,2│  46  │ 16,5 │  -   │  -   │   -  │  51  │   -   │  0   │

│Муйнак        │1010 │ 30,2 │ 35,1 │  31,8│  44  │  9,7 │  -   │  -   │   -  │  66  │   -   │  3,4 │

│Нукус         │1010 │ 33,4 │ 37,3 │  35,5│  45  │ 15,7 │  -   │  -   │   -  │  48  │   -   │  4,4 │

│Чимбай        │1010 │ 34,7 │ 39,2 │  34,2│  44  │ 15,1 │  -   │  -   │   -  │  33  │   -   │  0   │

│Кашкадарьин-  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ская область  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гузар         │ 950 │ 35,8 │ 40,1 │  38,1│  48  │ 16,8 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  0   │

│Мубарек       │ 990 │ 37,2 │ 41   │  39,5│  49  │ 17,3 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  4,3 │

│Навоийская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Навои         │ 970 │ 33,9 │ 38,2 │  36  │  46  │ 17,1 │  -   │  -   │   -  │  38  │   -   │  0   │

│Нурата        │ 950 │ 33,8 │ 37,8 │  35,3│  47  │ 16,1 │  -   │  -   │   -  │  47  │   -   │  0   │

│Наманганская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Касансай      │ 910 │ 32,9 │ 36,7 │  32,8│  41  │ 13,5 │  -   │  -   │   -  │  76  │   -   │  0   │

│Наманган      │ 970 │ 32,1 │ 35,7 │  34,9│  42  │ 14,6 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  0   │

│Самаркандская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Каттакурган   │ 950 │ 33,1 │ 37,2 │  35,8│  44  │ 15,6 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  0   │

│Самарканд     │ 930 │ 31,7 │ 36   │  33,7│  42  │ 16,5 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  0   │

│Сурхандарьин- │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ская область  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Денау         │ 950 │ 33,7 │ 37,4 │  36,9│  45  │ 16,7 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  0   │

│Термез        │ 970 │ 38,2 │ 42,2 │  39,4│  47  │ 18,7 │  -   │  -   │   -  │  37  │   -   │  0   │

│Шерабад       │ 970 │ 36,2 │ 40   │  39,1│  47  │ 14,9 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  3,1 │

│Сырдарьинская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Сырдарья      │ 990 │ 33,1 │ 37,1 │  36  │  45  │ 18,7 │  -   │  -   │   -  │  53  │   -   │  0   │

│Ташкентская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ташкент       │ 950 │ 33   │ 37,5 │  35,4│  45  │ 16,8 │  -   │  -   │   -  │  50  │   -   │  1,4 │

│Чарвак        │ 910 │ 29,8 │ 34,4 │  31,9│  42  │ 14,8 │  -   │  -   │   -  │  99  │   -   │  0   │

│Ферганская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Коканд        │ 970 │ 32,3 │ 35,8 │  34,8│  42  │ 15,3 │  -   │  -   │   -  │  -   │   -   │  0   │

│Фергана       │ 950 │ 32   │ 35,9 │  34,3│  42  │ 15,4 │  -   │  -   │   -  │  85  │   -   │  0   │

│Хорезмская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ургенч        │1010 │ 33,5 │ 37,6 │  35,4│  45  │ 14,6 │  -   │  -   │   -  │  42  │   -   │  0   │

│                                                                                                  │

│                            УКРАИНА                                                               │

│                                                                                                  │

│Винницкая     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Винница       │ 980 │ 27   │ 23   │  24  │  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 112  │   СЗ  │  1,3 │

│Волынская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ковель        │ 995 │ 27   │ 23   │  23,7│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 122  │   З   │  1,4 │

│Луцк          │ 990 │ 26   │ 22   │  23,6│  36  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 114  │   З   │  1,9 │

│Днепропетров- │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│ская область  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Днепропетровск│1000 │ 31   │ 27   │  27,4│  40  │   -  │  -   │  -   │   -  │  82  │   С   │  2,6 │

│Комиссаровка  │1005 │ 30   │ 26   │  26,5│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  91  │   С   │  1,8 │

│Кривой Рог    │  -  │ 31   │ 26   │  27,2│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │  75  │   С   │  2,6 │

│Донецкая      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Донецк        │ 990 │ 30   │ 26   │  26,9│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 125  │   СВ  │  2,3 │

│Житомирская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Житомир       │ 990 │ 26   │ 22   │  23,7│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 180  │   -   │  1,7 │

│Овруч         │ 995 │ 26   │ 21   │  23,8│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 158  │   СЗ  │  0,9 │

│Закарпатская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ужгород       │1000 │ 27   │ 24   │  25,9│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  75  │   В   │  1,5 │

│Запорожская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Запорожье     │1010 │ 31   │ 27   │  28,1│  40  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 120  │   С   │  1,1 │

│Кирилловка    │ 990 │ 29   │ 26   │  26,8│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 114  │   С   │  1,9 │

│Ивано -       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Франковская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ивано-        │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Франковск     │ 985 │ 26   │ 21   │  23,6│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │  93  │   З   │  1,4 │

│Киевская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Киев          │ 995 │ 29   │ 24   │  25,2│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 103  │   С   │  1,6 │

│Кировоградская│     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Гайворон      │  -  │ 27   │ 24   │  25,4│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  95  │   СЗ  │  1,2 │

│Знаменка      │ 995 │ 28   │ 24   │  25,8│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 136  │   С   │  1,5 │

│Кировоград    │ 995 │ 29   │ 25   │  25,9│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 122  │   СЗ  │  2,8 │

│Луганская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Луганск       │1010 │ 30   │ 26   │  27,8│  41  │   -  │  -   │  -   │   -  │  80  │   З   │  1,4 │

│Львовская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Львов         │ 975 │ 26   │ 22   │  22,9│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │  92  │   З   │  2   │

│Николаевская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Николаев      │1010 │ 31   │ 26   │  28,5│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 144  │   С   │  2,1 │

│Одесская      │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Измаил        │1015 │ 27   │ 24   │  25,8│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │  76  │   С   │  2,3 │

│Любашевка     │ 995 │ 29   │ 24   │  25,9│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 102  │   С   │  2,1 │

│Одесса        │1010 │ 28   │ 24   │  25,4│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 103  │   С   │  2,1 │

│Раздельное    │1000 │ 30   │ 26   │  27  │  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 106  │   СЗ  │  1,8 │

│Сарата        │  -  │ 31   │ 27   │  27,7│  41  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 100  │   С   │  1,5 │

│Полтавская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Лубны         │1000 │ 27   │ 24   │  25,7│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │  84  │   СЗ  │  1,5 │

│Полтава       │ 995 │ 29   │ 25   │  26  │  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 178  │   З   │  1,7 │

│Ровенская     │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ровно         │1000 │ 26   │ 22   │  23,5│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │  66  │   З   │  2,2 │

│Сарны         │1000 │ 26   │ 23   │  24  │  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 106  │   З   │  1,1 │

│Сумская       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ромны         │ 995 │ 27   │ 23   │  24,9│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  86  │   СЗ  │  1,2 │

│Сумы          │ 995 │ 27   │ 23   │  25,1│  40  │   -  │  -   │  -   │   -  │  89  │   СЗ  │  2   │

│Тернопольская │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Тернополь     │ 975 │ 25   │ 21   │  23  │  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 106  │   СЗ  │  1,3 │

│Харьковская   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Лозовая       │ 995 │ 30   │ 26   │  26,8│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │  75  │   СВ  │  0,7 │

│Харьков       │1000 │ 29   │ 25   │  26,4│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  83  │   С   │  1,2 │

│Херсонская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Аскания-Нова  │1010 │ 31   │ 27   │  28,6│  40  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 123  │   С   │  2,4 │

│Геническ      │1015 │ 29   │ 25   │  27,1│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 114  │   С   │  2,6 │

│Херсон        │1010 │ 30   │ 26   │  28  │  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  86  │   С   │  2,3 │

│Хмельницкая   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Хмельницкий   │ 980 │ 26   │ 20   │  23,7│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 106  │   СЗ  │  1,4 │

│Черкасская    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Золотоноша    │1005 │ 29   │ 24   │  25,6│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  89  │   СЗ  │  1,8 │

│Умань         │ 990 │ 29   │ 23   │  24,8│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 155  │   СЗ  │  1,5 │

│Черниговская  │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Чернигов      │1000 │ 28   │ 23   │  24,5│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │  78  │   С   │  2,1 │

│Черновицкая   │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│область       │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Черновцы      │ 990 │ 26   │ 23   │  24,5│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 117  │   СЗ  │  2   │

│Автономная    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Республика    │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Крым          │     │      │      │      │      │      │      │      │      │      │       │      │

│Ай-Петри      │ 880 │ 23   │ 19   │  20,4│  30  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 215  │   СЗ  │  3,3 │

│Клепинино     │1010 │ 30   │ 27   │  28,3│  41  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 114  │   СЗ  │  1,9 │

│Симферополь   │ 990 │ 29   │ 26   │  27,6│  39  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 122  │   В   │  2,7 │

│Феодосия      │1015 │ 29   │ 25   │  27,5│  38  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 109  │   СЗ  │  2,4 │

│Ялта          │1010 │ 31   │ 26   │  27,3│  37  │   -  │  -   │  -   │   -  │ 189  │   З   │  1,1 │

│                                                                                                  │

│    Примечание.   Абсолютная   максимальная  температура  воздуха                                 │

│выбрана    из   ряда  наблюдений  за период  1881 -  1985 гг.;  в                                 │

│СНиП  2.01.01-82   "Строительная   климатология   и    геофизика"                                 │

│абсолютная максимальная температура воздуха для отдельных пунктов                                 │

│определялась методом приведения.                                                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Таблица 3

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °C

┌──────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│  Республика, │  I  │ II  │ III │ IV  │  V  │ VI  │ VII │ VIII│ IX  │  X  │  XI │ XII │ Год │

│край, область,│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│    пункт     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

├──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│       1      │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │ 13  │ 14  │

├──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│                                                                                            │

│                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                   │

│                                                                                            │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Адыгея        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Майкоп        │ -1,4│  0,3│  4,1│ 11,3│ 16,5│ 19,7│ 22,2│ 21,9│ 17,1│ 11,2│  6,2│  1,4│ 10,9│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Алтай         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Алейск        │-17,6│-16,3│ -8,7│  3,3│ 12,2│ 18,4│ 20,3│ 17,2│ 11,3│  3,2│ -7,5│-15,1│  1,7│

│Барнаул       │-17,5│-16,1│ -9,1│  2,1│ 11,4│ 17,7│ 19,8│ 16,9│ 10,8│  2,5│ -7,9│-15,0│  1,3│

│Беля          │ -9,2│ -8,1│ -3,2│  3,2│  9,5│ 14,6│ 16,9│ 15,5│ 10,7│  4,1│ -3,2│ -7,9│  3,6│

│Бийск         │-17,7│-16,5│ -9,2│  2,3│ 11,3│ 17,2│ 19,2│ 16,3│ 10,5│  2,6│ -8,1│-15,1│  1,1│

│Змеиногорск   │-15,1│-14,4│ -7,9│  2,9│ 11,7│ 17,3│ 19,2│ 16,6│ 11,3│  3,5│ -6,6│-13,2│  2,1│

│Катанда       │-22,8│-18,8│ -9,2│  2,3│  9,5│ 14,2│ 15,5│ 13,3│  7,9│  0,2│-11,4│-19,9│ -1,6│

│Кош-Агач      │-30,5│-26,8│-15,0│ -1,4│  6,2│ 12,3│ 14,0│ 12,0│  5,8│ -3,8│-17,1│-26,9│ -5,9│

│Онгудай       │-21,1│-17,5│ -7,2│  3,5│ 10,0│ 14,9│ 16,3│ 13,9│  8,5│  1,1│-10,1│-18,3│ -0,5│

│Родино        │-17,7│-16,9│ -9,8│  3,3│ 12,5│ 18,6│ 20,5│ 17,4│ 11,6│  3,0│ -7,4│-15,1│  1,7│

│Рубцовск      │-17,5│-16,4│ -8,9│  3,6│ 12,6│ 18,7│ 20,5│ 17,7│ 11,8│  3,7│ -7,1│-14,9│  2,0│

│Славгород     │-18,9│-18,2│-10,6│  3,0│ 12,5│ 18,9│ 20,8│ 17,6│ 11,8│  3,0│ -7,8│-15,9│  1,4│

│Тогул         │-16,5│-15,3│ -8,7│  1,7│ 10,5│ 16,7│ 18,8│ 15,8│ 10,3│  2,4│ -8,1│-15,0│  1,1│

│Амурская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Архара        │-26,7│-21,8│-10,7│  2,5│ 11,0│ 17,2│ 20,9│ 18,8│ 11,9│  2,4│-12,0│-23,6│ -0,8│

│Белогорск     │-27,1│-20,7│-10,9│  1,8│ 10,3│ 17,4│ 21,1│ 18,7│ 11,7│  1,3│-13,5│-24,0│ -1,2│

│Благовещенск  │-24,1│-18,7│ -9,1│  2,7│ 11,1│ 17,9│ 21,4│ 19,1│ 12,2│  2,2│-11,5│-21,8│  0,1│

│Бомнак        │-32,2│-24,8│-13,1│ -1,6│  7,9│ 14,7│ 17,8│ 15,3│  8,5│ -2,8│-20,0│-30,7│ -5,1│

│Братолюбовка  │-28,0│-21,8│-12,1│  0,8│  9,5│ 16,3│ 19,9│ 17,6│ 10,8│  0,5│-14,3│-25,3│ -2,2│

│Бысса         │-30,7│-24,3│-12,8│ -0,4│  8,8│ 15,2│ 18,7│ 16,2│  9,1│ -1,0│-16,8│-28,1│ -3,8│

│Гош           │-31,2│-24,6│-14,0│  0,3│  9,1│ 15,9│ 19,3│ 16,9│  9,9│ -0,6│-16,3│-28,2│ -3,6│

│Дамбуки       │-31,1│-24,9│-15,1│ -1,9│  7,5│ 14,4│ 17,9│ 15,3│  8,2│ -3,3│-18,8│-28,9│ -5,1│

│Ерофей        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Павлович      │-27,6│-22,0│-13,0│ -1,2│  7,5│ 15,0│ 18,3│ 15,0│  7,9│ -3,4│-17,6│-26,3│ -4,0│

│Завитинск     │-26,9│-20,9│-11,6│  1,3│  9,7│ 16,7│ 20,3│ 18,1│ 11,3│  1,1│-13,4│-24,0│ -1,5│

│Зея           │-30,1│-23,8│-13,6│ -0,6│  8,4│ 15,3│ 18,6│ 15,7│  9,0│ -2,4│-17,8│-28,0│ -4,1│

│Норск         │-31,8│-25,1│-13,3│  0,2│  9,4│ 16,0│ 19,3│ 17,0│  9,9│ -0,3│-16,8│-29,0│ -3,7│

│Огорон        │-29,3│-23,1│-13,9│  2,3│  7,0│ 13,8│ 17,1│ 14,5│  8,0│ -3,3│-18,0│-27,3│ -4,7│

│Поярково      │-26,9│-21,6│-11,5│  2,1│ 10,4│ 17,1│ 20,9│ 18,8│ 11,9│  1,8│-12,4│-23,7│ -1,1│

│Свободный     │-27,7│-21,6│-12,1│  1,0│  9,6│ 16,6│ 20,2│ 17,7│ 10,6│  0,0│-14,9│-25,4│ -2,2│

│Сковородино   │-29,1│-23,4│-14,1│ -1,8│  7,2│ 14,5│ 18,0│ 15,0│  7,7│ -3,8│-18,4│-27,7│ -4,7│

│Средняя Нюкжа │-34,7│-28,9│-18,4│ -5,4│  5,3│ 13,2│ 16,8│ 13,4│  5,7│ -6,6│-22,9│-32,9│ -8,0│

│Тыган-Уркан   │-26,4│-21,6│-13,4│ -1,5│  7,5│ 14,6│ 18,1│ 15,1│  7,9│ -3,4│-17,2│-25,2│ -3,8│

│Тында         │-31,7│-25,9│-16,2│ -3,8│  6,0│ 13,4│ 17,1│ 13,9│  6,3│ -5,7│-21,5│-30,2│ -6,5│

│Унаха         │-30,0│-24,5│-15,9│ -3,5│  6,2│ 13,6│ 17,2│ 14,1│  6,9│ -5,1│-20,2│-28,3│ -5,8│

│Усть-Нюкжа    │-32,3│-26,4│-15,2│ -3,1│  6,5│ 14,3│ 17,6│ 14,3│  6,8│ -4,9│-21,2│-31,1│ -6,2│

│Черняево      │-27,9│-22,4│-12,5│  0,2│  8,8│ 16,1│ 19,6│ 16,8│  9,7│ -1,2│-16,0│-25,9│ -2,9│

│Шимановск     │-27,7│-21,9│-12,2│  0,6│  9,1│ 16,1│ 19,7│ 16,9│ 10,0│ -0,8│-15,7│-25,3│ -2,6│

│Экимчан       │-33,1│-24,8│-14,9│ -3,2│  6,0│ 13,0│ 16,8│ 14,5│  7,7│ -3,5│-19,3│-30,5│ -5,9│

│Архангельская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Архангельск   │-12,9│-12,5│ -8,0│ -0,9│  6,0│ 12,4│ 15,6│ 13,6│  7,9│  1,5│ -4,1│ -9,5│  0,8│

│Борковская    │-17,8│-16,4│-11,2│ -2,9│  3,1│ 10,2│ 13,5│ 11,0│  5,5│ -1,7│ -8,1│-13,9│ -2,4│

│Емецк         │-14,1│-12,8│ -7,3│ -0,1│  6,6│ 13,4│ 16,1│ 13,9│  8,0│  1,2│ -4,5│-10,2│  0,9│

│Койнас        │-16,5│-15,0│ -9,6│ -1,3│  4,6│ 11,8│ 15,2│ 12,7│  6,6│ -0,3│ -6,8│-12,9│ -1,0│

│Котлас        │-14,6│-12,6│ -6,4│  1,6│  8,6│ 14,4│ 17,2│ 14,4│  8,3│  1,4│ -5,3│-11,2│  1,4│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Мезень        │-14,3│-13,7│ -9,5│ -2,6│  3,4│  9,9│ 13,6│ 11,9│  6,6│ -0,2│ -6,2│-11,4│ -1,1│

│Онега         │-12,0│-11,6│ -7,2│  0,1│  6,4│ 12,7│ 15,9│ 13,9│  8,4│  1,9│ -3,6│  9,0│  1,3│

│Астраханская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Астрахань     │ -6,7│ -5,6│  0,4│  9,9│ 18,0│ 22,8│ 25,3│ 23,6│ 17,3│  9,6│  2,4│ -3,2│  9,5│

│Верхний       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Баскунчак     │ -9,5│ -9,1│ -2,1│  9,6│ 17,4│ 22,3│ 25,6│ 23,5│ 16,6│  7,6│  0,5│ -5,7│  8,0│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Башкортостан  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Белорецк      │-16,2│-14,4│ -7,8│  2,7│ 10,2│ 14,5│ 16,0│ 14,2│  8,7│  0,7│ -7,4│-13,8│  0,6│

│Дуван         │-15,7│-14,3│ -7,5│  2,8│ 10,6│ 15,3│ 17,0│ 14,8│  9,3│  1,1│ -6,7│-12,6│  1,2│

│Мелеуз        │-15,5│-14,4│ -7,5│  4,6│ 13,6│ 17,8│ 19,6│ 17,9│ 11,7│  3,2│ -5,1│-11,8│  2,8│

│Уфа           │-14,9│-13,7│ -6,7│  4,4│ 13,3│ 17,3│ 18,9│ 16,8│ 11,1│  2,8│ -5,1│-11,2│  2,8│

│Янаул         │-15,5│-13,7│ -7,1│  2,9│ 11,2│ 15,1│ 17,1│ 14,5│  9,2│  0,8│ -6,1│-11,7│  1,5│

│Белгородская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Белгород      │ -8,5│ -6,4│ -2,5│  7,5│ 14,6│ 17,9│ 19,9│ 18,7│ 12,9│  6,4│  0,3│ -4,5│  6,4│

│Брянская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Брянск        │ -9,1│ -8,4│ -3,2│  5,9│ 12,8│ 16,7│ 18,1│ 16,9│ 11,5│  5,0│ -0,4│ -5,2│  5,1│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бурятия       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бабушкин      │-16,4│-16,6│ -9,7│ -0,7│  5,2│ 10,7│ 14,2│ 14,2│  8,9│  2,5│ -5,1│-10,5│ -0,3│

│Баргузин      │-27,4│-23,7│-12,1│ -0,3│  7,8│ 15,1│ 18,4│ 15,9│  8,6│ -0,6│-12,8│-23,2│ -2,9│

│Багдарин      │-29,4│-25,2│-15,4│ -3,5│  5,2│ 12,5│ 15,3│ 12,2│  5,1│ -5,0│-19,0│-28,0│ -6,3│

│Кяхта         │-21,9│-18,2│ -8,6│  2,0│  9,5│ 16,6│ 18,9│ 16,4│  9,2│  0,6│-10,5│-19,2│ -0,4│

│Монды         │-19,9│-17,6│-10,1│ -1,8│  5,6│ 12,1│ 14,2│ 12,0│  5,5│ -2,2│-11,8│-18,2│ -2,7│

│Нижнеангарск  │-22,6│-21,3│-13,4│ -3,2│  4,3│ 11,2│ 15,5│ 14,6│  8,3│ -0,6│-11,8│-18,4│ -3,1│

│Сосново-      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Озерское      │-24,7│-21,8│-13,2│ -2,9│  4,7│ 13,5│ 16,4│ 13,6│  6,4│ -2,6│-14,2│-21,7│ -3,9│

│Уакит         │-28,3│-24,5│-15,7│ -5,2│  3,5│ 11,6│ 14,8│ 11,8│  4,7│ -6,0│-18,7│-26,5│ -6,5│

│Улан-Удэ      │-24,8│-21,0│-10,2│  1,1│  8,7│ 16,0│ 19,3│ 16,4│  8,7│ -0,2│-12,4│-21,4│ -1,7│

│Хоринск       │-25,6│-22,0│-10,7│  0,4│  8,4│ 16,2│ 18,8│ 15,8│  8,0│ -1,1│-13,4│-21,9│ -2,3│

│Владимирская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Владимир      │-11,1│-10,0│ -4,3│  4,9│ 12,2│ 16,6│ 17,9│ 16,4│ 10,7│  3,7│ -2,7│ -7,5│  3,9│

│Муром         │-11,5│-10,9│ -4,9│  4,7│ 12,5│ 16,7│ 18,7│ 17,2│ 11,3│  4,1│ -2,3│ -8,2│  4,0│

│Волгоградская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Волгоград     │ -9,1│ -7,6│ -1,4│ 10,0│ 17,0│ 21,0│ 23,4│ 22,0│ 16,2│  7,5│  1,4│ -4,2│  8,0│

│Волгоград     │ -7,6│ -7,0│ -1,0│ 10,0│ 16,7│ 21,3│ 23,6│ 22,1│ 16,0│  8,0│ -0,6│ -4,2│  8,2│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Камышин       │-10,4│ -9,9│ -4,0│  7,7│ 16,2│ 20,7│ 23,2│ 21,5│ 15,1│  6,7│ -0,8│ -6,7│  6,6│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Костычевка    │-11,7│-11,6│ -5,2│  7,2│ 15,7│ 20,2│ 22,7│ 21,0│ 14,5│  6,0│ -1,3│ -8,1│  5,8│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Котельниково  │ -7,4│ -6,8│ -0,8│  9,5│ 17,0│ 21,2│ 24,0│ 22,7│ 16,2│  8,3│  1,9│ -3,7│  8,5│

│Новоаннинский │-10,0│ -9,1│ -3,4│  7,8│ 15,4│ 19,6│ 21,4│ 20,2│ 14,0│  5,9│ -0,5│ -5,8│  6,3│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Эльтон        │-10,2│-10,1│ -3,0│  9,1│ 17,3│ 22,2│ 24,6│ 23,1│ 16,1│  7,4│ -0,1│ -6,7│  7,5│

│Вологодская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бабаево       │-11,6│-10,5│ -5,4│  2,4│  9,5│ 14,7│ 16,8│ 14,9│  9,2│  2,9│ -2,6│ -8,0│  2,7│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Вологда       │-12,6│-11,6│ -5,9│  2,3│  9,6│ 14,9│ 16,8│ 15,0│  9,1│  2,5│ -3,5│ -8,9│  2,3│

│Вытегра       │-10,9│-10,4│ -5,9│  1,8│  8,4│ 13,8│ 16,7│ 14,7│  9,2│  3,0│ -2,8│ -8,0│  2,5│

│Никольск      │-13,8│-12,9│ -6,6│  2,0│  9,0│ 14,5│ 16,8│ 14,5│  8,5│  1,6│ -4,6│-10,8│  1,5│

│Тотьма        │-13,1│-11,9│ -6,2│  2,1│  9,1│ 14,3│ 17,0│ 14,5│  8,5│  1,9│ -4,5│-10,4│  1,8│

│Воронежская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Воронеж       │ -9,8│ -9,6│ -3,7│  6,6│ 14,6│ 17,9│ 19,9│ 18,6│ 13,0│  5,9│ -0,6│ -6,2│  5,6│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Дагестан      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Дербент       │  1,5│  1,7│  4,1│  9,4│ 16,1│ 21,4│ 24,7│ 24,5│ 20,1│ 14,4│  8,7│  4,3│ 12,5│

│Махачкала     │ -0,5│  0,2│  3,5│  9,4│ 16,3│ 21,5│ 24,6│ 24,1│ 19,4│ 13,4│  7,2│  2,6│ 11,8│

│Южно-Сухокумск│ -3,6│ -2,5│  2,4│ 10,6│ 17,8│ 22,4│ 25,1│ 24,2│ 18,2│ 10,8│  4,8│  0,5│ 10,9│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Ивановская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Иваново       │-11,9│-10,9│ -5,1│  4,1│ 11,4│ 15,8│ 17,6│ 15,8│ 10,1│  3,5│ -3,1│ -8,1│  3,3│

│Кинешма       │-11,7│-11,3│ -5,6│  3,4│ 11,1│ 15,9│ 18,2│ 15,9│ 10,0│  3,3│ -3,5│ -9,1│  3,0│

│Иркутская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Алыгджер      │-16,7│-14,6│ -7,8│ -0,2│  6,2│ 12,2│ 13,8│ 12,0│  6,4│  0,1│ -8,9│-15,1│ -1,1│

│Бодайбо       │-30,8│-26,8│-15,4│ -2,7│  6,1│ 14,2│ 17,6│ 14,5│  6,9│ -3,1│-18,6│-28,9│ -5,6│

│Братск        │-20,7│-19,4│-10,2│ -1,2│  6,2│ 14,0│ 17,8│ 14,8│  8,1│ -0,5│ -9,8│-18,4│ -1,6│

│Верхняя Гутара│-19,8│-17,2│-10,6│ -2,1│  4,8│ 11,3│ 13,7│ 11,0│  4,9│ -2,1│-11,5│-18,0│ -3,0│

│Дубровское    │-28,6│-23,2│-13,6│ -2,9│  5,7│ 14,3│ 17,7│ 14,0│  6,4│ -2,3│-17,4│-25,8│ -4,6│

│Ербогачен     │-31,0│-28,2│-17,2│ -5,0│  4,7│ 14,0│ 17,1│ 13,0│  5,3│ -5,6│-21,9│-30,1│ -7,1│

│Жигалово      │-28,4│-25,1│-13,8│ -1,0│  7,2│ 14,6│ 17,4│ 14,1│  6,5│ -2,4│-15,7│-25,4│ -4,3│

│Зима          │-23,0│-20,0│-10,1│  1,1│  8,7│ 15,8│ 18,0│ 14,9│  8,1│ -0,1│-12,2│-20,5│ -1,6│

│Ика           │-29,4│-24,3│-15,4│ -3,9│  5,3│ 13,7│ 16,7│ 13,0│  5,7│ -3,6│-18,2│-28,1│ -5,7│

│Илимск        │-25,4│-22,0│-12,6│ -1,6│  6,3│ 14,2│ 17,6│ 14,2│  6,6│ -2,0│-14,8│-23,8│ -3,6│

│Иркутск       │-20,6│-18,1│ -9,4│  1,0│  8,5│ 14,8│ 17,6│ 15,0│  8,2│  0,5│-10,4│-18,4│ -0,9│

│Ичера         │-28,2│-25,4│-14,6│ -2,7│  6,4│ 14,6│ 17,6│ 14,0│  6,6│ -3,0│-17,6│-26,7│ -4,9│

│Киренск       │-27,4│-23,8│-13,8│ -2,2│  6,7│ 15,0│ 18,3│ 14,8│  7,0│ -2,4│-15,9│-25,8│ -4,1│

│Мама          │-28,9│-23,9│-14,3│ -2,8│  5,9│ 14,1│ 17,9│ 14,4│  6,8│ -2,1│-17,4│-26,1│ -4,7│

│Марково       │-27,8│-23,3│-13,7│ -1,8│  7,1│ 15,2│ 18,0│ 14,7│  7,1│ -2,0│-15,8│-26,0│ -4,0│

│Наканно       │-35,1│-31,3│-18,4│ -6,5│  3,8│ 13,3│ 16,7│ 12,6│  4,8│ -6,5│-24,8│-33,7│ -8,8│

│Невон         │-24,9│-23,2│-13,3│ -1,8│  6,5│ 14,6│ 17,6│ 14,1│  6,9│ -1,4│-14,4│-23,4│ -3,6│

│Непа          │-27,9│-25,4│-14,6│ -3,5│  5,6│ 13,9│ 16,8│ 12,9│  5,7│ -4,0│-18,5│-27,2│ -5,5│

│Орлинга       │-26,7│-23,3│-13,2│ -1,9│  6,8│ 14,3│ 17,1│ 13,9│  6,6│ -2,0│-15,0│-24,7│ -4,0│

│Перевоз       │-26,5│-25,0│-15,4│ -3,5│  5,5│ 13,4│ 16,8│ 13,2│  5,7│ -3,9│-17,6│-25,6│ -5,2│

│Преображенка  │-29,2│-24,2│-15,4│ -3,9│  5,6│ 14,7│ 17,7│ 13,5│  5,8│ -4,1│-18,6│-28,4│ -5,5│

│Слюдянка      │-17,4│-17,0│ -9,9│ -0,3│  6,0│ 11,8│ 15,3│ 14,2│  7,8│ -1,7│ -7,3│-13,5│ -0,7│

│Тайшет        │-19,5│-17,2│ -9,1│  0,7│  8,4│ 15,8│ 18,3│ 15,0│  8,3│  0,2│-10,6│-18,4│ -0,7│

│Тулун         │-21,5│-18,3│-10,2│  0,0│  7,7│ 14,4│ 17,2│ 14,1│  7,3│ -0,6│-11,8│-20,1│ -1,8│

│Усть-Ордынский│-24,8│-22,3│-12,5│  0,6│  8,2│ 15,6│ 18,0│ 15,1│  7,7│ -0,8│-14,2│-21,9│ -2,6│

│Бурятский АО  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кабардино -   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Балкарская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Нальчик       │ -4,0│ -2,8│  1,8│  9,5│ 15,4│ 19,1│ 21,6│ 21,0│ 16,0│  9,4│  3,8│ -1,3│  9,1│

│Калининград-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ская область  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Калининград   │ -3,1│ -2,5│  0,6│  6,2│ 11,6│ 15,2│ 17,3│ 16,7│ 13,0│  7,8│  2,9│ -0,9│  7,1│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Калмыкия -    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Хальмг Тангч  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Элиста        │ -6,8│ -6,2│ -0,3│  9,5│ 16,9│ 21,5│ 24,4│ 23,2│ 16,8│  8,9│  2,1│ -2,9│  8,9│

│Калужская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Калуга        │-10,1│ -8,9│ -3,9│  4,8│ 12,3│ 16,2│ 18,0│ 16,5│ 11,0│  4,7│ -1,5│ -6,5│  4,4│

│Камчатская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Апука -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Корякский АО  │-10,9│-13,1│-11,9│ -6,5│  0,7│  6,1│  9,8│ 10,4│  6,5│ -1,7│ -8,5│-12,1│ -2,6│

│Ича -         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Корякский АО  │-12,0│-12,6│ -9,3│ -3,2│  2,1│  6,3│ 10,3│ 11,4│  8,7│  3,1│ -4,0│ -9,0│ -0,7│

│Ключи         │-16,1│-14,0│ -9,7│ -2,7│  4,2│ 10,8│ 14,6│ 13,6│  8,7│  1,5│ -7,5│-14,1│ -0,9│

│Козыревск     │-17,9│-15,1│-10,2│ -2,1│  5,1│ 11,5│ 14,9│ 13,6│  8,1│  0,4│ -9,8│-16,7│ -1,5│

│Корф -        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Корякский АО  │-13,6│-16,1│-12,7│ -6,5│  0,5│  7,4│ 12,1│ 12,0│  7,4│ -2,0│ -9,5│-14,0│ -2,9│

│Лопатка, мыс  │ -5,1│ -5,9│ -4,4│ -1,5│  1,1│  4,1│  7,5│  9,4│  8,7│  5,2│  0,3│ -3,1│  1,3│

│Мильково      │-19,9│-17,0│-11,9│ -2,5│  5,2│ 11,6│ 15,0│ 13,6│  8,0│  0,3│-10,9│-17,6│ -2,1│

│Начики        │-18,3│-16,5│-11,8│ -4,4│  1,9│  7,7│ 12,0│ 11,8│  7,3│  0,5│ -9,4│-16,4│ -3,0│

│о. Беринга    │ -3,5│ -3,8│ -3,0│ -0,8│  2,0│  5,2│  8,6│ 10,5│  8,9│  4,5│  0,1│ -2,5│  2,2│

│Оссора -      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Корякский АО  │-13,3│-13,9│-12,2│ -6,4│  0,6│  6,9│ 11,8│ 12,0│  7,8│  0,1│ -7,6│-12,5│ -2,2│

│Петропавловск-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Камчатский    │ -7,5│ -7,5│ -4,8│ -0,5│  3,8│  8,3│ 12,2│ 13,2│ 10,1│  4,8│ -1,7│ -5,5│  2,1│

│Семлячики     │ -6,3│ -6,2│ -4,7│ -1,0│  3,2│  7,3│ 11,4│ 12,8│  9,9│  4,7│ -1,8│ -5,2│  2,0│

│Соболево      │-14,0│-14,1│-10,0│ -3,3│  2,6│  7,4│ 11,2│ 11,9│  8,5│  2,7│ -5,6│-10,9│ -1,1│

│Кроноки       │ -8,5│ -8,2│ -6,2│ -1,6│  2,6│  6,6│ 10,7│ 11,7│  8,6│  2,8│ -3,3│ -7,4│  0,6│

│Ука           │-15,8│-16,3│-13,5│ -6,2│ -0,1│  6,3│ 12,2│ 12,6│  8,1│  0,7│ -7,1│-13,2│ -2,7│

│Октябрьская   │-12,1│-12,6│ -8,7│ -2,5│  2,1│  6,1│  9,8│ 11,4│  9,3│  4,1│ -3,0│ -9,0│ -0,4│

│Усть-         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Воямполка -   │-16,8│-16,8│-13,5│ -5,8│  1,3│  6,4│ 10,0│ 10,5│  7,1│  0,5│ -7,7│-13,7│ -3,2│

│Корякский АО  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Усть-Камчатск │-11,4│-11,2│ -9,0│ -3,6│  1,6│  6,8│ 11,2│ 12,2│  9,0│  2,6│ -4,7│ -9,7│ -0,5│

│Усть-Хайрюзово│-14,2│-14,4│-11,3│ -4,5│  2,2│  7,3│ 11,2│ 11,7│  8,0│  1,6│ -5,7│-11,1│ -1,6│

│Карачаево -   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Черкесская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Черкесск      │ -4,4│ -2,3│  1,5│  9,0│ 14,8│ 18,3│ 21,1│ 20,6│ 15,7│  9,6│  3,7│ -1,1│  8,8│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Карелия       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кемь          │-10,6│-10,8│ -6,9│ -1,0│  4,5│ 10,5│ 13,8│ 13,1│  8,4│  2,2│ -2,8│ -7,1│  1,1│

│Лоухи         │-12,1│-12,4│ -8,3│ -1,7│  4,7│ 11,6│ 14,8│ 12,8│  7,2│  1,0│ -4,4│ -8,5│  0,4│

│Олонец        │-10,3│-10,5│ -6,3│  1,3│  8,6│ 13,6│ 16,4│ 14,7│  9,3│  3,4│ -1,8│ -7,1│  2,6│

│Паданы        │-11,0│-11,2│ -7,1│ -0,1│  5,8│ 12,2│ 15,5│ 13,5│  8,4│  2,4│ -3,1│ -8,0│  1,4│

│Петрозаводск  │-11,1│-10,4│ -5,4│  1,3│  7,6│ 13,6│ 15,7│ 14,1│  8,9│  2,9│ -2,6│ -7,2│  2,3│

│Реболы        │-11,9│-11,8│ -7,6│ -0,5│  6,1│ 12,9│ 16,0│ 13,7│  8,0│  1,6│ -3,5│ -8,6│  1,2│

│Сортавала     │ -9,0│ -9,6│ -5,5│  1,4│  8,1│ 13,7│ 16,7│ 14,8│  9,4│  3,8│ -1,3│ -6,1│  3,0│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Кемеровская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кемерово      │-18,8│-16,9│ -9,8│  1,0│  9,7│ 16,3│ 18,8│ 15,4│  9,5│  1,3│ -9,6│-16,9│  0,0│

│Киселевск     │-17,2│-15,5│ -8,1│  2,0│ 10,0│ 16,6│ 18,8│ 15,8│ 10,0│  2,2│ -8,3│-15,4│  0,9│

│Кондома       │-19,1│-16,3│ -8,6│  0,9│  9,1│ 15,2│ 17,4│ 14,5│  8,6│  1,4│ -9,4│-17,0│ -0,3│

│Мариинск      │-17,8│-16,2│ -9,3│  0,8│  9,0│ 15,9│ 18,3│ 15,2│  9,1│  1,0│ -9,1│-16,2│  0,1│

│Тайга         │-18,8│-16,7│-10,4│ -0,3│  8,2│ 14,9│ 17,5│ 14,4│  8,4│  0,1│-10,3│-17,4│ -0,9│

│Тисуль        │-17,4│-15,9│ -8,5│  0,7│  8,8│ 15,7│ 17,9│ 14,8│  9,0│  1,2│ -9,0│-15,5│  0,2│

│Топки         │-18,2│-16,1│-10,2│ -0,2│  8,9│ 15,8│ 18,2│ 15,4│  9,2│  0,7│-10,2│-16,5│ -0,3│

│Усть-Кабырза  │-22,1│-18,0│-10,0│ -0,4│  8,1│ 14,6│ 16,9│ 14,5│  8,4│  0,4│-10,5│-19,0│ -1,4│

│Кировская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Вятка         │-14,4│-12,9│ -6,7│  2,2│ 10,0│ 15,4│ 17,9│ 15,3│  9,0│  1,5│ -5,7│-11,8│  1,6│

│Нагорск       │-14,9│-13,7│ -7,1│  1,6│  9,0│ 14,6│ 16,9│ 14,8│  8,5│  0,8│ -6,0│-12,5│  1,0│

│Савали        │-14,0│-13,2│ -7,4│  2,8│ 11,6│ 16,8│ 18,8│ 16,8│ 10,4│  2,8│ -5,2│-11,5│  2,4│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Коми          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Вендинга      │-15,8│-15,1│ -9,1│ -0,4│  6,2│ 12,4│ 15,5│ 13,0│  6,8│  0,0│ -6,7│-13,2│ -0,5│

│Воркута       │-20,3│-20,6│-16,5│ -9,0│ -2,8│  5,8│ 12,4│  9,5│  3,8│ -5,1│-13,6│-15,7│ -6,0│

│Объячево      │-14,9│-13,0│ -6,6│  1,7│  8,5│ 14,4│ 16,6│ 14,3│  8,2│  0,7│ -5,7│-11,6│  1,0│

│Петрунь       │-19,7│-18,8│-15,2│ -6,5│ -0,2│  8,4│ 13,8│ 11,0│  5,3│ -3,0│-11,3│-16,6│ -4,4│

│Печора        │-19,5│-17,7│-11,6│ -3,4│  3,4│ 11,1│ 16,0│ 12,3│  6,1│ -2,5│-10,6│-15,6│ -2,7│

│Сыктывкар     │-15,6│-14,1│ -7,7│  1,0│  7,6│ 14,0│ 16,7│ 14,0│  7,8│  0,3│ -6,7│-12,9│  0,4│

│Троицко-      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Печорск       │-18,0│-16,0│ -9,4│ -0,3│  5,7│ 12,8│ 15,9│ 13,0│  7,0│ -1,0│ -9,0│-15,5│ -1,2│

│Усть-Уса      │-18,4│-17,6│-12,9│ -4,3│  1,4│  9,5│ 14,1│ 11,6│  5,7│ -2,1│ -9,6│-15,6│ -3,2│

│Усть-Цильма   │-17,3│-15,8│-10,7│ -2,6│  3,1│ 10,6│ 14,5│ 12,0│  6,2│ -1,3│ -8,5│-14,2│ -2,0│

│Усть-Щугор    │-19,7│-17,7│-12,0│ -2,4│  3,7│ 11,4│ 15,2│ 12,3│  6,4│ -1,8│-10,2│-16,9│ -2,6│

│Ухта          │-17,3│-15,8│ -8,9│ -0,5│  5,4│ 12,1│ 15,7│ 12,7│  6,6│ -1,4│ -8,5│-13,6│ -1,1│

│Костромская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кострома      │-11,8│-11,1│ -5,3│  3,2│ 10,9│ 15,5│ 17,8│ 16,1│ 10,0│  3,2│ -2,9│ -8,7│  3,1│

│Чухлома       │-12,8│-11,6│ -5,7│  2,5│  9,7│ 14,8│ 17,0│ 15,1│  9,2│  2,4│ -3,6│ -9,8│  2,3│

│Шарья         │-13,0│-12,1│ -6,0│  2,9│ 10,2│ 15,1│ 17,4│ 15,1│  9,3│  2,3│ -4,7│-10,6│  2,2│

│Краснодарский │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│край          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Красная Поляна│  0,3│  1,3│  4,2│  9,5│ 14,2│ 17,1│ 19,5│ 19,4│ 15,6│ 10,8│  6,9│  2,2│ 10,1│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Краснодар     │ -1,6│ -0,6│  4,3│ 11,3│ 17,0│ 20,7│ 23,3│ 22,7│ 17,6│ 11,4│  5,6│  1,1│ 11,1│

│Приморско-    │ -2,5│ -2,1│  2,7│ 10,6│ 17,1│ 21,5│ 24,2│ 23,2│ 17,9│ 11,1│  5,1│  0,2│ 10,8│

│Ахтарск       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Сочи          │  5,9│  6,1│  8,2│ 11,7│ 16,1│ 19,9│ 22,8│ 23,1│ 19,9│ 15,7│ 11,7│  8,2│ 14,1│

│Тихорецк      │ -3,5│ -2,1│  2,8│ 11,1│ 16,6│ 20,8│ 23,2│ 22,6│ 17,3│ 10,1│  4,8│ -0,1│ 10,3│

│Красноярский  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│край          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Агата         │-34,6│-33,1│-23,1│-11,4│ -1,6│  7,7│ 13,7│ 10,6│  3,9│ -7,2│-24,9│-31,9│-11,0│

│Ачинск        │-17,7│-15,6│ -9,1│  0,4│  8,6│ 15,6│ 17,9│ 15,0│  9,0│  0,6│ -9,3│-16,3│ -0,1│

│Байкит -      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Эвенкийский АО│-30,9│-27,0│-15,4│ -3,9│  4,1│ 12,9│ 16,8│ 12,5│  5,4│ -5,0│-21,2│-29,8│ -6,8│

│Боготол       │-17,4│-16,0│ -9,1│  0,2│  8,1│ 15,3│ 17,8│ 14,6│  8,7│  0,8│ -9,7│-16,4│ -0,3│

│Богучаны      │-24,4│-22,4│-12,1│ -0,5│  7,2│ 15,7│ 18,8│ 14,9│  8,0│ -0,5│-13,4│-22,8│ -2,6│

│Ванавара -    │-29,8│-26,5│-15,7│ -3,7│  5,1│ 14,0│ 17,2│ 13,0│  5,6│ -4,4│-19,9│-28,5│ -6,1│

│Эвенкийский АО│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Вельмо        │-27,6│-24,8│-14,8│ -3,7│  4,3│ 13,1│ 16,8│ 12,7│  6,1│ -3,7│-18,1│-26,5│ -5,5│

│Верхнеимбатск │-24,7│-22,4│-14,3│ -5,1│  2,4│ 11,8│ 16,8│ 13,1│  6,8│ -3,5│-16,9│-24,0│ -5,0│

│Волочанка     │-31,2│-29,7│-25,7│-15,8│ -6,1│  5,9│ 13,0│  9,4│  2,4│ -1,6│-25,2│-27,8│-11,9│

│Диксон -      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Таймырский АО │-25,6│-25,7│-24,3│-17,2│ -8,1│  0,2│  4,6│  5,0│  1,6│ -7,3│-17,6│-22,3│-11,4│

│Дудинка -     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Таймырский АО │-28,0│-26,9│-22,8│-15,0│ -5,9│  5,1│ 13,2│ 10,5│  3,8│ -8,2│-21,1│-25,6│-10,1│

│Енисейск      │-22,0│-19,5│-10,7│ -0,9│  7,1│ 15,1│ 18,5│ 14,9│  8,2│ -0,5│-12,3│-20,7│ -1,9│

│Ессей -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Эвенкийский АО│-36,0│-34,1│-24,7│-13,8│ -3,3│  7,4│ 13,5│ 10,2│  2,6│-11,3│-27,9│-33,1│-12,5│

│Игарка        │-28,1│-26,3│-20,0│-10,8│ -2,0│  8,5│ 15,1│ 11,5│  5,1│ -6,5│-20,8│-26,2│ -8,4│

│Канск         │-20,2│-18,7│-10,3│  0,7│  8,6│ 16,0│ 18,8│ 15,6│  8,8│  0,4│-10,2│-18,6│ -0,8│

│Кежма         │-27,4│-25,1│-14,1│ -2,2│  6,3│ 14,9│ 18,1│ 14,2│  7,1│ -1,9│-15,8│-25,7│ -4,3│

│Ключи         │-17,7│-15,6│ -8,0│  0,8│  8,2│ 15,6│ 18,1│ 14,8│  8,5│  0,7│-10,1│-16,9│ -0,1│

│Красноярск    │-18,2│-16,8│ -7,8│  2,6│  9,4│ 16,6│ 19,1│ 15,7│  9,4│  1,5│ -8,8│-16,3│  0,5│

│Минусинск     │-20,8│-19,0│ -8,9│  3,0│ 10,5│ 17,2│ 19,8│ 16,9│ 10,0│  1,9│ -8,9│-17,8│  0,3│

│Таимба        │-30,1│-26,6│-15,6│ -3,4│  5,1│ 13,4│ 16,8│ 12,7│  5,3│ -4,2│-20,1│-29,1│ -6,3│

│Троицкое      │-22,8│-20,3│-11,5│ -0,8│  6,9│ 14,5│ 17,5│ 14,0│  7,0│ -1,0│-12,5│-21,9│ -2,6│

│Тура -        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Эвенкийский АО│-36,5│-32,4│-19,5│ -7,0│  3,0│ 12,4│ 16,3│ 12,3│  5,0│ -6,8│-25,8│-33,5│ -9,4│

│Туруханск     │-27,2│-23,8│-16,9│ -8,6│ -0,3│  9,5│ 16,0│ 12,5│  5,6│ -5,7│-19,8│-26,0│ -7,1│

│Хатанга       │-33,1│-31,7│-27,8│-18,0│ -7,0│  5,2│ 12,7│  9,0│  1,7│-12,0│-26,4│-29,6│-13,1│

│Челюскин-2,   │-28,5│-28,6│-28,2│-21,0│-10,5│ -1,4│  1,5│  0,7│ -2,4│-11,5│-21,4│-25,3│-14,7│

│мыс -         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Таймырский АО │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ярцево        │-23,6│-21,5│-12,9│ -2,7│  5,1│ 14,3│ 18,2│ 14,0│  7,6│ -1,8│-14,7│-22,3│ -3,4│

│Курганская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Курган        │-17,7│-16,6│ -8,6│  4,1│ 12,6│ 17,2│ 19,1│ 16,3│ 10,9│  2,4│ -7,2│-14,3│  1,5│

│Курская       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Курск         │ -9,3│ -7,8│ -3,0│  6,6│ 13,9│ 17,2│ 18,7│ 17,6│ 12,2│  5,6│ -0,4│ -5,2│  5,5│

│Липецкая      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Липецк        │-10,3│ -9,5│ -4,4│  5,5│ 13,8│ 18,0│ 20,2│ 18,5│ 12,5│  5,5│ -1,5│ -7,1│  5,1│

│Ленинградская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Свирица       │ -9,8│ -9,7│ -5,7│  1,9│  8,9│ 14,1│ 16,9│ 15,2│ 10,0│  4,0│ -1,6│ -6,7│  3,1│

│Тихвин        │-10,5│ -9,3│ -4,7│  2,8│  9,7│ 14,7│ 16,6│ 14,8│  9,5│  3,6│ -1,8│ -6,6│  3,2│

│Санкт-        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Петербург     │ -7,8│ -7,8│ -3,9│  3,1│  9,8│ 15,0│ 17,8│ 16,0│ 10,9│  4,9│ -0,3│ -5,0│  4,4│

│Магаданская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Брохово       │-19,6│-19,2│-16,7│ -8,7│ -0,5│  5,8│ 11,9│ 12,2│  7,8│ -1,1│-10,7│-15,8│ -4,6│

│Аркагала      │-36,8│-32,8│-25,6│-13,1│  0,8│ 10,2│ 13,0│  9,9│  1,6│-15,1│-30,3│-36,5│-12,4│

│Магадан       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│(Нагаева      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│бухта)        │-17,0│-16,0│-12,6│ -5,7│  1,3│  6,6│ 11,2│ 11,5│  7,1│ -2,4│-11,4│-15,0│ -3,5│

│Омсукчан      │-33,4│-31,0│-24,3│-12,4│  0,8│ 10,1│ 13,2│ 10,6│  3,1│-11,3│-26,5│-32,5│-11,1│

│Палатка       │-22,1│-20,2│-16,3│ -7,7│  2,3│  9,4│ 12,8│ 11,6│  5,2│ -6,7│-16,7│-20,3│ -5,7│

│Среднекан     │-36,6│-33,4│-25,8│-12,0│  2,8│ 13,0│ 15,1│ 11,9│  4,0│-11,3│-28,6│-35,8│-11,4│

│Сусуман       │-38,2│-34,5│-27,2│-13,3│  1,6│ 10,8│ 13,3│ 10,2│  2,1│-14,9│-31,2│-37,5│-13,2│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Марий Эл      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Йошкар-Ола    │-14,0│-12,9│ -6,4│  3,6│ 11,6│ 16,2│ 18,0│ 16,2│ 10,2│  2,7│ -4,3│ -9,8│  2,6│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Мордовия      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Саранск       │-12,3│-11,7│ -5,9│  4,8│ 13,1│ 17,3│ 19,2│ 17,7│ 11,6│  4,1│ -3,0│ -8,7│  3,9│

│Московская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Дмитров       │-10,4│ -9,5│ -4,4│  4,3│ 11,5│ 15,7│ 17,5│ 15,7│ 10,3│  4,0│ -2,4│ -7,2│  3,8│

│Кашира        │-10,9│ -9,8│ -4,6│  4,6│ 12,2│ 16,3│ 17,8│ 16,5│ 11,0│  4,1│ -2,3│ -7,0│  4,0│

│Москва        │-10,2│ -9,2│ -4,3│  4,4│ 11,9│ 16,0│ 18,1│ 16,3│ 10,7│  4,3│ -1,9│ -7,3│  4,1│

│Мурманская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Вайда-Губа    │ -5,6│ -6,4│ -4,8│ -1,7│  2,5│  7,0│ 10,2│ 10,1│  6,8│  2,0│ -1,5│ -3,8│  1,2│

│Кандалакша    │-11,8│-12,1│ -7,8│ -1,6│  4,1│ 10,6│ 14,8│ 12,7│  7,1│  1,1│ -4,2│ -8,5│  0,4│

│Ковдор        │-13,5│-14,1│ -9,2│ -3,1│  3,8│ 10,6│ 13,4│ 11,0│  5,2│ -1,2│ -7,1│-11,3│ -1,3│

│Краснощелье   │-13,2│-13,8│-10,5│ -3,9│  2,4│  9,7│ 13,2│ 11,1│  5,8│ -0,6│ -5,6│ -9,8│ -1,3│

│Ловозеро      │-13,2│-13,8│-10,2│ -3,8│  2,4│  9,1│ 13,0│ 11,1│  5,6│ -0,9│ -6,2│-10,4│ -1,4│

│Мончегорск    │-12,8│-12,7│ -8,6│ -2,5│  3,4│ 10,2│ 13,8│ 12,0│  6,6│  0,2│ -5,4│ -9,7│ -0,5│

│Мурманск      │-10,5│-10,8│ -6,9│ -1,6│  3,4│  9,3│ 12,6│ 11,3│  6,6│  0,7│ -4,2│ -7,8│  0,2│

│Ниванкюль     │-13,1│-13,0│ -8,1│ -1,7│  4,2│ 10,5│ 13,5│ 11,6│  6,3│ -0,1│ -6,1│-10,2│ -0,5│

│Пулозеро      │-13,4│-13,6│ -9,4│ -3,0│  3,1│  9,6│ 13,4│ 11,4│  6,0│ -0,3│ -5,8│-10,1│ -1,0│

│Пялица        │-10,0│-11,2│ -8,9│ -3,7│  1,4│  6,8│ 10,1│  9,8│  6,4│  1,3│ -2,8│ -6,4│ -0,6│

│Териберка     │ -7,8│ -8,5│ -6,3│ -2,1│  2,4│  7,5│ 11,2│ 10,8│  6,9│  1,5│ -2,8│ -5,8│  0,6│

│Терско-       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Орловский     │ -9,9│-11,1│ -8,8│ -3,6│  0,7│  5,4│  9,0│  9,3│  6,4│  0,9│ -3,3│ -6,2│ -0,9│

│Умба          │-11,0│-11,9│ -8,0│ -1,9│  3,9│ 10,5│ 14,3│ 12,6│  7,4│  1,3│ -3,6│ -7,8│  0,5│

│Юкспор        │-12,2│-12,6│-10,9│ -6,9│ -1,9│  4,9│  9,0│  7,2│  1,5│ -4,1│ -7,7│-10,4│ -3,7│

│Нижегородская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Арзамас       │-12,4│-11,9│ -6,5│  3,5│ 12,0│ 16,9│ 18,8│ 17,2│ 10,8│  3,5│ -3,6│ -9,4│  3,2│

│Выкса         │-11,3│-10,8│ -5,1│  4,4│ 12,5│ 16,8│ 18,9│ 17,0│ 11,1│  4,0│ -2,8│ -8,5│  3,8│

│Нижний        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Новгород      │-11,8│-11,1│ -5,0│  4,2│ 12,0│ 16,4│ 18,4│ 16,9│ 11,0│  3,6│ -2,8│ -8,9│  3,6│

│Новгородская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Боровичи      │ -9,8│ -8,8│ -3,8│  3,8│ 11,0│ 15,4│ 17,4│ 15,4│ 10,0│  4,2│ -1,6│ -6,7│  3,9│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Новгород      │ -8,7│ -8,7│ -4,3│  3,3│ 10,4│ 15,2│ 17,3│ 15,4│ 10,3│  4,2│ -0,9│ -5,9│  4,0│

│Новосибирская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Барабинск     │-19,9│-18,3│-11,8│  0,5│ 10,1│ 16,4│ 18,5│ 15,5│  9,8│  1,1│ -9,2│-17,0│ -0,4│

│Болотное      │-18,5│-16,8│ -9,4│  1,1│  9,6│ 16,4│ 18,9│ 15,5│  9,6│  1,1│ -9,7│-16,9│  0,1│

│Карасук       │-19,4│-18,4│-10,6│  2,9│ 12,1│ 18,1│ 20,2│ 16,9│ 11,2│  2,2│ -8,5│-16,2│  0,9│

│Кочки         │-19,6│-18,2│-11,5│  1,2│ 10,7│ 16,7│ 18,6│ 15,4│  9,7│  1,4│ -9,5│-16,9│ -0,2│

│Купино        │-19,6│-18,6│-11,7│  1,3│ 11,2│ 17,4│ 19,5│ 16,3│ 10,5│  1,9│ -8,6│-16,7│  0,2│

│Кыштовка      │-20,3│-18,3│-10,7│  1,3│  9,8│ 15,7│ 18,0│ 14,6│  9,3│  0,8│ -9,8│-17,4│ -0,6│

│Новосибирск   │-18,8│-17,3│-10,1│  1,5│ 10,3│ 16,7│ 19,0│ 15,8│ 10,1│  1,9│ -9,2│-16,5│  0,2│

│Татарск       │-19,6│-18,0│-11,1│  1,2│ 10,7│ 16,0│ 18,7│ 15,6│ 10,1│  1,4│ -8,8│-16,4│  0,0│

│Чулым         │-19,5│-17,9│-11,3│  0,3│ 10,1│ 16,4│ 18,5│ 15,5│  9,7│  1,3│ -9,3│-17,0│ -0,2│

│Омская область│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Омск          │-19,0│-17,6│-10,1│  2,8│ 11,4│ 17,1│ 18,9│ 15,8│ 10,6│  1,9│ -8,5│-16,0│  0,6│

│Тара          │-19,9│-18,0│-11,4│ -0,1│  9,1│ 15,5│ 17,7│ 14,8│  9,2│  0,8│ -9,8│-17,2│ -0,8│

│Черлак        │-19,2│-17,9│-10,3│  3,2│ 12,1│ 18,0│ 19,8│ 16,5│  1,3│  2,2│ -8,4│-15,8│  1,0│

│Оренбургская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кувандык      │-15,4│-14,5│ -7,3│  4,9│ 14,2│ 18,6│ 20,6│ 18,8│ 12,7│  3,9│ -4,7│-11,9│  3,3│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Оренбург      │-14,8│-14,2│ -7,3│  5,2│ 15,0│ 19,7│ 21,9│ 20,0│ 13,4│  4,5│ -4,0│-11,2│  4,0│

│Сорочинск     │-14,4│-13,5│ -6,6│  5,8│ 14,6│ 19,2│ 21,0│ 19,6│ 13,1│  4,1│ -3,8│-10,4│  4,1│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Орловская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Орел          │ -9,7│ -8,8│ -4,0│  5,6│ 13,0│ 16,9│ 18,5│ 17,1│ 11,7│  5,1│ -0,9│ -5,6│  4,9│

│Пензенская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Земетчино     │-11,6│-11,1│ -5,6│  4,8│ 13,4│ 17,5│ 19,4│ 17,7│ 11,7│  4,4│ -2,4│ -8,2│  4,2│

│Пенза         │-12,2│-11,3│ -5,6│  4,9│ 13,5│ 17,6│ 19,6│ 18,0│ 11,9│  4,4│ -2,9│ -9,1│  4,2│

│Пермская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бисер         │-17,5│-15,4│ -8,9│  0,5│  6,9│ 12,7│ 15,2│ 12,7│  6,9│ -1,3│ -9,2│-15,4│ -1,1│

│Ножовка       │-14,6│-13,7│ -6,8│  2,9│ 11,0│ 16,7│ 18,4│ 16,4│ 10,1│  2,3│ -5,1│-12,1│  2,1│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Пермь         │-15,3│-13,4│ -6,9│  2,6│ 10,2│ 15,7│ 18,0│ 15,4│  9,3│  1,4│ -6,3│-12,7│  1,5│

│Чердынь       │-17,0│-14,8│ -7,9│  1,4│  8,0│ 14,4│ 16,9│ 14,3│  8,0│ -0,3│ -8,3│-14,4│  0,0│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Приморский    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│край          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Агзу          │-20,3│-15,8│ -7,1│  2,1│  8,3│ 13,3│ 17,3│ 17,2│ 11,1│  2,9│ -8,4│-18,0│  0,2│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Анучино       │-20,3│-16,0│ -5,9│  5,0│ 12,1│ 17,0│ 21,1│ 20,6│ 13,7│  5,7│ -5,7│-16,7│  2,6│

│Астраханка    │-17,7│-13,6│ -4,8│  4,4│ 11,6│ 16,5│ 20,6│ 20,9│ 14,9│  6,7│ -4,3│-13,9│  3,4│

│Богополь      │-13,3│-10,1│ -3,1│  4,2│  9,5│ 13,2│ 17,7│ 19,2│ 14,1│  6,9│ -2,6│-10,8│  3,7│

│Владивосток   │-13,1│ -9,8│ -2,4│  4,8│  9,9│ 13,8│ 18,5│ 21,0│ 16,8│  9,7│ -0,3│ -9,2│  5,0│

│Дальнереченск │-20,5│-16,7│ -6,7│  4,5│ 12,1│ 17,4│ 21,1│ 20,2│ 13,7│  5,4│ -6,5│-17,2│  2,2│

│Кировский     │-20,6│-16,9│ -6,4│  5,1│ 12,7│ 17,6│ 21,5│ 20,8│ 14,2│  5,9│ -5,8│-16,7│  2,6│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Красный Яр    │-23,4│-19,1│ -8,2│  3,1│ 10,7│ 16,4│ 20,4│ 19,1│ 12,1│  3,1│ -8,9│-19,9│  0,5│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Маргаритово   │-12,7│ -9,9│ -3,2│  4,0│  9,1│ 13,0│ 17,6│ 19,2│ 14,1│  7,0│ -1,9│-10,1│  3,9│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Мельничное    │-22,9│-18,3│ -8,7│  2,1│  9,4│ 15,0│ 19,2│ 18,2│ 11,3│  2,6│ -9,2│-19,9│ -0,1│

│Партизанск    │-13,4│-10,3│ -3,1│  5,1│ 11,3│ 15,1│ 19,4│ 20,1│ 14,6│  7,5│ -2,2│-10,7│  4,5│

│Посьет        │-10,6│ -8,0│ -1,6│  5,3│ 10,5│ 14,3│ 18,8│ 20,9│ 16,6│  9,6│  0,3│ -7,8│  5,7│

│Преображение  │ -8,7│ -6,7│ -1,4│  4,2│  8,4│ 11,8│ 16,6│ 19,2│ 15,6│  9,2│  1,1│ -6,3│  5,3│

│Рудная        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Пристань      │-11,9│ -9,0│ -2,8│  3,3│  7,5│ 11,1│ 15,9│ 18,3│ 14,3│  7,3│ -1,8│ -9,6│  3,6│

│Сосуново      │-13,4│-10,9│ -4,8│  1,4│  5,4│  9,1│ 13,8│ 16,3│ 12,8│  6,1│ -3,3│-11,2│  1,8│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Чугуевка      │-21,3│-17,3│ -6,7│  4,3│ 11,5│ 16,3│ 20,4│ 19,5│ 12,5│  4,4│ -7,2│-17,9│  1,5│

│Псковская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Великие Луки  │ -8,6│ -7,7│ -3,2│  4,9│ 11,5│ 15,7│ 17,1│ 15,8│ 10,7│  5,1│ -0,1│ -5,2│  4,7│

│Псков         │ -7,5│ -7,5│ -3,4│  4,2│ 11,3│ 15,5│ 17,4│ 15,7│ 10,9│  5,3│  0,0│ -4,5│  4,8│

│Ростовская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Миллерово     │ -8,1│ -7,4│ -2,0│  8,4│ 15,8│ 19,6│ 22,0│ 21,0│ 14,9│  7,2│  0,9│ -4,6│  7,3│

│Ростов-на-Дону│ -5,7│ -4,8│  0,6│  9,4│ 16,2│ 20,2│ 23,0│ 22,1│ 16,3│  9,2│  2,5│ -2,6│  8,9│

│Таганрог      │ -5,2│ -4,5│  0,5│  9,4│ 16,8│ 21,0│ 23,7│ 22,6│ 17,1│  9,8│  3,0│ -2,1│  9,3│

│Рязанская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Рязань        │-11,0│-10,0│ -4,7│  5,2│ 12,9│ 17,3│ 18,5│ 17,2│ 11,6│  4,4│ -2,2│ -7,0│  4,3│

│Самарская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Самара        │-13,5│-12,6│ -5,8│  5,8│ 14,3│ 18,6│ 20,4│ 19,0│ 12,8│  4,2│ -3,4│ -9,6│  4,2│

│Саратовская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Александров   │-12,7│-12,1│ -4,9│  7,9│ 16,3│ 21,0│ 23,6│ 22,0│ 14,9│  6,1│ -1,7│ -8,3│  6,0│

│Гай           │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Балашов       │-10,6│-10,4│ -4,6│  6,3│ 14,5│ 18,6│ 20,6│ 19,2│ 12,9│  5,2│ -1,5│ -7,6│  5,2│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Саратов       │-11,0│-11,4│ -4,8│  6,6│ 15,0│ 19,4│ 21,4│ 19,9│ 14,0│  5,4│ -2,0│ -8,3│  5,3│

│Сахалинская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Александровск │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Сахалинский   │-18,0│-15,4│ -8,9│ -0,2│  5,5│ 10,8│ 15,3│ 16,4│ 12,2│  4,6│ -4,9│-13,3│  0,3│

│Долинск       │-13,5│-12,4│ -6,5│  0,9│  6,2│ 10,9│ 15,3│ 16,9│ 13,1│  6,4│ -1,9│ -8,6│  2,2│

│Кировское     │-23,6│-19,7│-12,0│ -1,7│  5,6│ 11,7│ 15,6│ 15,5│ 10,4│  2,1│ -9,1│-19,3│ -2,0│

│Корсаков      │-10,7│-10,1│ -5,3│  1,2│  5,6│ 10,0│ 14,5│ 16,9│ 13,7│  7,4│ -0,4│ -6,8│  3,0│

│Курильск      │ -5,2│ -6,7│ -4,0│  1,5│  5,9│  9,2│ 13,5│ 15,3│ 13,1│  8,8│  3,2│ -1,5│  4,4│

│Макаров       │-14,3│-12,3│ -6,7│  0,9│  5,3│  9,5│ 13,8│ 15,7│ 12,8│  6,0│ -3,0│-10,2│  1,6│

│Невельск      │ -8,6│ -8,0│ -3,7│  2,4│  7,0│ 11,2│ 15,7│ 17,7│ 14,5│  8,2│  0,6│ -5,2│  4,3│

│Ноглики       │-19,7│-17,0│-10,9│ -2,4│  3,0│  8,5│ 13,2│ 14,2│ 10,5│  2,9│ -7,6│-16,3│ -1,8│

│Оха           │-19,7│-17,7│-12,5│ -4,0│  1,5│  7,7│ 12,7│ 13,9│ 10,2│  2,7│ -6,3│-15,1│ -2,2│

│Погиби        │-20,7│-18,7│-12,6│ -3,6│  1,9│  9,0│ 13,8│ 15,4│ 11,7│  3,6│ -7,3│-16,7│ -2,0│

│Поронайск     │-17,3│-14,4│ -8,0│ -0,3│  4,4│  8,9│ 13,6│ 15,7│ 12,2│  5,1│ -4,8│-13,5│  0,1│

│Рыбновск      │-22,3│-20,1│-14,3│ -4,6│  1,8│  9,4│ 14,4│ 15,1│ 11,1│  3,4│ -6,9│-17,4│ -2,5│

│Холмск        │ -9,7│ -8,7│ -4,2│  2,3│  6,9│ 11,4│ 15,7│ 17,7│ 14,2│  7,8│  0,0│ -6,1│  3,9│

│Южно-Курильск │ -5,0│ -6,0│ -3,2│  1,6│  5,4│  8,3│ 12,6│ 15,8│ 14,7│ 10,3│  4,0│ -1,3│  4,8│

│Южно-Сахалинск│-13,7│-12,8│ -6,6│  1,3│  6,7│ 11,2│ 15,6│ 16,9│ 12,9│  6,0│ -2,3│ -9,1│  2,2│

│Свердловская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Верхотурье    │-17,3│-15,1│ -7,7│  2,3│  8,9│ 14,7│ 17,0│ 14,4│  8,7│  0,7│ -7,9│-15,1│  0,3│

│Екатеринбург  │-15,5│-13,6│ -6,9│  2,7│ 10,0│ 15,1│ 17,2│ 14,9│  9,2│  1,2│ -6,8│-13,1│  1,2│

│Ивдель        │-19,1│-16,7│ -8,4│  1,4│  7,6│ 13,9│ 16,6│ 13,9│  7,8│ -0,6│ -8,8│-16,3│ -0,7│

│Каменск-      │-16,2│-14,7│ -7,5│  3,5│ 11,2│ 16,2│ 18,1│ 15,7│  9,9│  1,9│ -6,5│-13,5│  1,5│

│Уральский     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Туринск       │-18,0│-16,2│ -8,3│  3,0│ 10,8│ 15,7│ 17,8│ 15,0│  9,5│  0,9│ -7,7│-14,8│  0,6│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Шамары        │-16,1│-14,4│ -7,4│  2,5│ 9,6 │ 14,9│ 17,0│ 14,5│  8,7│  0,9│ -7,0│-13,6│  0,8│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Северная      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Осетия        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Владикавказ   │ -4,4│ -3,0│  1,4│  9,0│ 14,2│ 17,6│ 19,9│ 19,3│ 14,8│  8,7│  3,1│ -1,6│  8,1│

│Смоленская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Вязьма        │ -9,8│ -9,0│ -4,3│  4,3│ 11,3│ 15,4│ 16,6│ 15,4│ 10,2│  4,1│ -1,9│ -6,4│  3,8│

│Смоленск      │ -9,4│ -8,4│ -4,0│  4,4│ 11,6│ 15,7│ 17,1│ 15,9│ 10,4│  4,5│ -1,0│ -5,8│  4,3│

│Ставропольский│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│край          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Арзгир        │ -4,9│ -3,6│  1,6│ 10,3│ 17,4│ 22,0│ 25,0│ 23,7│ 17,8│ 10,1│  4,0│ -1,3│ 10,2│

│Кисловодск    │ -3,3│ -2,4│  1,5│  8,0│ 13,0│ 16,2│ 18,6│ 18,2│ 13,9│  8,3│  3,2│ -1,1│  7,7│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Невинномысск  │ -4,5│ -3,3│  1,8│  9,7│ 15,6│ 19,4│ 22,1│ 21,5│ 16,4│  9,8│  3,9│ -1,5│  9,2│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Пятигорск     │ -4,2│ -3,0│  1,1│  8,9│ 14,6│ 18,3│ 21,1│ 20,5│ 15,5│  8,9│  3,2│ -1,4│  8,6│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Ставрополь    │ -3,2│ -2,3│  1,3│  9,3│ 15,3│ 19,3│ 21,9│ 21,2│ 16,1│  9,6│  4,1│ -0,5│  9,1│

│Тамбовская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Тамбов        │-10,9│-10,3│ -4,6│  6,0│ 14,1│ 18,1│ 19,8│ 18,6│ 12,5│  5,2│ -1,4│ -7,3│  5,0│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Татарстан     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бугульма      │-14,3│-13,7│ -8,0│  2,4│ 11,4│ 16,3│ 18,1│ 16,4│ 10,2│  2,1│ -5,8│-11,6│  2,0│

│Елабуга       │-13,9│-13,2│ -6,6│  3,8│ 12,4│ 17,4│ 19,5│ 17,5│ 11,2│  3,2│ -4,4│-11,1│  3,0│

│Казань        │-13,5│-13,1│ -6,5│  3,7│ 12,4│ 17,0│ 19,1│ 17,5│ 11,2│  3,4│ -3,8│-10,4│  3,1│

│Тверская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бежецк        │-10,7│-10,2│ -5,2│  3,2│ 10,8│ 15,2│ 17,1│ 15,4│  9,8│  3,6│ -2,3│ -7,7│  3,2│

│Тверь         │-10,5│ -9,4│ -4,6│  4,1│ 11,2│ 15,7│ 17,3│ 15,8│ 10,2│  4,0│ -1,8│ -6,6│  3,8│

│Ржев          │-10,0│ -8,9│ -4,2│  4,1│ 11,2│ 15,6│ 17,1│ 15,8│ 10,3│  4,1│ -1,4│ -6,3│  4,0│

│Томская       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Александров-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ское          │-21,5│-19,6│-12,1│ -1,7│  5,5│ 13,7│ 17,5│ 13,7│  8,0│ -1,4│-12,7│-19,6│ -2,5│

│Колпашево     │-20,7│-18,7│-10,8│ -0,7│  7,3│ 15,2│ 18,0│ 14,4│  8,7│  0,1│-11,4│-19,4│ -1,5│

│Средний       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Васюган       │-20,4│-18,2│-10,2│ -0,4│  7,2│ 14,7│ 17,7│ 14,0│  8,6│ -0,3│-11,3│-18,9│ -1,5│

│Томск         │-19,1│-16,9│ -9,9│  0,0│  8,7│ 15,4│ 18,3│ 15,1│  9,3│  0,8│-10,1│-17,3│ -0,5│

│Усть-Озерное  │-21,5│-19,3│-11,0│ -0,9│  6,7│ 15,0│ 18,1│ 14,1│  7,9│ -0,9│-12,9│-20,1│ -2,1│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Тыва          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кызыл         │-32,1│-28,0│-15,2│  2,2│ 11,4│ 17,9│ 19,8│ 17,0│ 10,0│  0,0│-15,6│-28,4│ -3,4│

│Тульская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Тула          │-19,9│ -9,5│ -4,1│  5,0│ 12,9│ 16,7│ 18,6│ 17,2│ 11,6│  5,0│ -1,1│ -6,7│  4,7│

│Тюменская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Березово -    │-22,3│-19,8│-13,4│ -4,3│  2,9│ 11,2│ 15,9│ 13,0│  6,8│ -2,8│-13,3│-19,7│ -3,8│

│Ханты -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Мансийский АО │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Демьянское -  │-19,2│-16,9│ -9,4│  0,7│  7,7│ 14,7│ 17,6│ 14,5│  8,9│  0,2│ -9,8│-17,0│ -0,7│

│Ханты -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Мансийский АО │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кондинское    │-19,8│-18,4│-10,1│  0,1│  8,4│ 14,9│ 18,7│ 14,7│  8,9│ -0,6│-10,2│-16,3│ -0,8│

│Леуши         │-18,1│-16,2│ -8,5│  1,6│  8,4│ 14,9│ 17,8│ 14,9│  8,9│  0,3│ -8,8│-15,9│ -0,1│

│Марресаля     │-21,8│-21,4│-20,3│-13,0│ -5,5│  1,2│  6,6│  6,7│  3,2│ -4,0│-13,1│-18,4│ -8,3│

│Надым         │-24,5│-24,0│-16,8│ -8,8│ -1,0│  8,8│ 15,5│ 11,4│  5,6│ -5,4│-16,1│-21,9│ -6,4│

│Октябрьское   │-22,8│-20,1│-10,2│ -2,2│  4,7│ 12,0│ 16,9│ 12,6│  7,2│ -2,9│-11,7│-18,1│ -2,9│

│Салехард      │-24,5│-23,4│-18,6│-10,2│ -1,9│  7,3│ 13,3│ 10,9│  4,9│ -4,6│-15,6│-21,5│ -7,0│

│Сосьва        │-22,7│-20,4│-12,0│ -1,8│  5,2│ 12,3│ 16,1│ 12,8│  6,6│ -2,5│-12,8│-20,2│ -3,3│

│Сургут -      │-22,0│-19,6│-13,3│ -3,5│  4,1│ 13,0│ 16,9│ 14,0│  7,8│ -1,4│-13,2│-20,3│ -3,4│

│Ханты -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Мансийский АО │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Тарко-Сале -  │-25,1│-24,4│-18,0│ -8,1│ -0,7│  9,8│ 15,8│ 12,0│  6,0│ -5,0│-16,8│-23,1│ -6,5│

│Ямало -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ненецкий АО   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Тобольск      │-19,7│-17,5│ -9,1│  1,6│  9,6│ 15,2│ 18,3│ 14,6│  9,3│  0,0│ -8,4│-15,6│ -0,1│

│Тюмень        │-17,4│-16,1│ -7,7│  3,2│ 11,0│ 15,7│ 18,2│ 14,8│  9,7│  1,0│ -7,9│-13,7│  0,9│

│Угут          │-21,0│-19,4│-10,9│ -1,1│  6,0│ 13,4│ 17,4│ 13,6│  7,9│ -1,4│-12,6│-18,8│ -2,2│

│Уренгой -     │-26,4│-26,4│-19,2│-10,3│ -2,6│  8,4│ 15,4│ 11,3│  5,2│ -6,3│-18,2│-24,0│ -7,8│

│Ямало -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ненецкий АО   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ханты-        │-21,7│-19,4│ -9,8│ -1,3│  6,4│ 13,1│ 17,8│ 13,3│  8,0│ -1,9│-10,7│-17,1│ -1,9│

│Мансийск -    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ханты -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Мансийский АО │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Удмуртская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Глазов        │-14,9│-14,0│ -8,0│  2,0│  9,9│ 15,8│ 17,8│ 15,4│  9,1│  1,8│ -6,2│-12,6│  1,3│

│Ижевск        │-14,6│-13,3│ -6,7│  3,3│ 11,3│ 16,4│ 18,5│ 16,4│ 10,1│  2,1│ -5,1│-11,6│  2,3│

│Сарапул       │-14,3│-13,5│ -7,3│  3,0│ 11,5│ 17,1│ 18,9│ 16,8│ 10,4│  2,7│ -5,5│-12,2│  2,3│

│Ульяновская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Сурское       │-13,2│-12,5│ -6,1│  4,8│ 13,0│ 17,1│ 18,7│ 17,2│ 11,3│  3,6│ -3,1│ -8,9│  3,5│

│Ульяновск     │-13,8│-13,2│ -6,8│  4,1│ 12,6│ 17,6│ 19,6│ 17,6│ 11,4│  3,8│ -4,1│-10,4│  3,2│

│Хабаровский   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│край          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Аян           │-19,7│-17,6│-11,6│ -3,8│  0,8│  5,6│ 11,4│ 13,2│  9,6│  0,4│-11,0│-17,4│ -3,3│

│Байдуков      │-21,7│-20,2│-14,5│ -5,2│  0,9│  9,1│ 14,5│ 15,5│ 12,0│  3,4│ -7,1│-16,6│ -2,5│

│Бикин         │-22,4│-17,4│ -8,1│  4,1│ 11,7│ 17,4│ 21,0│ 19,9│ 13,3│  4,5│ -7,6│-18,3│  1,5│

│Бира          │-22,0│-16,6│ -8,2│  2,7│ 10,2│ 16,5│ 20,1│ 18,5│ 12,0│  2,6│-10,1│-19,5│  0,5│

│Биробиджан    │-22,6│-17,5│ -9,0│  3,0│ 10,7│ 16,7│ 20,3│ 19,0│ 12,4│  3,0│ -9,8│-19,6│  0,6│

│Вяземский     │-22,3│-17,8│ -9,0│  3,4│ 11,3│ 17,1│ 20,6│ 19,6│ 13,0│  3,9│ -8,2│-18,1│  1,1│

│Гвасюги       │-24,9│-20,1│-10,6│  1,3│  9,1│ 15,6│ 19,6│ 18,4│ 11,4│  1,5│-10,8│-20,8│ -0,9│

│Гроссевичи    │-14,8│-11,9│ -6,0│  0,4│  4,3│  8,4│ 13,0│ 15,9│ 13,1│  5,9│ -4,0│-11,8│  1,0│

│Де-Кастри     │-19,4│-15,8│ -9,3│ -1,5│  3,2│  8,5│ 13,2│ 15,3│ 12,0│  3,2│ -8,1│-16,2│ -1,2│

│Джаорэ        │-20,2│-17,2│-11,4│ -2,9│  1,9│  9,7│ 15,1│ 16,2│ 12,0│  3,2│ -7,7│-16,5│ -1,5│

│Екатерино-    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Никольское    │-21,2│-16,3│ -7,7│  3,5│ 11,0│ 17,1│ 21,0│ 19,6│ 13,1│  3,9│ -8,3│-18,3│  1,4│

│Комсомольск-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│на-Амуре      │-25,6│-20,3│-10,1│  1,3│  8,7│ 15,6│ 19,9│ 18,7│ 12,6│  3,0│-10,7│-22,0│ -0,7│

│Нижнетамбов-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ское          │-26,4│-21,1│-11,0│  0,3│  8,2│ 15,1│ 19,3│ 18,2│ 12,1│  2,6│-10,8│-21,8│ -1,3│

│Николаевск-   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│на-Амуре      │-23,9│-20,0│-12,7│ -2,9│  3,7│ 11,5│ 16,5│ 16,2│ 11,1│  2,0│ -9,9│-19,8│ -2,4│

│Облучье       │-26,5│-21,1│-11,4│  1,4│  9,6│ 16,2│ 19,8│ 17,9│ 11,0│  1,1│-12,6│-23,6│ -1,5│

│Охотск        │-23,0│-20,0│-14,3│ -5,8│  1,1│  6,2│ 11,8│ 13,0│  8,4│ -2,3│-14,1│-20,5│ -5,0│

│Им. Полины    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Осипенко      │-29,3│-22,8│-12,7│ -0,8│  6,9│ 13,3│ 17,8│ 16,6│ 10,7│  0,7│-13,8│-25,6│ -3,2│

│Сизиман       │-18,2│-15,3│ -9,3│ -1,2│  2,9│  7,5│ 12,6│ 14,7│ 11,4│  3,2│ -7,5│-14,9│ -1,2│

│Советская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Гавань        │-18,0│-14,7│ -8,0│  0,2│  5,1│  9,9│ 14,3│ 16,4│ 12,6│  4,8│ -5,4│-13,8│  0,3│

│Софийский     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│прииск        │-33,3│-26,4│-17,1│ -5,2│  3,8│ 11,0│ 15,1│ 12,8│  6,2│ -5,1│-20,6│-30,7│ -7,5│

│Средний Ургал │-31,1│-23,0│-12,1│  0,2│  8,1│ 14,8│ 18,8│ 16,5│  9,5│ -0,8│-16,6│-28,6│ -3,7│

│Троицкое      │-23,3│-18,2│ -9,4│  2,1│ 10,3│ 16,7│ 20,5│ 19,2│ 13,1│  3,9│ -8,7│-19,2│  0,6│

│Хабаровск     │-22,3│-17,2│ -8,5│  3,1│ 11,1│ 17,4│ 21,1│ 20,0│ 13,9│  4,7│ -8,1│-18,5│  1,4│

│Чумикан       │-23,7│-18,9│-11,6│ -2,7│  1,6│  6,6│ 12,0│ 13,5│ 10,0│  0,7│-12,9│-21,3│ -3,9│

│Энкэн         │-20,2│-17,3│-11,3│ -4,0│  1,4│  6,1│ 11,5│ 13,3│  8,9│ -0,5│-11,4│-17,5│ -3,4│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Хакасия       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Абакан        │-25,5│-18,5│ -8,5│  2,9│ 10,5│ 17,3│ 19,5│ 16,4│  9,9│  1,6│ -9,5│-17,9│  0,3│

│Шира          │-18,5│-17,2│ -8,9│  1,3│  8,9│ 15,6│ 17,7│ 14,9│  8,8│  1,2│ -9,1│-16,4│ -0,1│

│Челябинская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Верхнеуральск │-16,4│-15,9│ -9,0│  2,9│ 11,1│ 15,9│ 17,6│ 15,5│  9,8│  1,5│ -6,5│-14,0│  1,0│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Нязепетровск  │-16,3│-14,8│ -7,6│  2,6│ 10,0│ 14,6│ 16,6│ 14,2│  8,6│  1,2│ -7,0│-14,0│  0,7│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Челябинск     │-15,8│-14,3│ -7,4│  3,9│ 11,9│ 16,8│ 18,4│ 16,2│ 10,7│  2,4│ -6,2│-12,9│  2,0│

│Чеченская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Грозный       │ -3,8│ -2,0│  2,8│ 10,3│ 16,9│ 21,2│ 23,9│ 23,2│ 17,8│ 10,4│  4,5│ -0,7│ 10,4│

│Читинская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Агинское      │-23,3│-20,4│-11,5│  0,4│  8,8│ 15,6│ 18,4│ 15,5│  8,4│ -0,6│-13,0│-21,3│ -1,9│

│Акша          │-22,6│-19,1│ -9,4│  1,0│  9,0│ 15,4│ 18,1│ 15,5│  8,4│ -0,1│-12,1│-20,3│ -1,4│

│Александров-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ский Завод    │-26,8│-23,5│-13,9│ -1,4│  7,4│ 14,1│ 16,7│ 14,1│  7,0│ -2,4│-15,5│-24,6│ -4,1│

│Борзя         │-26,9│-23,5│-12,1│  0,4│  9,2│ 16,3│ 18,7│ 16,3│  8,9│ -0,8│-13,9│-23,8│ -2,6│

│Дарасун       │-22,0│-19,6│-10,4│ -0,4│  8,0│ 14,4│ 16,9│ 14,2│  7,0│ -1,4│-12,6│-19,9│ -2,2│

│Калакан       │-35,5│-28,7│-17,1│ -3,7│  6,0│ 13,6│ 16,6│ 13,3│  5,8│ -6,0│-22,6│-33,6│ -7,7│

│Красный Чикой │-26,2│-22,4│-11,4│  0,6│  8,3│ 14,7│ 17,1│ 14,3│  7,4│ -1,2│-13,1│-22,8│ -2,9│

│Могоча        │-29,6│-24,5│-14,5│ -2,4│  6,6│ 13,8│ 16,8│ 13,7│  6,7│ -3,8│-18,9│-28,5│ -5,4│

│Нерчинск      │-30,8│-26,3│-13,6│  0,8│  9,8│ 17,0│ 19,7│ 16,6│  9,0│ -1,0│-16,7│-28,2│ -3,6│

│Нерчинский    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Завод         │-28,6│-23,5│-12,9│  0,0│  8,9│ 15,5│ 18,8│ 15,9│  8,9│ -0,9│-15,2│-25,8│ -3,2│

│Средний Калар │-36,3│-30,7│-19,1│ -5,7│  4,5│ 12,1│ 15,1│ 12,1│  4,5│ -7,5│-23,7│-34,4│ -9,1│

│Тунгокочен    │-31,0│-26,5│-16,0│ -3,0│  6,0│ 13,1│ 15,8│ 12,8│  5,5│ -4,5│-19,2│-29,3│ -6,4│

│Тупик         │-32,7│-27,8│-16,8│ -3,6│  6,0│ 13,4│ 16,3│ 13,1│  5,9│ -5,1│-20,5│-30,8│ -6,9│

│Чара          │-33,8│-29,7│-18,3│ -4,9│  4,4│ 12,7│ 16,2│ 13,0│  5,2│ -6,4│-22,0│-31,9│ -8,0│

│Чита          │-26,2│-22,2│-11,1│ -0,4│  8,4│ 15,7│ 17,8│ 15,2│  7,7│ -1,8│-14,3│-23,5│ -2,9│

│Чувашская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика -  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Чаваш         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│республики    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Порецкое      │-12,4│-11,7│ -5,8│  4,4│ 12,9│ 17,2│ 19,0│ 17,2│ 11,2│  3,6│ -3,3│ -9,4│  3,6│

│Чебоксары     │-13,0│-12,4│ -6,0│  3,6│ 12,0│ 16,5│ 18,6│ 16,9│ 10,8│  3,3│ -3,7│-10,0│  3,0│

│Чукотский АО  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│(Магаданская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область)      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Анадырь       │-19,7│-22,3│-20,6│-12,9│ -3,0│  5,4│ 10,6│  9,5│  3,9│ -5,9│-14,6│-21,0│ -7,6│

│Березово      │-22,7│-26,2│-23,4│-14,4│ -2,0│ 8,6 │ 12,1│  9,5│  3,1│ -8,7│-18,7│-25,3│ -9,0│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Марково       │-25,8│-25,4│-23,0│-14,3│ -1,5│ 10,5│ 13,7│ 10,5│  3,5│ -8,9│-19,5│-25,6│ -8,8│

│Омолон        │-36,4│-35,6│-28,2│-14,6│  1,1│ 11,6│ 13,2│  9,9│  2,5│-12,1│-28,8│-36,2│-12,8│

│(позиция  введена   Изменением   N  1,  принятым   Постановлением                           │

│Госстроя РФ от 24.12.2002 N 164)                                                            │

│Островное     │-33,6│-33,1│-26,4│-14,1│  0,5│ 11,7│ 13,1│  9,2│  1,8│-12,1│-26,4│-32,2│-11,8│

│Усть-Олой     │-35,6│-34,1│-26,5│-13,7│  1,7│ 11,8│ 12,8│  9,3│  2,3│-11,7│-27,3│-34,8│-12,2│

│Эньмувеем     │-23,9│-26,5│-24,1│-16,0│ -2,0│  9,8│ 12,5│  9,2│  2,2│-10,3│-20,5│-26,2│ -9,6│

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Саха (Якутия) │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Алдан         │-27,5│-25,2│-16,4│ -5,6│  3,9│ 13,0│ 16,7│ 13,4│  5,2│ -6,3│-19,7│-26,5│ -6,3│

│Аллах-Юнь     │-44,1│-39,2│-26,6│-11,4│  2,3│ 10,9│ 14,7│ 11,4│  3,5│-12,2│-32,2│-42,7│-13,8│

│Амга          │-42,9│-38,0│-24,0│ -7,5│  6,1│ 14,5│ 17,7│ 14,1│  5,3│ -8,9│-29,6│-40,6│-11,2│

│Батамай       │-41,8│-37,4│-23,8│ -8,8│  4,2│ 13,7│ 17,1│ 13,6│  5,0│ -9,6│-30,6│-40,1│-11,5│

│Бердигястях   │-40,5│-35,7│-22,9│ -8,3│  4,7│ 13,5│ 16,3│ 12,6│  3,9│ -8,7│-28,2│-38,9│-11,0│

│Буяга         │-37,6│-33,6│-21,6│ -6,9│  5,1│ 13,2│ 16,5│ 13,0│  4,7│ -7,5│-26,0│-36,4│ -9,8│

│Верхоянск     │-48,2│-43,6│-30,2│-13,3│  2,1│ 12,8│ 15,2│ 10,9│  2,5│-14,5│-36,4│-45,1│-15,6│

│Вилюйск       │-37,8│-32,1│-20,2│ -7,5│  4,3│ 14,4│ 17,9│ 14,1│  5,5│ -7,7│-26,3│-35,9│ -9,3│

│Витим         │-29,2│-26,9│-16,1│ -3,9│  5,7│ 14,3│ 17,8│ 14,2│  6,4│ -3,4│-18,6│-27,6│ -5,6│

│Воронцово     │-37,9│-36,2│-28,8│-16,8│ -2,6│  9,3│ 11,9│  8,7│  1,5│-13,2│-29,7│-35,9│-14,2│

│Джалинда      │-39,4│-35,9│-27,2│-14,8│ -3,0│  8,8│ 13,7│  9,3│  1,6│-12,7│-31,0│-35,4│-13,9│

│Джарджан      │-38,6│-34,7│-23,7│-12,4│ -0,8│ 10,7│ 14,7│ 11,1│  3,1│-11,0│-29,6│-36,1│-12,3│

│Джикимда      │-34,7│-31,4│-19,1│ -4,4│  6,1│ 13,9│ 17,5│ 13,7│  5,6│ -5,4│-22,9│-33,1│ -7,9│

│Дружина       │-39,4│-37,0│-28,0│-14,5│  0,4│ 11,5│ 13,7│ 10,5│  2,9│-12,4│-29,6│-37,0│-13,2│

│Екючю         │-45,9│-41,8│-29,2│-13,1│  2,2│ 12,5│ 14,6│ 10,5│  2,1│-13,9│-35,5│-43,2│-15,1│

│Жиганск       │-39,3│-35,2│-23,6│-10,9│  1,1│ 12,0│ 15,9│ 12,0│  3,5│-10,1│-29,5│-37,1│-11,8│

│Зырянка       │-36,8│-33,9│-25,9│-12,4│  2,7│ 13,1│ 15,1│ 11,8│  3,8│-11,1│-28,1│-35,4│-11,4│

│Исить         │-35,8│-31,9│-20,6│ -5,9│  5,8│ 14,3│ 17,9│ 14,6│  6,5│ -5,3│-23,8│-33,5│ -8,1│

│Иэма          │-45,5│-42,3│-31,8│-16,6│ -1,0│  8,9│ 12,7│ 10,3│  2,0│-14,8│-35,4│-42,7│-16,4│

│Крест-        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Хальджай      │-45,1│-39,0│-23,3│ -7,1│  6,2│ 14,9│ 18,2│ 14,7│  5,8│ -9,0│-30,9│-42,5│-11,4│

│Кюсюр         │-38,0│-34,9│-26,3│-15,7│ -3,5│  7,9│ 12,4│  9,4│  2,0│-11,2│-29,0│-35,0│-13,5│

│Ленск         │-29,8│-27,6│-16,5│ -4,2│  5,5│ 14,2│ 17,6│ 13,8│  5,9│ -4,5│-20,4│-28,9│ -6,2│

│Нагорный      │-29,6│-26,4│-18,0│ -7,0│  3,2│ 11,5│ 14,9│ 11,8│  4,3│ -7,7│-22,1│-29,0│ -7,8│

│Нера          │-46,3│-41,6│-29,1│-11,3│  3,8│ 13,2│ 15,7│ 12,1│  3,4│-14,7│-35,9│-44,4│-14,6│

│Нюрба         │-36,0│-31,9│-20,6│ -7,2│  5,0│ 14,2│ 17,3│ 13,5│  5,2│ -7,3│-26,0│-34,2│ -9,0│

│Нюя           │-30,0│-26,8│-15,9│ -3,5│  6,3│ 14,9│ 18,1│ 14,5│  6,8│ -3,5│-20,1│-28,6│ -5,7│

│Оймякон       │-47,5│-43,3│-32,8│-15,2│  1,2│ 11,1│ 13,6│ 10,3│  1,6│-16,3│-37,3│-45,6│-16,7│

│Олекминск     │-32,2│-28,8│-16,8│ -4,2│  6,2│ 14,6│ 18,0│ 14,5│  5,9│ -5,0│-21,6│-30,8│ -6,7│

│Оленек        │-41,3│ 37,4│-26,5│-13,1│ -1,1│ 10,2│ 14,6│ 10,0│  2,4│-12,1│-31,8│-36,9│-13,6│

│Охотский      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Перевоз       │-44,2│-39,4│-24,7│ -7,8│  5,7│ 14,2│ 17,4│ 14,0│  5,5│ -8,7│-30,3│-41,1│-11,6│

│Сангар        │-39,1│-34,5│-21,6│ -8,5│  4,1│ 14,3│ 18,1│ 14,5│  6,0│ -8,7│-28,5│-37,3│-10,1│

│Саскылах      │-35,1│-33,3│-28,8│-18,7│ -7,3│  5,5│ 11,9│  8,3│  1,1│-12,6│-27,7│-31,4│-14,0│

│Среднеколымск │-37,3│-34,7│-26,9│-14,6│ -0,3│ 11,1│ 13,5│  9,9│  2,8│-11,3│-27,5│-35,1│-12,5│

│Сунтар        │-33,7│-30,1│-19,3│ -6,0│  5,6│ 14,6│ 17,7│ 13,9│  5,6│ -6,1│-24,1│-32,2│ -7,8│

│Сухана        │-42,5│-38,3│-26,5│-13,0│ -0,5│ 11,1│ 14,7│ 10,3│  2,4│-11,6│-32,2│-38,8│-13,7│

│Сюльдюкар     │-37,6│-33,8│-21,2│ -8,5│  3,6│ 13,2│ 16,4│ 12,6│  4,5│ -7,4│-26,9│-35,1│-10,0│

│Сюрен-Кюель   │-34,6│-32,4│-23,6│-12,7│ -0,2│  9,3│ 12,7│  9,9│  1,7│-12,1│-27,4│-33,1│-11,9│

│Токо          │-39,8│-34,5│-22,9│ -8,9│  3,1│ 10,8│ 14,4│ 11,5│  3,6│ -9,3│-27,0│-37,8│-11,4│

│Томмот        │-35,5│-31,6│-20,0│ -5,8│  5,4│ 13,7│ 17,2│ 13,5│  5,5│ -6,7│-24,4│-33,9│ -8,6│

│Томпо         │-44,3│-39,2│-27,3│-11,8│  3,2│ 12,3│ 15,3│ 11,7│  3,1│-13,3│-34,3│-42,2│-13,9│

│Туой-Хая      │-33,2│-29,3│-18,8│ -6,4│  4,3│ 13,3│ 16,5│ 13,0│  5,4│ -6,3│-23,6│-31,2│ -8,0│

│Тяня          │-33,1│-29,9│-18,2│ -4,5│  5,7│ 13,6│ 17,0│ 13,2│  5,1│ -5,9│-22,6│-32,2│ -7,7│

│Усть-Мая      │-42,2│-36,0│-21,5│ -6,0│  6,0│ 14,4│ 18,0│ 14,5│  6,3│ -7,1│-27,2│-39,5│-10,0│

│Усть-Миль     │-39,6│-34,2│-21,0│ -5,2│  6,1│ 13,9│ 17,2│ 13,9│  5,5│ -7,3│-27,0│-37,7│ -9,6│

│Усть-Мома     │-44,9│-41,0│-29,0│-13,2│  3,1│ 12,9│ 14,8│ 11,1│  2,5│-15,0│-34,9│-43,0│-14,7│

│Чульман       │-36,7│-31,9│-20,0│ -7,0│  4,0│ 12,3│ 15,8│ 12,6│  4,5│ -7,6│-24,7│-34,9│ -9,5│

│Чурапча       │-44,0│-38,4│-24,0│ -7,8│  5,8│ 14,7│ 18,1│ 14,3│  5,2│ -9,4│-30,8│-41,8│-11,5│

│Шелагонцы     │-41,9│-37,6│-25,6│-12,5│  0,5│ 11,4│ 14,5│ 10,2│  2,4│-10,8│-31,0│-38,9│-13,3│

│Эйик          │-37,7│-34,2│-23,8│-11,8│  0,0│ 10,9│ 15,1│ 10,9│  2,8│-10,5│-28,4│-35,5│-11,9│

│Якутск        │-42,6│-35,9│-22,2│ -7,2│  5,8│ 15,4│ 18,7│ 14,9│  6,2│ -8,0│-28,3│-39,5│-10,2│

│Ненецкий АО   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│(Архангельская│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область)      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Варандей      │-17,8│-19,2│-16,6│ -9,5│ -3,4│  2,8│  8,9│  8,8│  4,9│ -2,2│ -9,5│-13,9│ -5,6│

│Индига        │-13,9│-14,9│-12,4│ -6,3│ -0,7│  5,4│  9,9│ 10,0│  6,2│  0,1│ -5,5│-10,7│ -2,7│

│Канин Нос     │ -8,2│ -9,6│ -8,7│ -4,8│ -0,8│  4,2│  8,4│  8,6│  5,8│  1,6│ -1,9│ -5,6│ -0,9│

│Коткино       │-17,3│-17,8│-12,6│ -5,4│  0,9│  8,4│ 12,9│ 10,9│  5,6│ -1,8│ -9,0│-13,5│ -3,2│

│Нарьян-Мар    │-16,9│-17,3│-14,3│ -6,7│ -0,3│  7,4│ 12,7│ 11,0│  5,6│ -1,6│ -8,4│-13,7│ -3,5│

│Ходовариха    │-15,5│-16,9│-14,6│ -8,6│ -2,9│ -2,5│  8,3│  8,4│  5,1│ -1,0│ -6,9│-11,7│ -4,5│

│Хоседа-Хард   │-19,6│-19,5│-15,8│ -7,6│ -1,1│  7,4│ 12,6│ 10,1│  4,8│ -3,5│-11,2│-16,7│ -5,0│

│Ярославская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ярославль     │-11,9│-10,7│ -5,1│  3,7│ 10,9│ 15,7│ 17,6│ 16,0│ 10,0│  3,4│ -2,7│ -8,1│  3,2│

│                                                                                            │

│                  АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                │

│                                                                                            │

│Баку          │  3,9│  4,1│  6,3│ 11,2│ 17,7│ 22,6│ 25,7│ 25,7│ 21,8│ 16,6│ 11,1│  6,8│ 14,5│

│                                                                                            │

│                      РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ                                                    │

│                                                                                            │

│Ванадзор      │ -3,7│ -2,3│  1,4│  7,5│ 12,1│ 15,0│ 17,6│ 17,7│ 14,2│  8,9│  3,9│ -1,1│  7,6│

│Горис         │ -0,5│ -0,2│  2,3│  8,1│ 12,5│ 15,9│ 18,5│ 17,9│ 14,2│  9,4│  5,3│  1,7│  8,8│

│Ереван        │ -3,4│ -0,9│  5,3│ 12,4│ 17,4│ 21,6│ 25,5│ 25,2│ 20,5│ 13,5│  6,5│ -0,2│ 12,0│

│Ехегнадзор    │ -3,8│ -1,8│  3,6│ 10,3│ 15,3│ 19,8│ 24,1│ 24,2│ 20,1│ 12,9│  6,0│ -0,8│ 10,8│

│Камо          │ -7,5│ -6,3│ -2,5│  3,9│  8,9│ 12,5│ 15,7│ 15,8│ 12,0│  6,7│  0,6│ -4,8│  4,6│

│Кафан         │  0,8│  2,0│  5,2│ 11,4│ 16,2│ 20,0│ 23,3│ 22,8│ 18,6│ 12,8│  7,2│  2,4│ 11,9│

│Севан         │ -8,2│ -7,4│ -3,3│  3,5│  8,8│ 12,1│ 15,7│ 15,7│ 12,2│  6,4│  0,6│ -5,5│  4,2│

│Сисиан        │ -4,8│ -3,2│  0,5│  6,5│ 11,3│ 14,8│ 17,9│ 17,6│ 13,8│  8,3│  2,6│ -2,7│  6,9│

│Спитак        │ -4,4│ -3,4│  0,4│  6,7│ 11,5│ 14,6│ 17,6│ 17,9│ 14,2│  9,0│  3,3│ -1,9│  7,1│

│Степанаван    │ -3,6│ -2,8│  0,6│  6,7│ 11,3│ 14,2│ 17,1│ 16,8│ 13,3│  8,2│  3,1│ -1,8│  6,9│

│                                                                                            │

│                      РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ                                                   │

│                                                                                            │

│Брестская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Брест         │ -4,5│ -3,5│  0,7│  7,3│ 13,6│ 16,7│ 18,4│ 17,4│ 13,3│  7,7│  2,6│ -1,8│  7,3│

│Витебская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Витебск       │ -7,9│ -7,2│ -2,7│  5,1│ 12,6│ 16,0│ 17,8│ 16,2│ 11,1│  5,3│ -0,3│ -5,1│  5,1│

│Полоцк        │ -7,3│ -6,8│ -2,5│  5,0│ 12,3│ 15,8│ 17,5│ 16,1│ 11,1│  5,5│  0,0│ -4,6│  5,2│

│Гомельская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Василевичи    │ -6,6│ -5,6│ -1,0│  6,8│ 13,9│ 17,0│ 18,4│ 17,2│ 12,4│  6,6│  1,0│ -3,7│  6,4│

│Гомель        │ -7,0│ -6,1│ -1,5│  6,6│ 13,9│ 17,0│ 18,5│ 17,4│ 12,5│  6,5│  0,7│ -4,1│  6,2│

│Гродненская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Гродно        │ -5,1│ -4,4│ -0,5│  6,3│ 12,9│ 16,1│ 17,8│ 16,7│ 12,5│  7,0│  1,7│ -2,7│  6,5│

│Минская       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Минск         │ -6,9│ -6,2│ -2,0│  5,5│ 12,7│ 16,0│ 17,7│ 16,3│ 11,6│  5,8│  0,2│ -4,3│  5,5│

│Могилевская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Горки         │ -8,3│ -7,8│ -3,3│  4,8│ 12,4│ 15,9│ 17,6│ 16,1│ 11,0│  5,1│ -0,6│ -5,4│  4,8│

│Могилев       │ -7,6│ -6,9│ -2,3│  5,5│ 12,9│ 16,3│ 18,0│ 16,5│ 11,6│  5,4│ -0,1│ -4,9│  5,4│

│                                                                                            │

│                            ГРУЗИЯ                                                          │

│                                                                                            │

│Ахалкалаки    │ -6,6│ -5,5│ -1,4│  5,2│  9,7│ 12,6│ 15,8│ 15,5│ 12,0│  6,8│  1,6│ -3,7│  5,2│

│Казбеги       │-14,7│-14,5│-12,3│ -7,6│ -3,1│  0,0│  3,5│  3,6│  0,2│ -4,4│ -8,2│-12,1│ -5,8│

│Крестовый     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│перевал       │-10,5│-10,0│ -6,9│ -1,0│  3,4│  7,2│ 10,6│ 10,0│  6,7│  1,4│ -3,1│ -8,0│  0,0│

│Мамисонский   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│перевал       │-11,6│-11,1│ -8,7│ -3,4│  0,8│  4,2│  7,9│  7,6│  4,3│ -1,0│ -5,3│ -9,4│ -2,1│

│Местиа        │ -5,8│ -3,9│  0,0│  5,8│ 10,6│ 13,6│ 16,9│ 15,9│ 11,9│  6,7│  1,5│ -3,7│  5,8│

│Мта-Сабуети   │ -3,4│ -2,8│  0,3│  6,1│ 10,4│ 13,5│ 16,0│ 15,9│ 12,7│  7,7│  3,3│  0,9│  6,6│

│Поти          │  5,8│  6,7│  8,8│ 12,6│ 16,4│ 20,3│ 22,7│ 22,8│ 19,8│ 15,5│ 11,5│  7,9│ 14,2│

│Сакара        │  4,2│  5,2│  8,7│ 13,8│ 17,9│ 21,1│ 23,2│ 23,7│ 20,3│ 15,3│ 10,6│  6,3│ 14,2│

│Самтредиа     │  5,1│  6,2│  9,1│ 13,7│ 17,7│ 21,0│ 23,0│ 23,0│ 21,1│ 15,5│ 11,1│  7,1│ 14,5│

│Тбилиси       │  2,1│  3,3│  7,4│ 13,2│ 17,8│ 21,6│ 24,8│ 24,1│ 20,0│ 13,8│  8,5│  4,2│ 13,4│

│Телави        │  1,0│  2,1│  6,1│ 12,1│ 16,6│ 20,2│ 23,4│ 22,4│ 18,4│ 12,4│  7,8│  3,3│ 12,2│

│Цхинвали      │ -1,0│  0,1│  4,0│  9,0│ 14,3│ 17,7│ 20,6│ 20,3│ 16,5│ 10,8│  5,8│  1,3│ 10,0│

│Шираки        │ -1,8│ -0,4│  4,1│ 10,3│ 15,3│ 19,4│ 22,9│ 22,1│ 17,8│ 11,1│  5,7│  0,8│ 10,6│

│Абхазская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Гудаута       │  6,1│  6,8│  8,8│ 12,9│ 16,7│ 20,5│ 23,0│ 23,1│ 20,0│ 15,6│ 11,8│  8,2│ 14,5│

│Псху          │ -1,3│  0,4│  3,9│  9,3│ 13,7│ 16,7│ 19,6│ 18,8│ 14,7│  9,4│  4,8│  0,4│  9,2│

│Сухуми        │  5,9│  6,7│  8,8│ 12,9│ 16,7│ 20,7│ 22,7│ 22,8│ 19,9│ 15,6│ 11,8│  8,0│ 14,4│

│Аджарская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Батуми        │  7,1│  7,3│  8,4│ 11,9│ 16,4│ 20,4│ 22,8│ 23,0│ 20,2│ 16,0│ 12,3│  9,3│ 14,6│

│Хуло          │  1,1│  1,9│  4,8│  9,9│ 13,9│ 16,6│ 18,4│ 18,5│ 15,9│ 11,8│  7,6│  3,1│ 10,3│

│                                                                                            │

│                        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН                                                │

│                                                                                            │

│Акмолинская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Астана        │-16,8│-16,5│-10,1│  3,0│ 12,7│ 18,2│ 20,4│ 17,8│ 11,5│  2,6│ -7,0│-14,0│  1,8│

│Атбасар       │-17,9│-17,5│-11,1│  2,6│ 12,4│ 18,1│ 20,2│ 17,6│ 11,4│  2,3│ -7,5│-14,9│  1,3│

│Актюбинская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Актюбинск     │-14,9│-14,4│ -7,3│  5,9│ 15,0│ 20,2│ 22,5│ 20,4│ 13,7│  4,6│ -3,9│-11,3│  4,2│

│Караулкельды  │-13,0│-12,3│-15,4│  8,0│ 16,3│ 21,8│ 24,2│ 22,4│ 15,3│  5,6│ -2,3│ -9,0│  6,0│

│Уил           │-13,0│-12,1│ -4,9│  8,3│ 16,8│ 22,1│ 24,6│ 22,7│ 15,7│  6,3│ -2,1│ -8,8│  6,3│

│Челкар        │-14,6│-14,0│ -6,0│  8,2│ 17,0│ 22,7│ 25,1│ 22,9│ 15,8│  6,2│ -2,6│-10,3│  5,9│

│Алматинская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Алматы        │ -6,5│ -5,1│  2,0│ 10,8│ 16,2│ 20,7│ 23,5│ 22,3│ 17,0│  9,5│  0,9│ -4,5│  8,9│

│Баканас       │-11,4│ -9,6│  0,1│ 11,0│ 17,8│ 23,3│ 25,8│ 23,3│ 16,8│  8,4│ -1,0│ -8,0│  8,0│

│Атырауская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Атырау        │ -9,6│ -8,7│ -1,5│  9,6│ 18,2│ 23,4│ 25,7│ 23,7│ 16,8│  8,2│  0,4│ -5,6│  8,4│

│Ганюшкино     │ -7,2│ -6,6│ -0,2│ 10,2│ 18,1│ 23,1│ 25,2│ 23,4│ 16,8│  8,6│  1,7│ -3,7│  9,1│

│Восточно -    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Казахстанская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Зайсан        │-17,0│-15,0│ -6,5│  6,9│ 15,3│ 20,7│ 22,9│ 21,2│ 15,3│  6,2│ -5,8│-14,6│  4,1│

│Зыряновск     │-22,6│-20,8│-11,7│  1,9│ 12,2│ 17,1│ 18,9│ 16,5│ 10,6│  2,4│-10,8│-19,5│ -0,5│

│Катон-        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Карагай       │-13,7│-12,2│ -6,8│  2,7│ 10,1│ 14,8│ 16,5│ 14,9│  9,9│  2,0│ -7,6│-12,4│  1,5│

│Лениногорск   │-12,5│-12,1│ -6,3│  3,0│ 10,4│ 15,3│ 17,1│ 14,9│  9,9│  2,7│ -6,7│-11,2│  2,0│

│Усть-         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Каменогорск   │-16,5│-16,0│ -7,8│  4,8│ 13,4│ 18,7│ 20,7│ 18,3│ 12,4│  5,0│ -6,1│-13,8│  2,8│

│Шемонаиха     │-17,0│-16,5│ -8,9│  3,8│ 12,7│ 18,1│ 20,1│ 17,5│ 11,9│  3,8│ -7,1│-14,3│  2,0│

│Джамбулская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Джамбул       │ -5,0│ -3,3│  3,3│ 11,3│ 16,8│ 22,1│ 24,9│ 22,8│ 17,1│  9,9│  2,0│ -3,4│  9,9│

│Фурмановка    │ -8,7│ -6,6│  2,0│ 11,9│ 18,2│ 22,9│ 24,9│ 22,6│ 16,6│  9,1│  0,1│ -6,3│  8,9│

│Джезказганская│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Балхаш        │-14,4│-13,7│ -4,9│  7,7│ 16,0│ 21,9│ 24,2│ 21,8│ 15,3│  6,5│ -3,4│-11,1│  5,5│

│Карсакпай     │-15,2│-14,5│ -7,4│  6,2│ 14,7│ 20,7│ 23,0│ 20,5│ 13,8│  4,4│ -4,9│-11,9│  4,1│

│Западно -     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Казахстанская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Джамбейты     │-13,4│-12,9│ -6,4│  7,4│ 15,9│ 21,3│ 23,7│ 21,8│ 14,8│  5,6│ -2,5│ -9,0│  5,5│

│Уральск       │-13,5│-13,2│ -6,7│  6,2│ 15,4│ 20,3│ 22,6│ 20,6│ 13,8│  5,1│ -2,9│ -9,8│  4,8│

│Карагандинская│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Караганда     │-14,5│-14,2│ -7,7│  4,6│ 12,8│ 18,4│ 20,4│ 17,8│ 12,0│  3,2│ -6,3│-12,3│  2,9│

│Каркаралинск  │-13,8│-13,6│ -7,8│  3,1│ 10,8│ 16,0│ 18,1│ 15,7│ 10,1│  2,2│ -6,6│-12,0│  1,9│

│Кзыл-         │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ординская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Аральское море│-12,6│-11,9│ -3,7│  9,3│ 17,9│ 23,8│ 26,5│ 24,2│ 17,3│  7,6│ -1,3│ -8,7│  7,4│

│Казалинск     │-10,8│ -9,9│ -1,5│ 10,5│ 18,9│ 24,1│ 26,3│ 23,9│ 17,1│  8,2│ -0,4│ -7,2│  8,2│

│Кзыл-Орда     │ -9,1│ -7,3│  0,9│ 12,0│ 19,5│ 24,5│ 26,4│ 23,9│ 17,2│  8,6│  0,3│ -6,2│  9,2│

│Кокчетавская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кокчетав      │-15,8│-15,3│ -9,2│  3,3│ 12,1│ 17,8│ 19,8│ 17,1│ 11,5│  2,8│ -6,7│-13,4│  2,0│

│Кустанайская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кустанай      │-17,0│-16,6│ -9,8│  3,8│ 13,0│ 18,6│ 20,4│ 17,9│ 12,0│  3,0│ -6,2│-14,1│  2,1│

│Мангистауская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Форт-Шевченко │ -2,9│ -2,3│  2,5│ 10,4│ 17,7│ 22,8│ 25,6│ 24,6│ 19,5│ 12,3│  5,5│  0,2│ 11,3│

│Павлодарская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Баянаул       │-13,2│-13,1│ -7,0│  4,7│ 12,7│ 18,6│ 20,5│ 17,7│ 12,1│  3,5│ -5,7│-11,4│  3,3│

│Павлодар      │-17,6│-17,3│ -9,4│  4,2│ 13,2│ 19,5│ 21,4│ 18,5│ 12,3│  3,5│ -7,0│-14,4│  2,2│

│Северо -      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Казахстанская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Петропавловск │-18,1│-16,9│-10,3│  2,4│ 11,6│ 17,0│ 18,9│ 16,2│ 10,7│  1,9│ -7,8│-15,2│  0,9│

│Семипалатин-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ская область  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Аягуз         │-16,5│-15,8│ -8,0│  5,0│ 12,7│ 18,3│ 20,7│ 18,5│ 12,1│  3,6│ -7,2│-14,1│  2,4│

│Бахты         │-13,2│-11,4│ -1,9│  9,4│ 15,8│ 20,7│ 23,0│ 21,5│ 15,4│  7,3│ -2,8│-10,5│  6,1│

│Кокпекты      │-20,5│-18,6│-10,4│  3,7│ 12,8│ 18,3│ 20,7│ 18,6│ 12,4│  3,2│ -8,7│-17,6│  1,2│

│Семипалатинск │-16,0│-15,6│ -8,4│  4,7│ 14,1│ 19,8│ 21,9│ 19,3│ 13,0│  4,5│ -5,9│-13,3│  3,2│

│Талды -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Курганская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Жаркент       │ -9,1│ -6,1│  3,2│ 12,6│ 18,1│ 22,1│ 24,0│ 22,7│ 17,2│  9,8│  0,7│ -6,0│  9,1│

│Талды-Курган  │ -9,7│ -8,0│  0,0│ 10,2│ 16,3│ 21,1│ 23,5│ 21,7│ 16,0│  8,3│ -0,9│ -7,3│  7,6│

│Тургайская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Амангельды    │-16,5│-16,3│ -8,8│  6,1│ 15,1│ 20,7│ 23,0│ 20,3│ 13,6│  4,1│ -5,2│-12,8│  3,6│

│Тургай        │-16,2│-15,9│ -8,1│  6,4│ 16,0│ 22,0│ 24,4│ 21,7│ 15,0│  5,2│ -4,1│-12,2│  4,5│

│Южно -        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Казахстанская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Туркестан     │ -5,4│ -2,2│  5,4│ 14,1│ 20,6│ 25,9│ 28,4│ 26,3│ 19,8│ 11,0│  3,1│ -2,3│ 12,1│

│Чимкент       │ -2,0│  0,0│  5,6│ 13,1│ 18,4│ 23,5│ 26,3│ 24,8│ 19,3│ 12,3│  5,2│  0,2│ 12,2│

│                                                                                            │

│                     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА                                                  │

│                                                                                            │

│Иссык -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кульская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Каракол       │ -7,1│ -5,5│ -0,1│  7,0│ 11,8│ 14,6│ 16,9│ 16,2│ 12,3│  6,2│ -1,1│ -5,3│  5,5│

│Чолпон-Ата    │ -3,4│ -2,1│  1,7│  7,1│ 11,3│ 14,6│ 17,0│ 16,7│ 13,1│  7,8│  1,9│ -1,6│  7,0│

│Нарынская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Кочкорка      │ -9,9│ -6,0│  0,5│  6,5│ 11,0│ 13,8│ 16,3│ 15,0│ 10,9│  4,8│ -3,2│ -8,8│  4,2│

│Нарын         │-17,3│-14,4│ -4,5│  6,3│ 11,4│ 14,4│ 17,0│ 16,8│ 12,4│  5,3│ -4,5│-13,4│  2,5│

│Сусамыр       │-21,5│-19,4│-11,7│ -0,9│  8,0│ 10,7│ 13,1│ 12,7│  8,2│  1,3│-10,5│-19,2│ -2,4│

│Ошская        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Гульча        │ -7,6│ -4,5│  2,5│  9,5│ 13,6│ 16,3│ 19,2│ 19,2│ 14,5│  7,9│  1,4│ -4,0│  7,3│

│Ош            │ -3,5│ -0,9│  5,7│ 12,8│ 18,0│ 22,3│ 24,7│ 23,1│ 18,1│ 11,2│  4,3│ -0,7│ 11,2│

│Хайдаркан     │ -6,8│ -5,1│  0,3│  7,0│ 12,2│ 15,8│ 18,5│ 18,0│ 13,3│  6,6│  0,8│ -3,2│  6,4│

│Таласская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Талас         │ -6,6│ -4,3│  1,6│  8,7│ 14,1│ 18,0│ 20,2│ 18,6│ 13,5│  7,5│  0,6│ -3,8│  7,3│

│Чуйская       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бишкек        │ -5,6│ -3,2│  3,8│ 11,4│ 16,9│ 21,3│ 24,1│ 22,6│ 17,3│ 10,1│  2,2│ -2,9│  9,8│

│                                                                                            │

│                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА                                                    │

│                                                                                            │

│Кишинев       │ -3,5│ -2,2│  2,6│  9,7│ 15,9│ 19,4│ 21,4│ 20,7│ 16,0│ 10,1│  4,1│ -0,8│  9,4│

│                                                                                            │

│                    РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН                                                  │

│                                                                                            │

│Районы респуб-│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ликанского    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│подчинения    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Душанбе       │  2,0│  4,1│  9,1│ 15,4│ 19,7│ 24,7│ 26,8│ 24,6│ 19,8│ 13,9│  8,3│  4,0│14,4 │

│Гарм          │ -3,9│ -2,0│  3,7│ 11,4│ 15,6│ 19,7│ 23,6│ 23,9│ 19,4│ 12,4│  5,8│  0,2│ 10,8│

│Горно -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бадахшанская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│автономная    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Мургаб        │-17,3│-13,5│ -6,6│  0,4│  5,4│  9,4│ 13,2│ 12,8│  7,2│ -0,4│ -8,6│-15,3│ -1,1│

│Хорог         │ -7,7│ -5,3│  1,2│  9,7│ 14,8│ 19,2│ 22,7│ 22,8│ 18,2│ 10,8│  3,4│ -3,4│  8,9│

│Ленинабадская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Исфара        │ -1,5│  1,2│  7,1│ 14,6│ 20,0│ 24,4│ 26,6│ 24,9│ 19,6│ 12,5│  5,4│  0,6│ 13,0│

│Пенджикент    │ -0,4│  1,5│  6,6│ 12,9│ 17,7│ 22,6│ 25,1│ 23,5│ 18,6│ 12,4│  6,1│  1,9│ 12,4│

│Ура-Тюбе      │ -1,8│  0,1│  4,9│ 11,8│ 17,2│ 22,1│ 24,8│ 22,9│ 17,6│ 11,1│  4,6│  0,2│ 11,3│

│Худжанд       │ -0,8│  2,0│  9,7│ 16,1│ 21,9│ 26,8│ 28,6│ 26,6│ 21,1│ 13,5│  6,8│  1,5│ 14,5│

│Хатлонская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Куляб         │  2,3│  5,4│ 10,4│ 16,7│ 21,5│ 27,2│ 30,2│ 28,5│ 23,4│ 16,9│ 10,0│  4,8│ 16,4│

│Курган-Тюбе   │  1,8│  5,4│ 10,8│ 17,4│ 22,5│ 27,1│ 28,6│ 26,4│ 21,2│ 15,4│  9,0│  4,1│ 15,8│

│Шаартуз       │  2,9│  6,0│ 11,2│ 18,3│ 24,1│ 28,6│ 30,7│ 28,6│ 22,9│ 16,5│  9,7│  4,8│ 17,0│

│                                                                                            │

│                    РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                                                   │

│                                                                                            │

│Андижанская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Андижан       │ -2,2│  1,2│  8,1│ 16,1│ 21,4│ 25,7│ 27,2│ 25,0│ 19,8│ 13,1│  5,6│  0,5│ 13,5│

│Бухарская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Бухара        │  0,4│  2,7│  8,4│ 16,5│ 22,3│ 26,7│ 28,4│ 25,7│ 20,1│ 13,1│  6,7│  2,3│ 14,4│

│Джизакская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Галляарал     │ -2,3│  0,5│  6,2│ 13,1│ 18,5│ 24,0│ 26,9│ 24,6│ 18,3│ 11,1│  4,2│ -0,3│ 12,1│

│Джизак        │ -0,4│  2,0│  7,9│ 15,1│ 21,2│ 26,4│ 28,6│ 26,6│ 20,9│ 13,7│  6,8│  2,2│ 14,3│

│Каракалпакстан│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Каракалпакия  │ -8,2│ -7,9│ -0,5│ 10,3│ 18,6│ 24,0│ 27,0│ 24,6│ 17,3│  8,0│  0,7│ -4,4│  9,1│

│Муйнак        │ -5,9│ -5,5│  0,1│  9,4│ 18,1│ 23,7│ 26,6│ 25,0│ 19,1│ 10,8│  3,2│ -2,4│ 10,2│

│Нукус         │ -4,9│ -3,3│  3,8│ 13,4│ 21,1│ 25,9│ 28,0│ 25,4│ 19,1│ 10,7│  2,9│ -2,9│ 11,6│

│Чимбай        │ -6,1│ -4,5│  2,4│ 12,4│ 19,9│ 24,4│ 26,4│ 24,1│ 17,9│  9,8│  2,1│ -3,8│ 10,4│

│Кашкадарьин-  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ская область  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Гузар         │  2,9│  5,3│  9,8│ 16,6│ 22,6│ 27,7│ 29,9│ 28,2│ 22,9│ 16,2│  9,6│  5,0│ 16,4│

│Мубарек       │  1,5│  4,0│  9,1│ 16,7│ 23,5│ 28,9│ 31,8│ 29,4│ 22,7│ 14,6│  7,3│  2,6│ 16,0│

│Навойская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Навои         │  0,9│  3,6│  8,4│ 15,8│ 21,7│ 26,3│ 28,3│ 25,9│ 19,9│ 13,3│  7,1│  2,7│ 14,5│

│Нурата        │ -0,1│  2,2│  7,0│ 14,3│ 20,4│ 25,8│ 28,1│ 25,8│ 19,7│ 12,4│  6,0│  1,5│ 13,6│

│Наманганская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Касансай      │ -1,4│  0,9│  6,6│ 13,9│ 18,8│ 22,9│ 25,4│ 24,0│ 19,0│ 12,6│  5,7│  0,8│ 12,4│

│Наманган      │ -2,0│  1,1│  8,5│ 16,2│ 21,5│ 25,7│ 27,2│ 25,2│ 20,2│ 13,5│  5,9│  0,2│ 13,7│

│Самаркандская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Каттакурган   │ -0,2│  2,3│  7,5│ 14,4│ 20,4│ 25,5│ 27,9│ 25,8│ 20,0│ 12,7│  6,2│  1,8│ 13,7│

│Самарканд     │  0,5│  2,8│  7,4│ 14,2│ 19,3│ 23,9│ 25,9│ 24,0│ 19,0│ 12,7│  6,6│  2,6│ 13,3│

│Сурхандарьин- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ская область  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Денау         │  3,6│  6,1│ 10,7│ 17,1│ 22,3│ 27,0│ 28,4│ 26,1│ 21,3│ 15,5│  9,9│  5,6│ 16,2│

│Термез        │  2,6│  6,0│ 11,4│ 18,4│ 24,3│ 28,2│ 30,4│ 28,1│ 22,4│ 15,8│  9,9│  5,1│ 16,9│

│Шерабад       │  4,0│  6,9│ 11,6│ 18,7│ 24,9│ 29,9│ 31,8│ 29,7│ 24,5│ 18,0│ 11,2│  6,3│ 18,1│

│Сырдарьинская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Сырдарья      │ -1,5│  1,0│  7,7│ 15,2│ 21,0│ 25,4│ 26,8│ 24,3│ 18,8│ 12,3│  5,3│  0,2│ 13,1│

│Ташкентская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ташкент       │ -0,4│  2,0│  7,9│ 14,7│ 20,2│ 24,9│ 27,1│ 25,1│ 19,6│ 12,8│  6,7│  2,0│ 13,6│

│Чарвак        │ -1,6│  0,1│  5,2│ 12,5│ 17,1│ 21,7│ 24,8│ 23,6│ 18,5│ 12,1│  5,7│  0,7│ 11,7│

│Ферганская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Коканд        │ -1,8│  1,6│  8,4│ 16,4│ 21,6│ 25,6│ 27,4│ 25,5│ 20,1│ 13,1│  5,5│  0,4│ 13,7│

│Фергана       │ -1,7│  1,5│  7,9│ 15,6│ 20,8│ 25,0│ 26,9│ 25,0│ 19,7│ 13,1│  5,7│  0,7│ 13,3│

│Хорезмская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ургенч        │ -3,7│ -2,3│  4,9│ 14,4│ 21,6│ 26,4│ 28,2│ 25,7│ 19,4│ 11,4│  3,8│ -1,6│ 12,4│

│                                                                                            │

│                            УКРАИНА                                                         │

│                                                                                            │

│Винницкая     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Винница       │ -5,8│ -4,3│  0,2│  8,0│ 14,1│ 17,1│ 18,3│ 17,7│ 13,4│  7,6│  1,9│ -2,5│  7,1│

│Волынская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ковель        │ -4,7│ -3,4│  1,0│  7,9│ 13,7│ 16,8│ 18,0│ 17,2│ 13,0│  7,8│  2,6│ -1,8│  7,3│

│Луцк          │ -4,9│ -3,5│  0,9│  8,0│ 13,5│ 16,8│ 18,0│ 17,4│ 13,3│  7,9│  2,6│ -2,0│  7,3│

│Днепропетров- │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│ская область  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Днепропетровск│ -5,5│ -4,1│  0,8│  9,4│ 16,0│ 19,6│ 21,3│ 20,6│ 15,4│  8,4│  2,5│ -2,1│  8,5│

│Комиссаровка  │ -5,6│ -4,2│  0,7│  9,1│ 15,5│ 18,9│ 20,5│ 19,8│ 14,7│  8,0│  2,4│ -2,1│  8,1│

│Кривой Рог    │ -5,0│ -3,6│  1,3│  9,5│ 15,9│ 19,5│ 21,1│ 20,5│ 15,6│  8,8│  3,0│ -1,6│  8,8│

│Донецкая      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Донецк        │ -6,1│ -4,8│  0,4│  9,3│ 15,5│ 19,0│ 20,9│ 20,1│ 14,9│  7,8│  2,0│ -2,6│  8,0│

│Житомирская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Житомир       │ -6,0│ -4,6│ -0,1│  7,7│ 13,9│ 17,0│ 18,0│ 17,4│ 13,0│  7,4│  1,8│ -2,7│  6,9│

│Овруч         │ -6,2│ -4,8│ -0,1│  7,6│ 14,2│ 17,2│ 18,1│ 17,3│ 12,8│  7,1│  1,5│ -2,9│  6,8│

│Закарпатская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ужгород       │ -2,8│ -0,2│  4,7│ 10,7│ 15,6│ 18,5│ 19,9│ 19,4│ 15,5│ 10,0│  4,9│ -0,4│  9,7│

│Запорожская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Запорожье     │ -4,2│ -2,9│  1,7│  9,9│ 16,4│ 20,2│ 22,0│ 21,2│ 16,2│  9,5│  3,8│ -0,8│  9,4│

│Кирилловка    │ -5,2│ -4,0│  0,7│  9,0│ 15,0│ 18,7│ 20,7│ 19,8│ 14,8│  8,1│  2,5│ -1,9│  8,2│

│Ивано -       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Франковская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ивано-        │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Франковск     │ -5,1│ -3,2│  1,4│  8,1│ 13,5│ 16,6│ 17,9│ 17,3│ 13,5│  8,0│  2,6│ -2,1│  7,4│

│Киевская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Киев          │ -5,6│ -4,2│  0,7│  8,7│ 15,1│ 18,2│ 19,3│ 18,6│ 13,9│  8,1│  2,1│ -2,3│  7,7│

│Кировоградская│     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Гайворон      │ -5,1│ -3,6│  1,2│  9,1│ 15,2│ 18,2│ 19,5│ 18,9│ 14,4│  8,3│  2,8│ -1,6│  8,1│

│Знаменка      │ -5,9│ -4,6│  0,3│  8,7│ 15,1│ 18,5│ 19,9│ 19,3│ 14,4│  7,9│  2,1│ -2,5│  7,8│

│Кировоград    │ -5,7│ -4,4│  0,5│  8,9│ 15,3│ 18,6│ 20,0│ 19,4│ 14,7│  8,1│  2,3│ -2,3│  8,0│

│Луганская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Луганск       │ -5,9│ -4,8│  0,8│ 10,0│ 16,3│ 19,9│ 21,7│ 20,6│ 15,0│  7,9│  2,4│ -2,2│  8,5│

│Львовская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Львов         │ -4,6│ -3,1│  1,1│  7,7│ 13,2│ 16,1│ 17,3│ 16,8│ 13,0│  8,0│  2,5│ -2,1│  7,2│

│Николаевская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Николаев      │ -3,1│ -1,8│  2,6│ 10,2│ 16,5│ 20,4│ 22,3│ 21,8│ 16,9│ 10,3│  4,4│ -0,1│ 10,0│

│Одесская      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Измаил        │ -1,7│ -0,1│  4,0│ 10,5│ 16,2│ 20,1│ 21,8│ 21,2│ 17,0│ 11,0│  5,7│  1,0│ 10,6│

│Любашевка     │ -5,0│ -3,5│  1,1│  9,1│ 15,2│ 18,5│ 20,0│ 19,5│ 15,2│  8,8│  2,9│ -1,3│  8,4│

│Одесса        │ -1,7│ -1,0│  2,6│  9,0│ 15,5│ 19,4│ 21,4│ 21,2│ 17,1│ 11,1│  5,9│  1,4│ 10,2│

│Раздельное    │ -3,6│ -2,3│  2,2│  9,6│ 15,7│ 19,3│ 21,0│ 20,7│ 16,2│  9,9│  4,0│ -0,6│  9,3│

│Сарата        │ -2,0│ -0,8│  3,3│  9,9│ 15,9│ 19,8│ 21,6│ 21,2│ 16,4│ 10,4│  5,2│  0,6│ 10,1│

│Полтавская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Лубны         │ -6,4│ -5,2│ -0,1│  8,6│ 15,5│ 18,6│ 19,8│ 18,9│ 13,9│  7,5│  1,4│ -3,1│  7,5│

│Полтава       │ -6,6│ -5,3│ -0,1│  8,8│ 15,4│ 18,7│ 20,1│ 19,4│ 14,3│  7,6│  1,5│ -3,1│  7,6│

│Ровенская     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ровно         │ -5,4│ -4,0│  0,3│  7,7│ 13,7│ 16,6│ 17,8│ 17,2│ 13,1│  7,7│  2,2│ -2,4│  7,0│

│Сарны         │ -5,4│ -4,0│  0,6│  8,0│ 14,1│ 17,0│ 18,2│ 17,4│ 13,1│  7,7│  2,3│ -2,2│  7,2│

│Сумская       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ромны         │ -7,3│ -6,0│ -0,8│  8,0│ 14,7│ 17,8│ 19,0│ 18,1│ 13,1│  6,8│  0,8│ -3,8│  6,7│

│Сумы          │ -7,7│ -6,4│ -1,1│  7,9│ 14,9│ 18,0│ 19,2│ 18,2│ 13,0│  6,6│  0,6│ -4,1│  6,6│

│Тернопольская │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Тернополь     │ -5,8│ -4,2│  0,0│  7,4│ 13,3│ 16,2│ 17,4│ 16,8│ 12,9│  7,4│  1,8│ -2,9│  6,7│

│Харьковская   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Лозовая       │ -6,5│ -5,2│  0,0│  9,1│ 15,7│ 19,2│ 20,8│ 19,9│ 14,6│  7,6│  1,7│ -2,9│  7,8│

│Харьков       │ -7,0│ -5,7│ -0,3│  8,9│ 15,6│ 19,0│ 20,4│ 19,5│ 14,1│  7,3│  1,3│ -3,3│  7,5│

│Херсонская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Аскания-Нова  │ -3,1│ -2,0│  2,2│  9,6│ 15,6│ 20,0│ 22,4│ 21,6│ 16,4│  9,7│  4,4│  0,3│  9,8│

│Геническ      │ -2,3│ -1,6│  2,0│  9,3│ 16,1│ 20,6│ 22,9│ 22,1│ 17,3│ 10,7│  5,4│  1,1│ 10,3│

│Херсон        │ -3,0│ -1,8│  2,3│ 10,0│ 16,0│ 19,9│ 21,9│ 21,3│ 16,4│  9,8│  4,5│  0,1│  9,8│

│Хмельницкая   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Хмельницкий   │ -5,5│ -4,0│  0,3│  7,8│ 13,9│ 16,8│ 18,0│ 17,4│ 13,2│  7,6│  2,0│ -2,6│  7,1│

│Черкасская    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Золотоноша    │ -5,9│ -4,6│  0,5│  8,9│ 15,4│ 18,5│ 19,7│ 18,8│ 13,9│  7,7│  2,1│ -2,5│  7,7│

│Умань         │ -5,7│ -4,2│  0,4│  8,5│ 14,6│ 17,6│ 19,0│ 18,2│ 13,6│  7,6│  2,1│ -2,4│  7,4│

│Черниговская  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Чернигов      │ -7,1│ -5,6│ -0,6│  7,8│ 14,5│ 17,6│ 18,7│ 17,7│ 12,8│  6,8│  1,2│ -3,3│  6,7│

│Черновицкая   │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│область       │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Черновцы      │ -4,9│ -2,9│  1,7│  8,7│ 14,3│ 17,4│ 18,7│ 18,0│ 14,3│  8,6│  2,9│ -1,9│  7,9│

│Автономная    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Республика    │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Крым          │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

│Ай-Петри      │ -3,6│ -3,1│ -0,6│  4,9│  9,5│ 12,9│ 15,1│ 14,7│ 10,9│  6,5│  2,6│ -1,5│  5,7│

│Клепинино     │ -1,5│ -0,5│  3,1│ 10,4│ 15,7│ 19,9│ 22,2│ 21,5│ 16,6│ 10,4│  5,9│  1,9│ 10,5│

│Симферополь   │ -0,5│  0,4│  3,6│ 10,2│ 15,2│ 19,2│ 21,5│ 21,0│ 16,6│ 10,7│  6,3│  2,4│ 10,6│

│Феодосия      │  0,8│  1,4│  4,4│ 10,6│ 16,1│ 20,8│ 23,4│ 22,8│ 18,4│ 12,4│  7,8│  4,1│ 11,9│

│Ялта          │  3,9│  4,2│  6,0│ 10,8│ 15,6│ 20,2│ 23,2│ 23,0│ 19,0│ 13,6│  9,5│  6,3│ 12,9│

└──────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

- Таблица 4

СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ)

НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДЖ/М2

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│ Месяц  │           Географическая широта, град. с.ш.           │

│        ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│        │  40  │  44  │  48  │  52  │  56  │  60  │  64  │  68  │

├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │  2   │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │  8   │   9  │

├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Январь  │ 322  │ 261  │ 207  │ 164  │ 113  │  68  │  35  │   -  │

│Февраль │ 417  │ 365  │ 324  │ 270  │ 220  │ 169  │ 134  │ 112  │

│Март    │ 639  │ 603  │ 565  │ 528  │ 467  │ 406  │ 405  │ 282  │

│Апрель  │ 757  │ 724  │ 702  │ 678  │ 650  │ 612  │ 585  │ 567  │

│Май     │ 893  │ 872  │ 862  │ 850  │ 840  │ 825  │ 824  │ 809  │

│Июнь    │ 897  │ 889  │ 881  │ 880  │ 873  │ 877  │ 864  │ 865  │

│Июль    │ 891  │ 886  │ 877  │ 882  │ 875  │ 856  │ 855  │ 889  │

│Август  │ 803  │ 768  │ 736  │ 719  │ 695  │ 660  │ 641  │ 639  │

│Сентябрь│ 654  │ 619  │ 589  │ 540  │ 486  │ 454  │ 400  │ 355  │

│Октябрь │ 510  │ 465  │ 406  │ 344  │ 267  │ 208  │ 173  │ 122  │

│Ноябрь  │ 358  │ 308  │ 254  │ 194  │ 127  │  84  │  56  │  34  │

│Декабрь │ 298  │ 234  │ 184  │ 126  │  84  │  47  │  -   │  -   │

└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

- Таблица 4а

МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ИЮЛЕ, °С

(таблица 4а введена Изменением N 1,

принятым Постановлением Госстроя РФ

от 24.12.2002 N 164)

| Пункт | Максимальная амплитуда температуры воздуха |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Александров Гай (Саратовская область) | 23 |
| Армавир (Краснодарский край) | 23 |
| Архара (Амурская область) | 25 |
| Астрахань | 22 |
| Бикин (Хабаровский край) | 23 |
| Благовещенск (Амурская область) | 20 |
| Гигант (Ростовская область) | 21 |
| Грозный | 25 |
| Екатерино-Никольское (Хабаровский край) | 25 |
| Краснодар | 23 |
| Махачкала | 18 |
| Рубцовск (Алтайский край) | 25 |
| Октябрьский Городок (Саратовская область) | 26 |
| Оренбург | 23 |
| Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) | 16 |
| Пятигорск | 22 |
| Ростов-на-Дону | 19 |
| Саратов | 21 |
| Славгород (Алтайский край) | 23 |
| Сочи | 18 |
| Хабаровск | 20 |
| Цимлянск (Ростовская область) | 18 |
| Элиста | 23 |

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле 21 °С.

- Таблица 5

СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ

(ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДЖ/М2

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Ориента-│           Географическая широта, град. с.ш.           │

│ция     ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│        │  40  │  44  │  48  │  52  │  56  │  60  │  64  │  68  │

├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│   1    │  2   │  3   │  4   │  5   │  6   │  7   │  8   │   9  │

├────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤

│                            Январь                              │

│                                                                │

│  В/З   │ 233  │ 199  │ 174  │ 143  │ 104  │  67  │  41  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 511  │ 467  │ 423  │ 371  │ 313  │ 250  │ 192  │      │

│   Ю    │ 687  │ 636  │ 560  │ 495  │ 425  │ 338  │ 242  │      │

│                                                                │

│                            Февраль                             │

│                                                                │

│  В/З   │ 271  │ 249  │ 228  │ 210  │ 187  │ 156  │ 127  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 482  │ 475  │ 452  │ 424  │ 394  │ 359  │ 324  │      │

│   Ю    │ 618  │ 612  │ 595  │ 566  │ 528  │ 482  │ 397  │      │

│                                                                │

│                             Март                               │

│                                                                │

│ СВ/СЗ  │ 188  │ 184  │ 175  │ 152  │ 130  │ 118  │ 108  │      │

│  В/З   │ 389  │ 390  │ 381  │ 365  │ 327  │ 308  │ 282  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 546  │ 564  │ 579  │ 572  │ 556  │ 552  │ 546  │      │

│   Ю    │ 619  │ 661  │ 692  │ 692  │ 673  │ 654  │ 630  │      │

│                                                                │

│                            Апрель                              │

│                                                                │

│   С    │ 117  │ 114  │ 112  │ 110  │ 106  │ 109  │ 111  │ 116  │

│ СВ/СЗ  │ 257  │ 256  │ 254  │ 243  │ 236  │ 239  │ 242  │ 257  │

│  В/З   │ 432  │ 436  │ 443  │ 459  │ 480  │ 497  │ 487  │ 491  │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 489  │ 512  │ 536  │ 557  │ 592  │ 621  │ 674  │ 746  │

│   Ю    │ 450  │ 500  │ 543  │ 558  │ 638  │ 685  │ 671  │ 673  │

│                                                                │

│                              Май                               │

│                                                                │

│   С    │ 165  │ 163  │ 165  │ 176  │ 183  │ 185  │ 194  │ 177  │

│ СВ/СЗ  │ 322  │ 326  │ 332  │ 332  │ 326  │ 329  │ 328  │ 320  │

│  В/З   │ 472  │ 485  │ 499  │ 512  │ 528  │ 547  │ 550  │ 546  │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 449  │ 487  │ 529  │ 573  │ 607  │ 649  │ 716  │ 745  │

│   Ю    │ 331  │ 383  │ 440  │ 497  │ 541  │ 592  │ 640  │ 681  │

│                                                                │

│                             Июнь                               │

│                                                                │

│   С    │ 195  │ 196  │ 205  │ 206  │ 223  │ 236  │ 262  │ 292  │

│ СВ/СЗ  │ 344  │ 346  │ 362  │ 370  │ 375  │ 414  │ 452  │ 486  │

│  В/З   │ 462  │ 470  │ 492  │ 512  │ 541  │ 559  │ 607  │ 648  │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 404  │ 436  │ 504  │ 514  │ 550  │ 580  │ 612  │ 642  │

│   Ю    │ 258  │ 307  │ 371  │ 427  │ 469  │ 512  │ 554  │ 596  │

│                                                                │

│                             Июль                               │

│                                                                │

│   С    │ 213  │ 188  │ 197  │ 212  │ 215  │ 219  │ 237  │ 278  │

│ СВ/СЗ  │ 325  │ 330  │ 335  │ 340  │ 350  │ 359  │ 382  │ 440  │

│  В/З   │ 453  │ 478  │ 494  │ 518  │ 541  │ 554  │ 576  │ 643  │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 395  │ 432  │ 473  │ 511  │ 542  │ 572  │ 630  │ 693  │

│   Ю    │ 293  │ 343  │ 398  │ 452  │ 501  │ 546  │ 591  │ 646  │

│                                                                │

│                            Август                              │

│                                                                │

│   С    │ 135  │ 134  │ 132  │ 130  │ 127  │ 130  │ 132  │      │

│ СВ/СЗ  │ 280  │ 274  │ 270  │ 268  │ 264  │ 264  │ 261  │      │

│  В/З   │ 442  │ 447  │ 451  │ 457  │ 466  │ 482  │ 500  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 458  │ 488  │ 518  │ 542  │ 567  │ 598  │ 626  │      │

│   Ю    │ 387  │ 430  │ 477  │ 520  │ 552  │ 589  │ 600  │      │

│                                                                │

│                           Сентябрь                             │

│                                                                │

│ СВ/СЗ  │ 214  │ 205  │ 195  │ 191  │ 185  │ 180  │ 177  │      │

│  В/З   │ 378  │ 374  │ 372  │ 371  │ 366  │ 356  │ 345  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 475  │ 496  │ 529  │ 530  │ 547  │ 554  │ 544  │      │

│   Ю    │ 440  │ 536  │ 561  │ 584  │ 608  │ 610  │ 612  │      │

│                                                                │

│                            Октябрь                             │

│                                                                │

│ СВ/СЗ  │ 173  │ 148  │ 125  │ 110  │  95  │  77  │  62  │      │

│  В/З   │ 336  │ 314  │ 283  │ 263  │ 239  │ 208  │ 177  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 524  │ 520  │ 508  │ 490  │ 476  │ 466  │ 456  │      │

│   Ю    │ 612  │ 625  │ 625  │ 611  │ 598  │ 584  │ 522  │      │

│                                                                │

│                            Ноябрь                              │

│                                                                │

│  В/З   │ 237  │ 218  │ 192  │ 166  │ 139  │ 107  │  78  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 472  │ 449  │ 424  │ 392  │ 346  │ 296  │ 245  │      │

│   Ю    │ 636  │ 617  │ 597  │ 543  │ 486  │ 412  │ 325  │      │

│                                                                │

│                            Декабрь                             │

│                                                                │

│  В/З   │ 209  │ 180  │ 147  │ 121  │  93  │  65  │  42  │      │

│ ЮВ/ЮЗ  │ 453  │ 410  │ 361  │ 305  │ 245  │ 179  │ 115  │      │

│   Ю    │ 651  │ 609  │ 536  │ 475  │ 400  │ 296  │ 192  │      │

└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

- Таблица 5а

СРЕДНЕЕ МЕСЯЧНОЕ И ГОДОВОЕ

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА, ГПА

(таблица 5а введена Изменением N 1,

принятым Постановлением Госстроя РФ

от 24.12.2002 N 164)

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Республика Адыгея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майкоп | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 8,7 | 12,5 | 15,4 | 17,4 | 16,8 | 13,5 | 9,9 | 7,6 | 5,7 | 10,3 |
| Алтайский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алейск | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 5,6 | 7,9 | 12,5 | 15,6 | 13,3 | 9,0 | 5,7 | 3,3 | 2,0 | 6,8 |
| Барнаул | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 5,2 | 7,5 | 12,4 | 15,5 | 13,4 | 9,1 | 5,6 | 3,2 | 2,0 | 6,7 |
| Бийск | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,5 | 8,1 | 13,0 | 15,9 | 13,7 | 9,3 | 5,7 | 3,2 | 2,0 | 6,9 |
| Змеиногорск | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 5,3 | 7,9 | 12,1 | 14,6 | 12,6 | 8,5 | 5,4 | 3,2 | 2,1 | 6,5 |
| Родино | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 5,5 | 7,3 | 11,3 | 14,3 | 12,3 | 8,5 | 5,5 | 3,3 | 2,0 | 6,3 |
| Рубцовск | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | 8,2 | 12,4 | 15,1 | 12,8 | 8,7 | 5,6 | 3,2 | 2,0 | 6,6 |
| Славгород | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 5,4 | 7,2 | 11,2 | 14,3 | 12,4 | 8,5 | 5,5 | 3,2 | 2,0 | 6,3 |
| Тогул | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 5,0 | 7,6 | 12,7 | 15,6 | 13,5 | 9,1 | 5,5 | 3,2 | 1,9 | 6,7 |
| Республика Алтай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Катанда | 1,0 | 1,3 | 2,4 | 4,4 | 6,6 | 10,2 | 12,3 | 10,7 | 7,2 | 4,6 | 2,4 | 1,3 | 5,4 |
| Кош-Агач | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,9 | 8,4 | 7,5 | 4,9 | 2,9 | 1,3 | 0,7 | 3,6 |
| Онгудай | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 4,3 | 6,6 | 10,2 | 12,4 | 11,0 | 7,3 | 4,4 | 2,4 | 1,4 | 5,4 |
| Амурская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архара | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 4,5 | 7,9 | 14,5 | 19,7 | 17,6 | 10,8 | 4,9 | 2,0 | 0,8 | 7,2 |
| Благовещенск | 0,7 | 1,0 | 2,2 | 4,2 | 7,3 | 14,1 | 19,2 | 16,8 | 10,2 | 4,7 | 1,9 | 0,9 | 6,0 |
| Бомнак | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 3,0 | 5,8 | 11,0 | 15,2 | 13,9 | 8,3 | 3,4 | 1,1 | 0,5 | 5,4 |
| Бысса | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,6 | 6,5 | 12,3 | 17,0 | 15,2 | 9,1 | 4,1 | 1,6 | 0,6 | 6,1 |
| Норск | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,8 | 6,9 | 13,3 | 18,0 | 16,0 | 9,5 | 4,2 | 1,5 | 0,6 | 6,4 |
| Тыган-Уркан | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 5,7 | 11,6 | 16,1 | 14,2 | 8,1 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 5,6 |
| Тында | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 10,4 | 14,6 | 12,8 | 7,4 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 5,1 |
| Унаха | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 5,4 | 10,5 | 14,7 | 13,3 | 7,6 | 3,1 | 1,0 | 0,5 | 5,1 |
| Усть-Нюкжа | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,8 | 5,2 | 10,3 | 14,3 | 12,7 | 7,3 | 3,1 | 1,0 | 0,4 | 5,0 |
| Черняево | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,8 | 6,7 | 13,0 | 17,7 | 15,7 | 9,2 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 6,3 |
| Экимчан | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 3,2 | 5,7 | 10,6 | 14,9 | 14,0 | 8,7 | 3,9 | 1,4 | 0,5 | 5,4 |
| Архангельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архангельск | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 10,0 | 12,9 | 12,4 | 9,2 | 6,1 | 4,3 | 3,1 | 6,4 |
| Борковская | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,4 | 8,6 | 11,4 | 11,0 | 8,1 | 5,2 | 3,5 | 2,4 | 5,5 |
| Емецк | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 4,6 | 6,7 | 10,4 | 13,2 | 12,6 | 9,2 | 6,1 | 4,2 | 3,0 | 6,5 |
| Койнас | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 4,1 | 5,8 | 9,2 | 12,1 | 11,6 | 8,6 | 5,5 | 3,8 | 2,6 | 5,8 |
| Котлас | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 5,0 | 7,4 | 11,2 | 14,1 | 12,9 | 9,4 | 6,1 | 4,1 | 2,8 | 6,8 |
| Мезень | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 5,8 | 9,1 | 11,9 | 11,6 | 8,7 | 5,7 | 4,0 | 2,9 | 5,9 |
| Онега | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 6,6 | 10,2 | 12,9 | 12,6 | 9,4 | 6,3 | 4,5 | 3,3 | 6,6 |
| Астраханская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астрахань | 3,6 | 3,7 | 5,0 | 7,5 | 11,3 | 15,0 | 17,1 | 16,2 | 12,3 | 8,6 | 6,3 | 4,6 | 9,3 |
| Верхний Баскунчак | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | 12,7 | 9,7 | 7,2 | 5,6 | 4,0 | 7,7 |
| Республика Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белорецк | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 5,0 | 7,3 | 10,8 | 13,2 | 11,5 | 8,2 | 5,0 | 3,2 | 2,1 | 6,0 |
| Дуван | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 5,3 | 7,6 | 11,4 | 14,3 | 12,7 | 8,9 | 5,5 | 3,5 | 2,3 | 6,5 |
| Мелеуз | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 6,0 | 8,7 | 12,2 | 14,6 | 12,7 | 9,1 | 6,0 | 3,9 | 2,5 | 6,9 |
| Уфа | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 6,0 | 8,8 | 12,7 | 15,4 | 13,6 | 9,7 | 6,1 | 3,9 | 2,6 | 7,2 |
| Янаул | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 5,9 | 8,5 | 11,9 | 14,6 | 13,0 | 9,4 | 6,0 | 3,9 | 2,6 | 6,9 |
| Белгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгород | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 7,2 | 9,9 | 12,8 | 14,9 | 13,7 | 10,2 | 7,7 | 5,7 | 4,4 | 8,2 |
| Брянская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брянск | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 6,8 | 9,6 | 12,9 | 15,0 | 14,3 | 10,7 | 7,5 | 5,4 | 4,0 | 8,1 |
| Республика Бурятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабушкин | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 6,2 | 10,1 | 13,7 | 13,4 | 8,9 | 5,2 | 2,8 | 2,1 | 6,0 |
| Баргузин | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 5,2 | 9,6 | 13,8 | 12,7 | 7,7 | 4,2 | 1,9 | 1,0 | 5,2 |
| Багдарин | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 4,5 | 8,7 | 12,5 | 10,7 | 6,0 | 2,9 | 1,1 | 0,6 | 4,4 |
| Кяхта | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 5,3 | 9,9 | 13,8 | 12,2 | 7,5 | 4,2 | 2,0 | 1,2 | 5,3 |
| Монды | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 4,6 | 8,4 | 11,3 | 10,2 | 6,0 | 3,3 | 1,7 | 1,1 | 4,4 |
| Нижнеангарск | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,1 | 5,1 | 9,1 | 13,1 | 12,5 | 7,5 | 3,8 | 1,8 | 1,1 | 5,0 |
| Сосново-Озерское | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,9 | 4,8 | 9,5 | 13,5 | 11,7 | 6,8 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 4,9 |
| Уакит | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 4,0 | 8,1 | 11,7 | 10,2 | 5,6 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 4,1 |
| Улан-Удэ | 0,8 | 0,9 | 2,1 | 3,5 | 5,5 | 10,1 | 14,0 | 12,7 | 7,8 | 4,1 | 2,0 | 1,1 | 5,4 |
| Хоринск | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 9,8 | 13,5 | 12,1 | 7,3 | 3,8 | 1,7 | 1,0 | 5,1 |
| Владимирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владимир | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 6,1 | 9,0 | 12,4 | 14,6 | 14,3 | 10,2 | 6,8 | 4,7 | 3,5 | 7,5 |
| Муром | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 6,3 | 9,2 | 12,5 | 15,0 | 14,0 | 10,3 | 6,8 | 4,8 | 3,4 | 7,6 |
| Волгоградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волгоград | 3,0 | 3,3 | 4,8 | 7,1 | 9,9 | 12,8 | 14,0 | 12,8 | 10,2 | 7,4 | 6,0 | 4,4 | 8,0 |
| Костычевка | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 7,0 | 9,5 | 12,3 | 14,0 | 12,7 | 9,5 | 6,8 | 5,1 | 3,6 | 7,5 |
| Котельниково | 3,6 | 3,8 | 5,1 | 7,6 | 10,2 | 13,2 | 14,3 | 13,4 | 10,3 | 7,9 | 6,3 | 4,7 | 8,4 |
| Новоаннинский | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 7,1 | 10,0 | 13,2 | 15,1 | 13,7 | 10,1 | 7,3 | 5,3 | 3,9 | 8,0 |
| Эльтон | 2,7 | 3,0 | 4,4 | 7,3 | 9,7 | 12,3 | 13,8 | 12,8 | 9,7 | 7,1 | 5,2 | 3,8 | 7,6 |
| Вологодская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,7 | 11,1 | 13,9 | 13,2 | 9,8 | 6,7 | 4,8 | 3,5 | 7,1 |
| Вологда | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 5,6 | 8,2 | 12,0 | 14,6 | 13,8 | 9,8 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,2 |
| Вытегра | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 5,3 | 7,6 | 11,2 | 14,0 | 13,3 | 10,0 | 6,7 | 4,9 | 3,4 | 7,1 |
| Никольск | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 7,7 | 11,5 | 14,2 | 13,1 | 9,5 | 6,1 | 4,2 | 2,9 | 6,9 |
| Тотьма | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 5,1 | 7,6 | 11,5 | 14,2 | 13,3 | 9,6 | 6,3 | 4,3 | 3,1 | 6,9 |
| Воронежская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронеж | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 7,0 | 9,4 | 12,7 | 15,0 | 13,8 | 10,3 | 7,3 | 5,4 | 4,0 | 7,9 |
| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дербент | 5,9 | 6,0 | 6,9 | 9,4 | 13,6 | 17,7 | 21,0 | 21,1 | 17,4 | 12,9 | 9,6 | 7,2 | 12,4 |
| Махачкала | 5,3 | 5,5 | 6,6 | 9,2 | 13,2 | 16,6 | 19,8 | 20,0 | 16,3 | 11,9 | 8,8 | 6,5 | 11,6 |
| Южно-Сухокумск | 4,6 | 4,7 | 5,9 | 8,7 | 12,2 | 15,4 | 17,6 | 17,3 | 13,7 | 10,1 | 7,7 | 5,9 | 10,3 |
| Ивановская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иваново | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 6,1 | 9,0 | 12,4 | 14,8 | 13,7 | 10,2 | 6,8 | 4,6 | 3,4 | 7,5 |
| Иркутская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алыгджер | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 5,1 | 9,4 | 12,3 | 10,9 | 6,6 | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 4,9 |
| Бодайбо | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 3,4 | 5,6 | 10,6 | 14,7 | 13,0 | 8,0 | 4,0 | 1,4 | 0,7 | 5,4 |
| Братск | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 3,6 | 5,5 | 9,9 | 14,2 | 12,6 | 8,2 | 4,4 | 2,6 | 1,4 | 5,6 |
| Верхняя Гутара | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 3,2 | 5,1 | 9,0 | 11,9 | 10,3 | 6,4 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 4,7 |
| Дубровское | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 5,6 | 10,9 | 14,8 | 12,7 | 8,0 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 5,5 |
| Ербогачен | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 4,7 | 9,2 | 12,8 | 10,9 | 6,8 | 3,5 | 1,3 | 0,7 | 4,6 |
| Жигалово | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 5,8 | 10,9 | 14,7 | 12,9 | 7,9 | 4,2 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| Зима | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 6,0 | 10,7 | 14,6 | 12,8 | 7,9 | 4,5 | 2,2 | 1,3 | 5,7 |
| Ика | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | 5,1 | 10,0 | 13,8 | 11,2 | 6,8 | 3,9 | 1,4 | 0,9 | 4,9 |
| Илимск | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 10,8 | 14,4 | 12,7 | 8,0 | 4,6 | 1,9 | 1,1 | 5,6 |
| Иркутск | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 6,1 | 11,1 | 14,9 | 13,4 | 8,5 | 4,9 | 2,6 | 1,6 | 6,0 |
| Ичера | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 5,7 | 10,7 | 14,8 | 12,9 | 8,0 | 4,2 | 1,7 | 0,9 | 5,5 |
| Киренск | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,6 | 10,9 | 14,9 | 12,9 | 8,0 | 4,1 | 1,8 | 1,0 | 5,5 |
| Мама | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 3,5 | 5,8 | 10,8 | 15,1 | 13,2 | 8,0 | 4,2 | 1,5 | 0,8 | 5,5 |
| Марково | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 3,6 | 5,6 | 10,8 | 14,6 | 12,7 | 7,8 | 4,5 | 1,7 | 1,0 | 5,5 |
| Наканно | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 4,8 | 9,1 | 12,4 | 10,8 | 6,6 | 3,3 | 1,1 | 0,5 | 4,4 |
| Невон | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 3,4 | 5,6 | 10,3 | 14,2 | 12,5 | 8,0 | 4,3 | 2,1 | 1,1 | 5,4 |
| Непа | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 5,0 | 9,8 | 13,7 | 11,8 | 7,2 | 3,8 | 1,6 | 0,8 | 5,0 |
| Орлинга | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 3,5 | 6,1 | 10,9 | 14,9 | 13,2 | 8,1 | 4,3 | 1,9 | 1,0 | 5,6 |
| Перевоз | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 5,2 | 9,7 | 13,3 | 11,5 | 6,9 | 3,4 | 1,4 | 0,7 | 4,8 |
| Преображенка | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | 5,1 | 10,0 | 13,7 | 11,6 | 7,1 | 3,9 | 1,5 | 0,8 | 5,0 |
| Слюдянка | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 4,2 | 6,2 | 10,6 | 14,1 | 13,3 | 8,7 | 5,3 | 2,6 | 1,8 | 6,0 |
| Тайшет | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 10,8 | 14,7 | 12,9 | 8,3 | 4,7 | 2,4 | 1,5 | 5,9 |
| Тулун | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 3,6 | 5,4 | 10,1 | 14,0 | 12,2 | 7,6 | 4,2 | 2,2 | 1,4 | 5,4 |
| Усть-Ордынский - Усть-Ордынский Бурятский АО | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,6 | 5,5 | 10,4 | 14,3 | 12,6 | 7,6 | 4,1 | 2,0 | 1,2 | 5,4 |
| Кабардино- Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нальчик | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 8,5 | 12,4 | 15,2 | 17,3 | 16,9 | 13,6 | 9,5 | 6,9 | 5,0 | 10,0 |
| Калининградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калининград | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7,1 | 9,7 | 12,9 | 15,0 | 14,9 | 12,3 | 9,3 | 7,0 | 5,5 | 9,0 |
| Республика Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элиста | 3,8 | 4,0 | 5,2 | 7,7 | 10,4 | 12,7 | 13,7 | 13,3 | 10,7 | 8,3 | 6,6 | 4,9 | 8,4 |
| Калужская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калуга | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 14,9 | 14,0 | 10,3 | 7,2 | 5,0 | 3,8 | 7,8 |
| Камчатская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апука - Корякский АО | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 5,6 | 8,3 | 10,9 | 11,2 | 8,3 | 4,6 | 2,9 | 2,4 | 5,4 |
| Ича - Корякский АО | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 11,6 | 12,4 | 9,9 | 6,4 | 4,0 | 2,6 | 6,0 |
| Ключи | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,6 | 5,6 | 8,7 | 12,5 | 12,5 | 8,8 | 4,9 | 2,9 | 2,1 | 5,7 |
| Козыревск | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 3,6 | 5,5 | 8,8 | 12,6 | 12,5 | 8,6 | 4,8 | 2,8 | 1,9 | 5,6 |
| Корф - Корякский АО | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 5,4 | 8,4 | 11,3 | 11,3 | 8,1 | 4,4 | 2,7 | 2,1 | 5,3 |
| Лопатка, мыс | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 6,2 | 7,8 | 10,0 | 11,4 | 10,5 | 7,8 | 5,3 | 4,2 | 6,0 |
| Мильково | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 5,4 | 8,9 | 13,0 | 12,5 | 8,3 | 4,6 | 2,5 | 1,7 | 5,5 |
| Начики | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 3,4 | 5,2 | 7,8 | 11,4 | 11,7 | 8,4 | 5,2 | 2,8 | 1,9 | 5,3 |
| О.Беринга | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 10,4 | 11,7 | 10,1 | 7,0 | 5,1 | 4,4 | 6,7 |
| Оссора - Корякский АО | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 8,0 | 11,3 | 11,5 | 8,4 | 4,9 | 3,0 | 2,3 | 5,4 |
| Петропавловск- Камчатский | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 8,7 | 11,8 | 12,5 | 9,7 | 6,1 | 3,8 | 2,9 | 6,2 |
| Семлячики | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 4,2 | 6,1 | 8,8 | 11,9 | 12,5 | 9,7 | 5,7 | 3,4 | 3,0 | 6,2 |
| Соболево | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 12,0 | 12,7 | 9,8 | 6,4 | 3,7 | 2,5 | 6,1 |
| Ука | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 5,3 | 8,1 | 11,9 | 12,0 | 8,9 | 5,3 | 3,2 | 2,5 | 5,6 |
| Октябрьская | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 4,5 | 6,2 | 8,6 | 11,3 | 12,4 | 10,5 | 7,2 | 4,4 | 3,0 | 6,3 |
| Усть-Воямполка - Корякский АО | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 3,5 | 5,6 | 8,3 | 10,9 | 11,4 | 8,8 | 5,4 | 3,2 | 2,2 | 5,4 |
| Усть-Камчатск | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 5,9 | 8,5 | 11,6 | 12,2 | 9,6 | 5,7 | 3,5 | 2,8 | 6,0 |
| Усть-Хайрюзово | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,7 | 5,9 | 8,7 | 11,7 | 12,1 | 9,3 | 5,8 | 3,5 | 2,4 | 5,8 |
| Карачаево- Черкесская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черкесск | 4,2 | 4,4 | 5,4 | 7,7 | 11,3 | 14,2 | 16,2 | 15,5 | 12,3 | 8,9 | 6,6 | 4,9 | 9,3 |
| Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемь | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 6,3 | 9,6 | 12,4 | 12,4 | 9,3 | 6,3 | 4,6 | 3,4 | 6,4 |
| Лоухи | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 4,1 | 5,8 | 9,2 | 11,9 | 11,7 | 8,7 | 5,9 | 4,3 | 3,2 | 6,0 |
| Олонец | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 5,3 | 7,5 | 11,2 | 13,9 | 13,5 | 10,2 | 7,0 | 5,2 | 3,7 | 7,2 |
| Паданы | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 6,4 | 10,1 | 13,0 | 12,6 | 9,4 | 6,5 | 4,7 | 3,4 | 6,5 |
| Петрозаводск | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 4,8 | 6,8 | 10,4 | 13,2 | 12,8 | 9,6 | 6,7 | 4,7 | 3,5 | 6,8 |
| Реболы | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 4,4 | 6,3 | 9,9 | 12,4 | 12,1 | 9,2 | 6,2 | 4,5 | 3,2 | 6,4 |
| Сортавала | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 7,2 | 10,8 | 13,5 | 13,4 | 10,2 | 7,1 | 5,2 | 3,9 | 7,1 |
| Кемеровская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемерово | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 4,9 | 7,2 | 12,0 | 15,2 | 13,2 | 9,0 | 5,4 | 2,9 | 1,8 | 6,4 |
| Киселевск | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 4,8 | 7,1 | 11,9 | 15,0 | 13,0 | 8,8 | 5,3 | 2,9 | 1,9 | 6,4 |
| Кондома | 1,4 | 1,7 | 2,6 | 4,7 | 7,7 | 12,7 | 15,3 | 13,4 | 9,0 | 5,4 | 2,9 | 1,8 | 6,6 |
| Мариинск | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 4,6 | 7,0 | 12,0 | 15,3 | 13,3 | 8,9 | 5,2 | 2,8 | 1,8 | 6,4 |
| Тайга | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6,8 | 11,4 | 14,5 | 12,7 | 8,6 | 5,1 | 2,7 | 1,7 | 6,1 |
| Тисуль | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,5 | 6,8 | 11,9 | 15,1 | 13,1 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 6,3 |
| Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 5,3 | 7,7 | 11,2 | 14,1 | 12,8 | 9,6 | 6,1 | 4,0 | 2,7 | 6,8 |
| Нагорск | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 5,0 | 7,4 | 11,0 | 13,9 | 12,7 | 9,3 | 5,8 | 3,8 | 2,6 | 6,6 |
| Республика Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вендинга | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 4,3 | 6,1 | 9,6 | 12,5 | 11,8 | 8,7 | 5,6 | 3,8 | 2,6 | 6,0 |
| Воркута | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 10,4 | 9,6 | 7,0 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 4,5 |
| Объячево | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 4,8 | 7,1 | 10,6 | 13,7 | 12,4 | 9,2 | 5,8 | 3,8 | 2,6 | 6,4 |
| Петрунь | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 4,9 | 7,9 | 11,3 | 10,7 | 7,7 | 4,6 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
| Печора | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,7 | 5,3 | 8,3 | 11,9 | 11,0 | 8,1 | 4,8 | 2,9 | 2,0 | 5,3 |
| Сыктывкар | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 4,8 | 6,9 | 10,4 | 13,4 | 12,3 | 9,0 | 5,7 | 3,7 | 2,6 | 6,3 |
| Троицко-Печорск | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 6,1 | 9,5 | 12,6 | 11,8 | 8,6 | 5,3 | 3,3 | 2,2 | 5,8 |
| Усть-Уса | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 5,1 | 8,2 | 11,5 | 11,0 | 8,0 | 4,9 | 3,1 | 2,1 | 5,3 |
| Усть-Цильма | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 8,7 | 11,8 | 11,4 | 8,3 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 5,5 |
| Усть-Щугор | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 5,6 | 9,0 | 12,2 | 11,5 | 8,3 | 5,0 | 3,1 | 2,0 | 5,5 |
| Ухта | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 4,2 | 5,8 | 9,0 | 12,1 | 11,4 | 8,4 | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 5,6 |
| Костромская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кострома | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,8 | 8,6 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 10,2 | 6,7 | 4,6 | 3,3 | 7,4 |
| Чухлома | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 5,3 | 8,1 | 12,0 | 14,6 | 13,5 | 9,8 | 6,4 | 4,3 | 3,0 | 7,1 |
| Краснодарский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красная Поляна | 5,4 | 5,5 | 6,2 | 8,3 | 11,8 | 14,9 | 17,7 | 17,5 | 14,0 | 10,4 | 7,8 | 6,2 | 10,5 |
| Краснодар | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 9,0 | 12,9 | 16,1 | 17,9 | 17,2 | 13,4 | 10,1 | 8,0 | 6,1 | 10,6 |
| Приморско-Ахтарск | 4,7 | 5,1 | 6,2 | 9,4 | 13,5 | 17,3 | 19,6 | 18,6 | 14,3 | 10,2 | 7,8 | 6,0 | 11,1 |
| Сочи | 6,8 | 6,9 | 7,6 | 10,2 | 14,3 | 18,3 | 21,8 | 21,4 | 17,2 | 12,8 | 9,9 | 7,7 | 12,9 |
| Тихорецк | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 8,3 | 11,9 | 15,2 | 16,4 | 15,6 | 12,1 | 9,4 | 7,5 | 5,7 | 9,8 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агата | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 3,8 | 7,0 | 10,9 | 9,9 | 6,5 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 3,9 |
| Ачинск | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 6,3 | 11,2 | 14,5 | 12,7 | 8,4 | 4,9 | 2,7 | 1,7 | 6,0 |
| Байкит - Эвенкий- ский АО | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 3,0 | 5,1 | 9,4 | 12,9 | 11,3 | 7,4 | 3,9 | 1,4 | 0,7 | 4,8 |
| Боготол | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 6,6 | 11,4 | 14,8 | 12,9 | 8,5 | 5,0 | 2,7 | 1,7 | 6,1 |
| Богучаны | 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 5,9 | 10,6 | 14,6 | 12,6 | 8,3 | 4,6 | 2,1 | 1,1 | 5,6 |
| Ванавара - Эвенкийский АО | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 5,3 | 9,8 | 13,4 | 11,5 | 7,3 | 3,9 | 1,5 | 0,8 | 5,0 |
| Вельмо | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,3 | 5,4 | 10,1 | 13,7 | 11,9 | 7,9 | 4,2 | 1,7 | 0,9 | 5,2 |
| Верхнеимбатск | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 3,3 | 5,1 | 9,7 | 13,7 | 11,9 | 8,2 | 4,4 | 1,8 | 1,1 | 5,3 |
| Волочанка | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 3,2 | 7,1 | 10,6 | 9,3 | 6,3 | 2,6 | 1,0 | 0,8 | 3,7 |
| Дудинка - Таймырский АО | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 3,5 | 7,2 | 11,2 | 9,9 | 7,0 | 3,3 | 1,2 | 0,9 | 4,1 |
| Енисейск | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 6,3 | 11,3 | 15,2 | 13,0 | 8,7 | 4,9 | 2,4 | 1,4 | 6,0 |
| Ессей - Эвенкийский АО | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 3,5 | 7,1 | 11,2 | 9,7 | 6,0 | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 3,7 |
| Игарка | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 3,9 | 7,7 | 12,0 | 10,6 | 7,3 | 3,6 | 1,4 | 0,9 | 4,4 |
| Канск | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 4,3 | 6,5 | 11,2 | 14,6 | 12,9 | 8,4 | 4,8 | 2,5 | 1,5 | 6,0 |
| Кежма | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,6 | 10,3 | 14,1 | 12,3 | 7,9 | 4,3 | 2,0 | 1,0 | 5,4 |
| Ключи | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 11,1 | 14,7 | 12,9 | 8,4 | 4,7 | 2,5 | 1,7 | 5,9 |
| Красноярск | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 4,5 | 6,5 | 11,4 | 14,7 | 12,9 | 8,7 | 4,9 | 2,7 | 1,6 | 5,1 |
| Минусинск | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 4,6 | 7,0 | 11,9 | 15,1 | 13,3 | 9,0 | 5,1 | 2,7 | 1,6 | 6,3 |
| Таимба | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 3,0 | 5,1 | 9,6 | 13,3 | 11,5 | 7,3 | 3,8 | 1,5 | 0,7 | 4,9 |
| Троицкое | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 6,1 | 10,9 | 14,4 | 12,5 | 8,1 | 4,6 | 2,3 | 1,3 | 5,7 |
| Тура - Эвенкийский АО | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 4,6 | 8,7 | 12,3 | 10,7 | 6,8 | 3,3 | 0,9 | 0,5 | 4,4 |
| Туруханск | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 8,2 | 12,7 | 11,2 | 7,7 | 3,9 | 1,5 | 1,0 | 4,7 |
| Ярцево | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 3,6 | 5,9 | 10,6 | 14,5 | 12,6 | 8,6 | 4,7 | 2,2 | 1,3 | 5,7 |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курган | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 5,6 | 8,1 | 11,9 | 14,9 | 13,2 | 9,4 | 5,6 | 3,3 | 2,0 | 6,7 |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курск | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 7,0 | 9,6 | 12,8 | 15,0 | 14,0 | 10,5 | 7,4 | 5,5 | 4,0 | 8,1 |
| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свирица | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 5,6 | 8,1 | 11,8 | 14,8 | 14,3 | 10,6 | 7,3 | 5,2 | 3,8 | 7,6 |
| Тихвин | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 5,5 | 7,9 | 11,5 | 14,0 | 13,5 | 10,2 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 7,3 |
| Санкт-Петербург | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 5,7 | 8,0 | 11,8 | 14,6 | 14,3 | 10,9 | 7,6 | 5,5 | 4,2 | 7,8 |
| Магаданская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брохово | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 8,0 | 11,6 | 11,9 | 8,7 | 4,6 | 2,4 | 1,8 | 5,1 |
| Аркагала | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 4,1 | 7,5 | 9,7 | 8,5 | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 3,4 |
| Магадан (Нагаева бухта) | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 5,2 | 8,2 | 11,1 | 11,3 | 8,0 | 3,7 | 1,9 | 1,4 | 4,8 |
| Омсукчан | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 4,2 | 7,2 | 9,6 | 8,7 | 5,5 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 3,5 |
| Палатка | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 4,7 | 8,0 | 10,8 | 10,2 | 6,7 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 4,3 |
| Среднекан | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 4,6 | 8,6 | 11,3 | 9,9 | 5,9 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 3,9 |
| Сусуман | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 4,3 | 7,8 | 10,1 | 8,8 | 5,3 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 3,5 |
| Республика Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йошкар-Ола | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 15,0 | 13,8 | 10,1 | 6,4 | 4,2 | 3,0 | 7,3 |
| Республика Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранск | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 6,6 | 9,0 | 12,5 | 15,1 | 13,8 | 10,1 | 6,8 | 4,7 | 3,3 | 7,6 |
| Московская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дмитров | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 6,0 | 8,9 | 12,2 | 14,5 | 13,9 | 10,2 | 7,0 | 4,7 | 3,5 | 7,5 |
| Кашира | 2,7 | 2,8 | 3,8 | 6,5 | 9,2 | 12,4 | 14,7 | 14,0 | 10,3 | 6,9 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |
| Москва | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 6,2 | 9,1 | 12,4 | 14,7 | 14,0 | 10,4 | 7,0 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |
| Мурманская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вайда-Губа | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 5,7 | 7,9 | 10,2 | 10,4 | 8,3 | 6,0 | 4,6 | 3,9 | 6,4 |
| Кандалакша | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 9,0 | 11,7 | 11,6 | 8,4 | 5,8 | 4,1 | 3,1 | 6,0 |
| Ковдор | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 5,4 | 8,3 | 10,7 | 10,3 | 7,6 | 5,2 | 3,6 | 2,8 | 5,4 |
| Краснощелье | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 8,1 | 10,7 | 10,6 | 8,1 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 |
| Ловозеро | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 5,4 | 8,1 | 10,7 | 10,5 | 8,0 | 5,3 | 3,7 | 2,7 | 5,4 |
| Мончегорск | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 8,2 | 10,6 | 10,6 | 7,9 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 5,5 |
| Мурманск | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 7,9 | 10,1 | 10,2 | 7,8 | 5,4 | 4,0 | 3,1 | 5,6 |
| Ниванкюль | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,6 | 8,5 | 11,1 | 10,9 | 8,2 | 5,5 | 3,8 | 2,9 | 5,8 |
| Пулозеро | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,9 | 5,2 | 7,3 | 10,6 | 10,5 | 7,9 | 5,4 | 3,8 | 2,8 | 5,4 |
| Пялица | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 5,6 | 8,3 | 10,7 | 10,5 | 8,6 | 6,0 | 4,6 | 3,5 | 5,9 |
| Териберка | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 5,4 | 7,8 | 10,2 | 10,5 | 8,2 | 5,7 | 4,2 | 3,4 | 5,7 |
| Терско-Орловский | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,4 | 7,7 | 10,0 | 10,4 | 8,5 | 5,8 | 4,5 | 3,6 | 5,7 |
| Умба | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 8,9 | 11,8 | 11,8 | 8,8 | 5,9 | 4,5 | 3,4 | 6,2 |
| Юкспор | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,6 | 6,9 | 9,0 | 8,8 | 6,5 | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 4,7 |
| Нижегородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний Новгород | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великий Новгород | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 6,1 | 8,8 | 12,5 | 15,1 | 14,4 | 10,8 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 7,9 |
| Новосибирская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабинск | 1,3 | 1,4 | 2,5 | 5,1 | 7,5 | 12,0 | 15,2 | 13,1 | 9,0 | 5,4 | 3,0 | 1,7 | 6,4 |
| Болотное | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 4,8 | 7,1 | 12,0 | 15,4 | 13,3 | 9,1 | 5,4 | 2,9 | 1,8 | 6,5 |
| Карасук | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,3 | 7,4 | 11,6 | 14,7 | 12,7 | 8,7 | 5,4 | 3,2 | 2,0 | 6,4 |
| Кочки | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 7,5 | 11,9 | 15,0 | 13,0 | 8,8 | 5,4 | 3,1 | 1,8 | 6,4 |
| Купино | 1,3 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 7,2 | 11,5 | 14,8 | 12,8 | 8,8 | 5,4 | 3,1 | 1,8 | 6,3 |
| Кыштовка | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 11,8 | 15,1 | 13,1 | 9,0 | 5,3 | 2,9 | 1,7 | 6,3 |
| Новосибирск | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,0 | 7,3 | 12,3 | 15,6 | 13,4 | 9,2 | 5,5 | 3,0 | 1,8 | 6,6 |
| Татарск | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,2 | 7,4 | 11,6 | 14,8 | 12,8 | 8,8 | 5,3 | 3,1 | 1,9 | 6,4 |
| Чулым | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 4,9 | 7,4 | 12,0 | 15,1 | 13,0 | 8,9 | 5,3 | 2,9 | 1,7 | 6,4 |
| Омская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омск | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,3 | 7,1 | 11,1 | 14,5 | 12,7 | 8,8 | 5,3 | 3,1 | 1,9 | 6,3 |
| Тара | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 5,0 | 7,7 | 12,1 | 15,4 | 13,7 | 9,5 | 5,5 | 3,0 | 1,7 | 6,6 |
| Черлак | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 5,4 | 7,5 | 11,5 | 14,6 | 12,6 | 8,8 | 5,5 | 3,3 | 1,9 | 6,4 |
| Оренбургская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кувандык | 1,7 | 1,8 | 3,2 | 5,8 | 8,5 | 11,9 | 14,0 | 12,1 | 8,6 | 5,7 | 3,8 | 2,5 | 6,6 |
| Оренбург | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 6,2 | 8,7 | 12,1 | 14,2 | 12,2 | 8,9 | 6,1 | 4,2 | 2,7 | 6,9 |
| Сорочинск | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 6,3 | 8,6 | 12,0 | 14,2 | 12,2 | 9,0 | 6,2 | 4,4 | 2,8 | 6,9 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орел | 3,0 | 3,1 | 4,2 | 7,0 | 9,6 | 13,0 | 14,9 | 14,0 | 10,5 | 7,4 | 5,3 | 3,9 | 8,0 |
| Пензенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земетчино | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 6,7 | 9,1 | 12,5 | 15,0 | 13,7 | 10,0 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 7,6 |
| Пенза | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 6,3 | 8,9 | 12,4 | 14,8 | 13,5 | 9,8 | 6,6 | 4,6 | 3,2 | 7,4 |
| Пермская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бисер | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 4,6 | 6,6 | 10,1 | 12,7 | 11,6 | 8,4 | 5,0 | 3,1 | 2,1 | 5,9 |
| Ножовка | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 5,5 | 8,2 | 11,8 | 14,6 | 13,0 | 9,6 | 6,0 | 3,8 | 2,5 | 6,8 |
| Пермь | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 5,2 | 7,6 | 11,3 | 14,0 | 12,7 | 9,3 | 5,8 | 3,7 | 2,4 | 6,6 |
| Чердынь | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 6,6 | 10,1 | 13,1 | 12,0 | 8,9 | 5,5 | 3,5 | 2,3 | 6,1 |
| Приморский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агзу | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 4,3 | 6,9 | 11,4 | 15,9 | 16,1 | 10,6 | 5,2 | 2,3 | 1,1 | 6,5 |
| Анучино | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 4,8 | 8,1 | 13,9 | 19,3 | 19,2 | 12,2 | 6,3 | 3,1 | 1,4 | 7,8 |
| Астраханка | 1,2 | 1,6 | 3,0 | 5,3 | 9,0 | 14,6 | 19,8 | 20,0 | 12,8 | 6,8 | 3,2 | 1,5 | 8,2 |
| Богополь | 1,2 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 7,6 | 12,4 | 17,4 | 18,6 | 12,5 | 6,3 | 2,9 | 1,5 | 7,5 |
| Владивосток | 1,6 | 2,0 | 3,5 | 5,9 | 9,2 | 13,8 | 19,0 | 21,0 | 14,8 | 8,7 | 4,2 | 2,2 | 8,8 |
| Дальнереченск | 1,0 | 1,3 | 2,6 | 5,2 | 9,0 | 15,2 | 20,4 | 19,8 | 12,3 | 6,2 | 2,9 | 1,3 | 8,1 |
| Кировский | 1,0 | 1,3 | 2,7 | 5,3 | 8,8 | 14,8 | 20,2 | 19,8 | 12,4 | 6,4 | 3,0 | 1,4 | 8,1 |
| Красный Яр | 0,9 | 1,1 | 2,3 | 4,6 | 8,1 | 14,2 | 19,4 | 18,8 | 11,7 | 5,7 | 2,5 | 1,2 | 7,5 |
| Маргаритово | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 5,2 | 8,2 | 12,9 | 17,7 | 19,2 | 13,1 | 7,1 | 3,5 | 1,8 | 7,9 |
| Мельничное | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 4,6 | 7,7 | 12,8 | 17,8 | 17,5 | 11,1 | 5,5 | 2,5 | 1,1 | 7,1 |
| Партизанск | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 5,0 | 8,2 | 13,4 | 18,7 | 19,2 | 12,5 | 6,8 | 3,3 | 1,8 | 7,9 |
| Посьет | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 5,8 | 9,3 | 14,3 | 19,8 | 21,6 | 14,7 | 8,2 | 4,0 | 2,0 | 8,9 |
| Преображение | 1,6 | 1,9 | 3,2 | 5,5 | 8,2 | 12,2 | 17,1 | 19,3 | 13,8 | 7,9 | 4,0 | 2,1 | 8,1 |
| Рудная Пристань | 1,2 | 1,6 | 2,9 | 5,1 | 7,7 | 11,4 | 16,1 | 18,1 | 12,6 | 6,6 | 3,1 | 1,6 | 7,3 |
| Сосуново | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 4,8 | 7,0 | 10,4 | 14,6 | 16,4 | 12,1 | 6,3 | 2,9 | 1,5 | 6,8 |
| Чугуевка | 1,0 | 1,3 | 2,7 | 5,0 | 8,3 | 13,7 | 18,8 | 18,5 | 11,5 | 6,2 | 3,0 | 1,4 | 7,6 |
| Псковская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Великие Луки | 3,2 | 3,3 | 4,2 | 6,5 | 9,7 | 13,0 | 14,9 | 14,2 | 10,7 | 7,7 | 5,6 | 4,2 | 8,1 |
| Псков | 3,4 | 3,3 | 4,1 | 6,2 | 8,8 | 12,3 | 14,6 | 14,1 | 10,9 | 7,8 | 5,8 | 4,3 | 8,0 |
| Ростовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миллерово | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 7,1 | 9,5 | 12,7 | 14,2 | 13,0 | 9,8 | 7,5 | 5,8 | 4,4 | 8,0 |
| Ростов-на-Дону | 4,0 | 4,3 | 5,4 | 8,1 | 11,1 | 14,5 | 16,0 | 14,9 | 11,6 | 8,7 | 6,9 | 5,2 | 9,2 |
| Таганрог | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 8,8 | 12,6 | 16,1 | 17,6 | 16,8 | 13,0 | 9,3 | 7,0 | 5,3 | 10,0 |
| Рязанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рязань | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 6,6 | 9,4 | 12,6 | 14,9 | 14,1 | 10,3 | 7,1 | 4,8 | 3,6 | 7,7 |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самара | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 6,2 | 8,5 | 12,2 | 14,7 | 13,1 | 9,5 | 6,3 | 4,5 | 3,0 | 7,2 |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александров Гай | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 7,1 | 9,3 | 12,0 | 13,4 | 12,2 | 9,0 | 6,8 | 5,2 | 3,6 | 7,3 |
| Балашов | 2,7 | 2,8 | 4,0 | 6,8 | 9,2 | 12,5 | 14,6 | 13,3 | 9,8 | 6,9 | 5,1 | 3,6 | 7,6 |
| Саратов | 2,6 | 2,7 | 4,0 | 6,6 | 9,1 | 12,2 | 13,9 | 13,2 | 9,7 | 6,7 | 4,7 | 3,6 | 7,4 |
| Сахалинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровск- Сахалинский | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 6,7 | 10,1 | 14,2 | 15,2 | 11,0 | 6,3 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
| Долинск | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 4,9 | 7,0 | 10,5 | 14,8 | 16,0 | 12,1 | 7,4 | 4,2 | 2,7 | 7,2 |
| Кировское | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 4,1 | 6,5 | 10,2 | 14,4 | 14,9 | 10,7 | 5,9 | 2,9 | 1,4 | 6,3 |
| Корсаков | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 5,4 | 7,5 | 10,7 | 15,1 | 16,8 | 13,2 | 8,2 | 4,7 | 3,1 | 7,7 |
| Курильск | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 5,4 | 7,5 | 10,2 | 14,0 | 15,8 | 13,1 | 9,6 | 6,5 | 4,5 | 8,1 |
| Макаров | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 4,6 | 6,7 | 10,0 | 13,9 | 15,1 | 11,6 | 6,8 | 3,5 | 2,1 | 6,7 |
| Невельск | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 11,2 | 15,7 | 17,3 | 13,1 | 8,1 | 4,7 | 3,1 | 7,9 |
| Ноглики | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 6,1 | 9,0 | 12,6 | 13,7 | 10,5 | 5,9 | 2,9 | 1,6 | 5,9 |
| Оха | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 3,9 | 5,7 | 8,7 | 12,6 | 13,6 | 10,6 | 6,0 | 3,3 | 1,9 | 5,9 |
| Погиби | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 6,2 | 10,0 | 14,0 | 15,5 | 11,6 | 6,4 | 2,9 | 1,5 | 6,4 |
| Поронайск | 1,3 | 1,5 | 2,6 | 4,8 | 6,9 | 10,1 | 14,0 | 15,3 | 11,5 | 6,7 | 3,3 | 1,8 | 6,7 |
| Рыбновск | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 6,0 | 10,0 | 14,2 | 14,9 | 11,1 | 6,3 | 3,1 | 1,6 | 6,3 |
| Холмск | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 5,5 | 7,8 | 11,0 | 15,3 | 16,8 | 12,8 | 8,0 | 4,6 | 3,1 | 7,8 |
| Южно-Курильск | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 5,7 | 7,8 | 10,4 | 14,1 | 16,8 | 14,5 | 9,8 | 6,2 | 4,2 | 8,3 |
| Южно-Сахалинск | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 5,2 | 7,5 | 10,9 | 15,3 | 16,5 | 12,3 | 7,5 | 4,3 | 2,7 | 7,4 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхотурье | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 6,9 | 10,7 | 13,8 | 12,4 | 8,9 | 5,2 | 3,2 | 2,0 | 6,2 |
| Екатеринбург | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 4,9 | 7,1 | 10,9 | 13,7 | 12,3 | 8,8 | 5,3 | 3,3 | 2,2 | 6,3 |
| Ивдель | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 4,4 | 6,3 | 10,1 | 13,4 | 12,1 | 8,5 | 4,8 | 2,8 | 1,7 | 5,8 |
| Каменск-Уральский | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,5 | 7,7 | 11,7 | 14,7 | 13,1 | 9,3 | 5,4 | 3,3 | 2,1 | 6,5 |
| Туринск | 1,6 | 1,6 | 2,7 | 5,3 | 7,6 | 11,6 | 14,8 | 13,2 | 9,3 | 5,4 | 3,2 | 2,0 | 6,5 |
| Шамары | 1,8 | 1,9 | 3,1 | 5,2 | 7,5 | 11,4 | 14,0 | 12,6 | 9,0 | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 6,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владикавказ | 3,8 | 4,3 | 5,6 | 8,3 | 12,3 | 15,0 | 17,3 | 16,9 | 13,2 | 9,1 | 6,4 | 4,6 | 9,7 |
| Смоленская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленск | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 9,7 | 12,9 | 14,9 | 14,2 | 10,7 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 8,0 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арзгир | 4,2 | 4,5 | 5,7 | 8,4 | 11,5 | 14,2 | 15,3 | 15,1 | 12,4 | 9,3 | 7,3 | 5,4 | 9,4 |
| Невинномысск | 4,1 | 4,5 | 5,7 | 8,3 | 11,8 | 14,6 | 16,1 | 15,6 | 12,5 | 9,1 | 7,0 | 5,1 | 9,5 |
| Пятигорск | 4,0 | 4,3 | 5,4 | 7,9 | 11,4 | 14,3 | 16,0 | 15,5 | 12,5 | 9,0 | 6,7 | 4,8 | 9,3 |
| Ставрополь | 4,2 | 4,3 | 5,3 | 7,6 | 11,2 | 13,5 | 14,8 | 14,1 | 11,5 | 8,7 | 6,6 | 5,0 | 8,9 |
| Тамбовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбов | 2,7 | 2,8 | 3,9 | 6,7 | 9,3 | 12,6 | 15,0 | 13,9 | 10,2 | 7,0 | 5,0 | 3,6 | 7,7 |
| Республика Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елабуга | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 6,1 | 8,7 | 12,2 | 14,8 | 13,4 | 9,7 | 6,3 | 4,1 | 2,7 | 7,1 |
| Казань | 2,1 | 2,2 | 3,4 | 6,1 | 8,8 | 12,3 | 15,0 | 13,7 | 9,9 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | 7,3 |
| Тверская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бежецк | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 6,0 | 8,9 | 12,4 | 14,6 | 13,8 | 10,1 | 7,0 | 4,8 | 3,5 | 7,5 |
| Тверь | 2,8 | 2,9 | 3,8 | 6,1 | 9,0 | 12,4 | 14,7 | 13,9 | 10,3 | 7,1 | 5,0 | 3,7 | 7,6 |
| Ржев | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 6,2 | 9,2 | 12,7 | 15,0 | 14,1 | 10,4 | 7,1 | 5,1 | 3,8 | 7,8 |
| Томская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровское | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 4,0 | 6,2 | 10,8 | 14,7 | 12,6 | 8,9 | 4,8 | 2,5 | 1,5 | 5,9 |
| Колпашево | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 6,5 | 11,4 | 14,9 | 13,0 | 8,9 | 5,0 | 2,6 | 1,5 | 6,1 |
| Средний Васюган | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 4,1 | 6,5 | 11,1 | 14,8 | 12,8 | 9,0 | 5,0 | 2,7 | 1,6 | 6,1 |
| Томск | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6,9 | 11,8 | 15,4 | 13,3 | 9,0 | 5,2 | 2,8 | 1,7 | 6,3 |
| Усть-Озерное | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 3,8 | 6,1 | 11,0 | 14,5 | 12,7 | 8,6 | 4,9 | 2,4 | 1,5 | 5,9 |
| Республика Тыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кызыл | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 3,8 | 5,6 | 9,7 | 12,6 | 11,4 | 7,3 | 3,9 | 1,7 | 0,6 | 4,9 |
| Тульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тула | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 6,7 | 9,3 | 12,5 | 14,9 | 14,0 | 10, | 7,1 | 5,1 | 3,7 | 7,8 |
| Тюменская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березово - Ханты- Мансийский АО | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 3,8 | 5,7 | 9,6 | 13,5 | 11,9 | 8,3 | 4,6 | 2,4 | 1,5 | 5,5 |
| Демьянское -Ханты- Мансийский АО | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 4,6 | 6,8 | 11,0 | 14,5 | 12,8 | 9,1 | 5,2 | 2,9 | 1,8 | 6,2 |
| Кондинское | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 4,5 | 7,1 | 10,7 | 14,5 | 12,7 | 9,2 | 5,2 | 3,1 | 1,9 | 6,2 |
| Леуши | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 4,7 | 6,9 | 10,9 | 14,2 | 12,8 | 9,0 | 5,1 | 3,0 | 1,9 | 6,2 |
| Марресаля | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 6,4 | 8,8 | 9,2 | 7,2 | 4,6 | 2,7 | 1,9 | 4,3 |
| Надым | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,4 | 8,1 | 12,2 | 10,6 | 7,8 | 3,9 | 2,0 | 1,2 | 4,7 |
| Октябрьское | 1,1 | 1,3 | 2,4 | 3,8 | 5,6 | 9,2 | 13,3 | 11,5 | 8,6 | 4,6 | 2,7 | 1,6 | 5,5 |
| Салехард | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 3,0 | 4,6 | 8,0 | 11,6 | 10,7 | 7,7 | 4,2 | 2,1 | 1,3 | 4,7 |
| Сосьва | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 3,8 | 5,5 | 8,9 | 12,4 | 11,3 | 7,9 | 4,4 | 2,4 | 1,4 | 5,2 |
| Сургут - Ханты- Мансийский АО | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | 6,0 | 10,5 | 13,6 | 12,7 | 8,9 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 5,7 |
| Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,9 | 4,5 | 8,6 | 12,5 | 11,0 | 8,0 | 4,1 | 1,9 | 1,2 | 4,9 |
| Тобольск | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 4,9 | 7,3 | 11,7 | 15,1 | 12,9 | 9,2 | 5,1 | 3,2 | 1,9 | 6,4 |
| Тюмень | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 5,0 | 7,4 | 11,6 | 15,0 | 13,0 | 9,2 | 5,3 | 3,3 | 2,1 | 6,5 |
| Угут | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 4,0 | 6,1 | 10,3 | 14,0 | 12,4 | 8,8 | 4,9 | 2,5 | 1,6 | 5,8 |
| Уренгой - Ямало- Ненецкий Ао | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 2,5 | 4,0 | 7,8 | 11,8 | 10,4 | 7,5 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 4,5 |
| Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 4,1 | 6,3 | 10,4 | 14,8 | 12,3 | 9,0 | 4,8 | 2,8 | 1,7 | 5,9 |
| Удмуртская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ижевск | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 5,7 | 8,2 | 11,6 | 14,5 | 13,0 | 9,5 | 6,0 | 4,0 | 2,6 | 6,9 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сурское | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 6,3 | 8,9 | 12,4 | 15,0 | 13,7 | 9,9 | 6,5 | 4,6 | 3,2 | 7,4 |
| Хабаровский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аян | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 5,4 | 8,2 | 11,8 | 12,7 | 9,0 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 5,0 |
| Байдуков | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 3,8 | 6,0 | 10,4 | 14,7 | 15,7 | 11,8 | 6,5 | 3,0 | 1,6 | 6,5 |
| Бикин | 0,9 | 1,3 | 2,7 | 5,1 | 8,6 | 14,7 | 20,0 | 19,1 | 12,0 | 6,0 | 2,8 | 1,3 | 7,9 |
| Бира | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 4,4 | 7,7 | 13,8 | 18,9 | 17,3 | 10,7 | 4,9 | 2,1 | 1,0 | 7,1 |
| Биробиджан | 0,7 | 1,0 | 2,3 | 4,9 | 8,4 | 14,8 | 20,1 | 18,9 | 11,7 | 5,3 | 2,2 | 1,0 | 7,6 |
| Вяземский | 0,9 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 8,4 | 14,7 | 20,2 | 19,5 | 12,2 | 5,8 | 2,5 | 1,2 | 7,8 |
| Гвасюги | 0,8 | 1,0 | 2,2 | 4,7 | 7,8 | 13,7 | 19,4 | 18,9 | 11,8 | 5,6 | 2,4 | 1,1 | 7,4 |
| Гроссевичи | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 4,8 | 7,0 | 10,2 | 14,4 | 16,5 | 12,4 | 6,5 | 2,8 | 1,5 | 6,8 |
| Де-Кастри | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 4,2 | 6,4 | 9,7 | 13,6 | 15,4 | 11,4 | 5,7 | 2,6 | 1,5 | 6,3 |
| Джаорэ | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 3,9 | 5,9 | 10,4 | 15,0 | 15,4 | 11,3 | 5,6 | 2,5 | 1,4 | 6,3 |
| Екатерино- Никольское | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 4,7 | 8,2 | 15,0 | 20,4 | 19,2 | 11,8 | 5,4 | 2,3 | 1,1 | 7,7 |
| Комсомольск- на-Амуре | 0,7 | 1,0 | 2,2 | 4,6 | 7,7 | 13,3 | 18,2 | 17,3 | 11,5 | 5,7 | 2,3 | 1,0 | 7,1 |
| Нижнетамбовское | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 4,4 | 7,3 | 12,6 | 17,6 | 17,4 | 11,7 | 5,7 | 2,4 | 1,1 | 7,0 |
| Николаевск- на-Амуре | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,8 | 6,3 | 10,8 | 15,1 | 15,0 | 10,5 | 5,3 | 2,3 | 1,2 | 6,2 |
| Облучье | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 4,4 | 7,5 | 13,6 | 18,6 | 17,3 | 10,6 | 4,9 | 2,0 | 0,9 | 7,0 |
| Охотск | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 5,6 | 8,6 | 12,3 | 13,0 | 9,1 | 3,7 | 1,4 | 1,0 | 5,1 |
| Им. Полины Осипенко | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | 6,4 | 11,0 | 15,9 | 15,6 | 10,4 | 4,8 | 1,9 | 0,8 | 6,2 |
| Сизиман | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 4,4 | 6,5 | 9,6 | 13,5 | 15,2 | 11,3 | 5,7 | 2,5 | 1,4 | 6,3 |
| Советская Гавань | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 4,7 | 7,0 | 10,3 | 14,2 | 16,0 | 11,9 | 6,3 | 2,9 | 1,6 | 6,7 |
| Софийский Прииск | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 2,9 | 5,2 | 9,4 | 13,1 | 11,9 | 7,3 | 3,3 | 1,2 | 0,5 | 4,8 |
| Средний Ургал | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 6,7 | 12,2 | 16,9 | 15,6 | 9,4 | 4,3 | 1,6 | 0,6 | 6,2 |
| Троицкое | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 4,6 | 8,0 | 14,2 | 19,3 | 18,7 | 12,3 | 5,9 | 2,5 | 1,1 | 7,6 |
| Хабаровск | 0,9 | 1,2 | 2,4 | 4,7 | 8,1 | 14,4 | 19,6 | 18,6 | 11,9 | 5,7 | 2,5 | 1,2 | 7,6 |
| Чумикан | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 3,7 | 5,9 | 8,6 | 12,5 | 13,6 | 9,9 | 4,6 | 1,8 | 0,9 | 5,5 |
| Энкэн | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 3,1 | 5,4 | 8,5 | 11,7 | 12,4 | 8,7 | 3,5 | 1,6 | 0,9 | 4,9 |
| Республика Хакасия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шира | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 4,1 | 6,2 | 10,7 | 13,7 | 11,8 | 7,8 | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 5,6 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнеуральск | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 5,3 | 7,5 | 11,1 | 13,6 | 11,8 | 8,2 | 5,1 | 3,3 | 2,1 | 6,1 |
| Нязепетровск | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 5,2 | 7,5 | 11,4 | 14,0 | 12,4 | 8,9 | 5,4 | 3,4 | 2,2 | 6,4 |
| Челябинск | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 5,3 | 7,8 | 11,6 | 14,7 | 12,6 | 9,0 | 5,3 | 3,3 | 2,2 | 6,5 |
| Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грозный | 4,5 | 4,9 | 6,2 | 9,1 | 13, | 16,5 | 18,7 | 18,5 | 14,8 | 10,5 | 7,7 | 5,5 | 10,9 |
| Читинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агинское | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,1 | 5,2 | 10,2 | 14,6 | 12,7 | 7,4 | 3,8 | 1,7 | 0,9 | 5,3 |
| Акша | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,1 | 5,2 | 10,3 | 14,5 | 12,9 | 7,4 | 3,8 | 1,8 | 1,1 | 5,3 |
| Борзя | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 3,3 | 5,4 | 10,5 | 14,9 | 13,2 | 7,7 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 5,4 |
| Дарасун | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 4,9 | 9,8 | 13,8 | 12,2 | 6,9 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | 5,1 |
| Калакан | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 4,7 | 9,4 | 13,7 | 11,9 | 6,5 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 4,6 |
| Красный Чикой | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 5,4 | 10,2 | 14,2 | 12,7 | 7,4 | 3,9 | 1,9 | 0,9 | 5,3 |
| Могоча | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 5,3 | 10,2 | 14,1 | 12,2 | 7,0 | 3,3 | 1,2 | 0,6 | 5,0 |
| Нерчинск | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 3,5 | 5,6 | 10,9 | 15,4 | 13,6 | 7,9 | 3,8 | 1,5 | 0,6 | 5,5 |
| Нерчинский Завод | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,3 | 5,5 | 11,3 | 15,6 | 13,6 | 7,8 | 3,7 | 1,6 | 0,7 | 5,5 |
| Средний Калар | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 2,4 | 4,6 | 9,1 | 12,9 | 11,2 | 6,3 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 4,4 |
| Тунгокочен | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | 4,8 | 9,4 | 13,3 | 11,5 | 6,3 | 3,1 | 1,2 | 0,6 | 4,6 |
| Тупик | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,8 | 5,2 | 10,2 | 13,8 | 12,0 | 6,8 | 3,0 | 1,1 | 0,5 | 4,8 |
| Чара | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 4,7 | 9,3 | 12,9 | 11,1 | 6,5 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 4,5 |
| Чита | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 4,7 | 9,5 | 13,8 | 12,4 | 7,1 | 3,5 | 1,6 | 0,9 | 5,0 |
| Чувашская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порецкое | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 6,3 | 9,0 | 12,6 | 15,3 | 14,0 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,1 | 7,5 |
| Чебоксары | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 6,0 | 8,8 | 12,1 | 14,8 | 13,6 | 10,0 | 6,5 | 4,4 | 3,0 | 7,2 |
| Чукотский АО (Магаданская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырь | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 2,2 | 4,4 | 7,3 | 10,4 | 9,9 | 6,8 | 3,6 | 2,1 | 1,5 | 4,4 |
| Березово | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,3 | 7,6 | 10,3 | 9,5 | 6,1 | 2,9 | 1,6 | 1,0 | 4,0 |
| Марково | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 4,6 | 8,3 | 11,0 | 9,9 | 6,3 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 4,2 |
| Омолон | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 4,4 | 7,9 | 10,1 | 8,9 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 3,6 |
| Островное | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 4,1 | 7,6 | 9,6 | 8,5 | 5,3 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 3,5 |
| Усть-Олой | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 8,0 | 10,0 | 8,8 | 5,6 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 3,6 |
| Эньмувеем | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 4,1 | 7,7 | 10,1 | 8,8 | 5,5 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 3,8 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алдан | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 9,0 | 12,4 | 11,1 | 6,7 | 3,1 | 1,2 | 0,7 | 4,6 |
| Аллах-Юнь | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 4,5 | 8,1 | 11,2 | 10,0 | 6,0 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 3,8 |
| Амга | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 2,6 | 5,4 | 9,9 | 12,9 | 11,4 | 6,7 | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 4,5 |
| Батамай | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,2 | 4,8 | 9,8 | 13,3 | 11,5 | 6,5 | 2,7 | 0,5 | 0,2 | 4,4 |
| Бердигястях | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,2 | 4,7 | 9,0 | 11,7 | 10,2 | 5,9 | 2,8 | 0,7 | 0,2 | 4,1 |
| Буяга | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 5,1 | 9,6 | 13,0 | 11,5 | 6,7 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 4,5 |
| Верхоянск | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 4,3 | 8,2 | 10,5 | 9,0 | 5,4 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 3,5 |
| Вилюйск | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | 4,8 | 9,2 | 12,3 | 10,7 | 6,5 | 3,0 | 0,8 | 0,4 | 4,3 |
| Витим | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 5,6 | 10,7 | 14,3 | 12,6 | 7,6 | 4,0 | 1,5 | 0,8 | 5,3 |
| Воронцово | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 3,7 | 7,6 | 9,7 | 8,7 | 5,5 | 2,2 | 0,6 | 0,3 | 3,4 |
| Джалинда | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 3,5 | 7,4 | 10,2 | 8,7 | 5,7 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 3,5 |
| Джарджан | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 4,0 | 8,1 | 11,1 | 9,8 | 6,1 | 2,6 | 0,6 | 0,3 | 3,8 |
| Джикимда | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 2,8 | 5,3 | 10,1 | 13,8 | 12,1 | 7,1 | 3,4 | 1,1 | 0,5 | 4,9 |
| Дружина | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 8,8 | 11,3 | 10,0 | 6,0 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 3,8 |
| Екючю | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 4,1 | 8,1 | 10,3 | 8,9 | 5,1 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 3,5 |
| Жиганск | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 4,3 | 8,7 | 11,7 | 10,4 | 6,3 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 4,0 |
| Зырянка | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 4,5 | 9,0 | 11,6 | 10,4 | 6,2 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 4,0 |
| Исить | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 2,7 | 5,4 | 10,3 | 14,0 | 12,4 | 7,3 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 4,9 |
| Иэма | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 4,2 | 7,5 | 9,9 | 8,9 | 5,4 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 3,4 |
| Крест-Хальджай | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,2 | 4,9 | 9,7 | 12,9 | 11,5 | 6,8 | 2,9 | 0,5 | 0,2 | 4,4 |
| Ленск | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 9,7 | 13,3 | 11,6 | 7,1 | 3,7 | 1,3 | 0,7 | 4,8 |
| Нагорный | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 4,6 | 8,9 | 12,2 | 10,7 | 6,3 | 2,7 | 0,9 | 0,5 | 4,3 |
| Нера | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 4,3 | 8,1 | 10,3 | 9,1 | 5,4 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 3,5 |
| Нюрба | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 2,5 | 4,8 | 9,3 | 12,5 | 10,8 | 6,3 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 4,4 |
| Нюя | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 2,9 | 5,2 | 10,1 | 13,9 | 12,2 | 7,4 | 3,6 | 1,3 | 0,7 | 5,0 |
| Оймякон | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 4,2 | 7,7 | 10,1 | 8,7 | 5,1 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 3,4 |
| Олекминск | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,9 | 5,3 | 10,2 | 13,8 | 12,2 | 7,4 | 3,5 | 1,2 | 0,6 | 5,0 |
| Оленек | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 3,7 | 7,4 | 10,3 | 9,0 | 5,8 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 3,6 |
| Охотский Перевоз | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 5,1 | 10,2 | 13,7 | 12,2 | 7,1 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 4,6 |
| Сангар | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,3 | 4,8 | 9,6 | 13,0 | 11,8 | 6,8 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 4,5 |
| Саскылах | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,1 | 6,8 | 9,6 | 8,6 | 5,7 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 3,3 |
| Среднеколымск | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 4,2 | 8,2 | 10,5 | 9,3 | 5,7 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 3,7 |
| Сунтар | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 4,7 | 9,4 | 12,8 | 11,1 | 6,6 | 3,3 | 1,0 | 0,5 | 4,5 |
| Сухана | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 3,7 | 7,5 | 10,3 | 8,8 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 3,5 |
| Сюльдюкар | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,3 | 4,7 | 9,0 | 11,8 | 10,4 | 6,3 | 3,2 | 0,9 | 0,4 | 4,2 |
| Сюрен-Кюель | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 3,9 | 7,3 | 9,5 | 8,8 | 5,2 | 2,1 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Токо | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,3 | 4,8 | 8,4 | 12,0 | 10,6 | 6,3 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 4,1 |
| Томмот | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 2,8 | 5,5 | 10,1 | 13,9 | 12,3 | 7,2 | 3,2 | 1,0 | 0,4 | 4,9 |
| Томпо | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 4,6 | 8,7 | 11,3 | 9,8 | 5,7 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | 3,8 |
| Тяня | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,8 | 5,3 | 10,1 | 13,9 | 12,0 | 7,1 | 3,4 | 1,0 | 0,5 | 4,9 |
| Усть-Мая | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,5 | 5,1 | 9,8 | 13,4 | 11,9 | 7,0 | 3,0 | 0,7 | 0,2 | 4,6 |
| Усть-Миль | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 2,6 | 5,4 | 10,1 | 13,9 | 12,4 | 7,0 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 4,8 |
| Усть-Мома | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 4,4 | 8,4 | 10,7 | 9,3 | 5,4 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 3,6 |
| Чульман | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 4,9 | 9,1 | 12,5 | 10,9 | 6,5 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 4,4 |
| Чурапча | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 4,9 | 9,7 | 12,8 | 11,3 | 6,6 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 4,4 |
| Шелагонцы | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 4,1 | 7,9 | 10,7 | 9,0 | 5,7 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 3,7 |
| Эйк | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 4,2 | 8,2 | 11,3 | 9,5 | 5,8 | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 3,8 |
| Якутск | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 2,5 | 5,0 | 9,4 | 12,6 | 11,3 | 6,6 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 4,4 |
| Ненецкий АО (Арха- нгельская область) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варандей | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 4,4 | 6,8 | 10,1 | 10,0 | 7,7 | 4,8 | 3,0 | 2,3 | 4,8 |
| Индига | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 5,0 | 7,6 | 10,5 | 10,7 | 8,3 | 5,6 | 3,9 | 2,8 | 5,4 |
| Канин Нос | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 7,3 | 9,8 | 10,1 | 8,2 | 5,9 | 4,6 | 3,8 | 5,6 |
| Коткино | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 5,1 | 8,0 | 11,2 | 10,9 | 8,0 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 5,3 |
| Нарьян-Мар | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 7,7 | 11,1 | 10,7 | 8,1 | 5,1 | 3,3 | 2,4 | 5,2 |
| Ходовариха | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 9,8 | 10,0 | 7,9 | 5,2 | 3,6 | 2,6 | 4,9 |
| Хоседа-Хард | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 3,3 | 4,7 | 7,5 | 10,6 | 10,2 | 7,5 | 4,4 | 2,8 | 2,0 | 4,8 |
| Ярославская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярославль | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,9 | 8,8 | 12,3 | 14,8 | 14,0 | 10,1 | 6,8 | 4,6 | 3,3 | 7,4 |

Примечание. При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций используются: максимальное парциальное давление водяного пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.

Из-за использования разных методов возможно незначительное превышение среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление, определяемое эмпирическим методом.

- Рисунок 1. Схематическая карта климатического

районирования для строительства (рекомендуемая)

- Рисунок 2. Схематическая карта зон влажности

(рекомендуемая)

- Рисунок 3. Схематическая карта районирования

северной строительно-климатической зоны

(рекомендуемая)

- Рисунок 4. Схематическая карта распределения

среднего за год числа дней с переходом

температуры воздуха через 0 °С

(рекомендуемая)

- Приложение А

(справочное)

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1 - 34, части 1 - 6 (Гидрометеоиздат, 1987 - 1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и соответствующих им обеспеченностей за период с 1925 по 1980 гг. Хронологический ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины. Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по формуле

(А.1)

где m - порядковый номер;

n - число членов ранжированного ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального распределения.

Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за восемь сроков в целом за год за период 1966 - 1980 гг. Все значения температуры воздуха распределялись по градациям через 2 °С и частота значений в каждой градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев. Обеспеченность рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетное значение, равна 528 ч/год.

Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.

Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности как разность между средней максимальной и средней минимальной температурой воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0 °С, 8 °С и 10 °С, характеризуют период с устойчивыми значениями этих температур; отдельные дни со средней суточной температурой воздуха, равной и меньше 0 °С, 8 °С и 10 °С, не учитываются.

Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений. Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в дневное время (в основном в 15 ч).

Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель - октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16% и более.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961 - 1990 гг.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см. таблицу А.1).

Таблица А.1

| Клима- тичес- кие районы | Климати- ческие подрайо- ны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зим- них ме- сяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, °С | Средне- месячная относи- тельная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | IА IБ IВ IГ IД IIА IIБ IIВ IIГ IIIА IIIБ IIIВ IVА IVБ IVВ IVГ | От -32 и ниже От -28 и ниже От -14 до -28 От -14 до -28 От -14 до -32 От -4 до -14 От -3 до -5 От -4 до -14 От -5 до -14 От -14 до -20 От -5 до +2 От -5 до -14 От -10 до +2 От +2 до + 6 От 0 до +2 От -15 до 0 | - 5 и более - 5 и более - 5 и более 5 и более - 5 и более - - - - - - - | От +4 до +19 От 0 до +13 От +12 до +21 От 0 до +14 От +10 до +20 От +8 до +12 От +12 до +21 От +12 до +21 От +12 до +21 От +21 до +25 От +21 до +25 От +21 до +25 От +28 и выше От +22 до +28 От +25 до +28 От +25 до +28 | - Более 75 - Более 75 - Более 75 Более 75 - Более 75 - - - - 50 и более в 15ч - - |
| Примечание. Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0 °С) 190 дней в году и более. |  |  |  |  |  |

Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя К, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды среднемесячных (января и июля) температур воздуха.

В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени влажности: сухая (К менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).

Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и 0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу А.2).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через 0 С разработана ГГО на основе числа переходов через 0 С средней суточной температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961 - 1990 гг.

Таблица А.2

| Район | Температура воздуха, °С |  |  |  |  | Сумма сред- них суточ- ных темпе- ратур за период со средней суточной температу- рой воздуха <= 8 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абсолют- ная ми- нималь- ная | наиболее холодных суток обеспечен- ностью |  | наиболее холодной пятидневки обес- печенностью |  |  |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |
| Наименее суровые условия | -35 -51 | -28 -43 | -25 -40 | -25 -38 | -23 -36 | -743 -2780 |
| Суровые условия | -45 -60 | -40 -53 | -39 -51 | -38 -51 | -36 -49 | -2138 -5678 |
| Наиболее суровые условия | -54 -71 | -50 -63 | -49 -62 | -47 -62 | -46 -61 | -3199 -7095 |
| Примечание. Первая строка - максимальные значения, вторая строка - минимальные значения |  |  |  |  |  |  |